## Гайд
ГАЙД ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ v4
Одна книга — один объект: все щиты, все линии, все расчёты. Связей между файлами нет. Текст написан по правилам ASD-STE100: одно действие в предложении, один термин — одно значение.
Разделы 4–15 — порядок работы. На листах «Объект», «Щиты», «Шины» есть свой короткий гайд. Как и по каким нормам всё считается — лист «Методика».
1. ТЕРМИНЫ
| Термин | Значение
| Объект | Здание или комплекс. Одна книга = один объект.
| Щит | Электрический щит объекта. Каждый щит — одна строка на листе «Щиты». | Щиты!A10
| ВРУ (корневой щит) | Щит без вышестоящего щита в книге: ГРЩ, ВРУ. Для него вводятся данные сети.
| Линия | Отходящая цепь щита. Одна строка на листе «Линии» = одно место схемы. | Линии!A3
| Номер линии | Текст вида «Код.Помещение.№». Пример: R.1.05.4. Код ищется на листе «Коды».
| Место | Колонка на схеме (шаг 20 мм). На листе A3 — 17 мест (настройка «Таблицы_норм» BF4).
| Вводной узел | Первые места схемы щита (обычно 1–15): вводы, АВР, байпас. Вы рисуете их сами. Строки узла в схеме не рисуются.
| Фидер | Линия, которая питает другой щит этой книги. Номер линии = имя щита — фидер найден автоматически.
| Группа | Несколько линий на одном автомате. Автомат стоит в первой строке группы.
| Дифзащита | Ток утечки защиты (УЗО, дифавтомат): 10, 30, 100, 300 мА. Пусто — по коду.
| Жёлтый столбец | Ввод. Вводите данные только сюда.
| Серый столбец | Расчёт. Значение считается само. Служебные столбцы свёрнуты кнопкой «+» над таблицей.
2. ПРАВИЛА КНИГИ
ОСТОРОЖНО: Не сортируйте таблицу «Линии». Порядок строк = порядок мест и групп на схеме.
ОСТОРОЖНО: Не переименовывайте листы, таблицы и заголовки столбцов. Формулы и программы AutoCAD ищут их по имени.
ОСТОРОЖНО: Не вводите данные в серые столбцы и на лист «Однолинейка». Лист «Однолинейка» считается сам.
ВНИМАНИЕ: Новую строку добавляйте внутри таблицы: правая кнопка на строке → «Вставить» → «Строки таблицы выше». Формулы продлятся сами.
ВНИМАНИЕ: Перед массовой правкой сохраните копию книги. После макросов Ctrl+Z не работает.
3. ЛИСТЫ
| Лист | Что на нём
| Проверка | Все замечания объекта одним списком. Начинайте и заканчивайте работу здесь. | Проверка!A1
| Объект | Настройки объекта: методика, kп.к, ток КЗ, Кс силовых, ИБП. Внизу — гайд по настройке. | Объект!B1
| Коды | Коды потребителей, УГО, этажи, кабели. Таблицы растут сами. | Коды!A3
| Щиты | Щиты объекта: схема (ввод) и результат. Сверху — гайд. | Щиты!A10
| Итоги_щитов | Карточка щита для таблицы под однолинейкой и сводка по всем щитам. | Итоги_щитов!C3
| Шины | Тип шины вручную — только если не определяется сам. Сверху — гайд. | Шины!A8
| Линии | Главный лист ввода: все линии всех щитов. | Линии!A2
| Режимы | Нагрузка щита по вводам: нормальный, аварийный, пожар, категории, ИБП. | Режимы!C3
| Расчёт_нагрузок | Таблица нагрузок для пояснительной записки. | Расчёт_нагрузок!C4
| Кабельный_журнал | Журнал кабелей (как в v3.12) и сводка по маркам. | Кабельный_журнал!A2
| Однолинейка | Расчётный лист для AutoCAD (SXDRAW, SXLAYOUT). Не изменяйте его. | Однолинейка!A1
| Каталог, Спецификация, Спецификация_авто | Оборудование и спецификация. Щит — «Спецификация» D1. | Спецификация!D1
| Бирки | Строка на каждый провод: откуда — куда. | Бирки!A3
| Методика | Как считается каждая величина и по какой норме.
| Таблицы_норм | Допустимые токи, сопротивления, номиналы, Кс быт, настройки сети. Обычно не меняют.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ (КРАТКО)
1 | Заполните лист «Объект» (раздел 5). |  | Объект!C3
2 | Внесите щиты на лист «Щиты» (раздел 6). |  | Щиты!A10
3 | Проверьте коды потребителей на листе «Коды» (раздел 7). |  | Коды!A4
4 | Заполните линии на листе «Линии» (раздел 8). |  | Линии!A3
5 | Если нужно, задайте тип шины на листе «Шины» (раздел 9). |  | Шины!A9
6 | Откройте лист «Проверка» и устраните замечания (раздел 10). |  | Проверка!A1
7 | Возьмите результаты: «Итоги_щитов», «Режимы», «Расчёт_нагрузок», журнал, бирки (разделы 11–13).
8 | Нарисуйте схему в AutoCAD и выпустите спецификацию (разделы 14–15).
5. ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
5.1 | C3 — введите название и адрес объекта. |  | Объект!C3
5.2 | C8 — методика. Для нового проекта оставьте «нормы 2026». |  | Объект!C8
5.3 | C9 — kп.к. Для частного дома оставьте 1. |  | Объект!C9
ПРИМЕЧАНИЕ: Что значит каждая настройка и на что влияет — гайд внизу листа «Объект».
6. ЛИСТ «ЩИТЫ»
6.1 | Щит — введите имя щита. Каждый щит — одна строка. |  | Щиты!A10
6.2 | Вводов, АВР, ИБП от — введите схему щита. |  | Щиты!C10
6.3 | Мест под вводной узел — сколько первых мест схемы занимает вводной узел (обычно 15).
6.4 | «Питается от» оставьте пусто. Книга найдёт фидер сама. Заполняйте, только если фидера нет в «Линиях».
6.5 | Для ВРУ / ГРЩ введите данные сети: Iкз min и Iкз max от сетевой организации или «ТП» и Sтр.
ОСТОРОЖНО: Без данных сети книга не считает ток КЗ и не проверяет отключение 0,4 с ни в одном щите.
7. ЛИСТ «КОДЫ»
7.1 | Найдите код в таблице «Коды» (столбец A). |  | Коды!A4
7.2 | Чтобы добавить код, введите его в первую пустую строку под таблицей. Таблица расширится сама.
7.3 | В таблице «УГО» задайте значок, дифзащиту (мА, «да» = 30), минимальный автомат, клеммы 3L. |  | Коды!O4
ВНИМАНИЕ: Один код = одно определение на весь объект. Если изменить опуск кода, изменятся длины всех его линий.
8. ЛИСТ «ЛИНИИ»
Строка = одно место схемы. Щиты разделены линией и цветом. Строки вводного узла подсвечены голубым.
8.1 | Щит — введите щит. Места одного щита ставьте подряд. |  | Линии!A3
8.2 | № места — оставьте пусто: место будет следующим по порядку, после вводного узла. Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме. |  | Линии!B3
8.3 | «Лист / место» показывает лист схемы A3 и место на нём. «узел» — строка вводного узла. |  | Линии!C3
8.4 | Номер линии — введите номер. Наименование подставится по коду. Чтобы переписать — введите свой текст в «Наименование». |  | Линии!D3
8.5 | Питает щит — заполняйте, только если номер фидера не совпадает с именем щита.
8.6 | Мощность, кол-во, фазы, напряжение, группа Кс, длины, кабель — введите или оставьте пусто (по коду, по чертежу).
8.7 | Категория надёжности и «Пожарная» — для линий, которым они нужны.
8.8 | Схема: «Автомат» = «авто» в первой строке группы. Дифзащита, аппараты, модуль, канал, клемма — как в v3.12. |  | Линии!AC3
8.9 | Режим: «вручную» — строка только в таблице; «рисовать» — нарисовать строку вводного узла.
| Что нужно | Что ввести
| Линия со своим автоматом | Автомат = «авто». Клемма пусто (номер по порядку) или своя.
| Несколько линий на одном автомате | Первая строка: «авто». Следующие строки: автомат пусто.
| Дифзащита 30 / 100 / 300 мА | Дифзащита = 30 (100, 300). «нет» — без неё.
| Вторая шина (ИБП, секция) | Шина = имя шины в строке с автоматом.
| Линия на модуле | Модуль = модель в первой строке модуля. «-» — в первой строке после модуля. Канал: пусто — авто, № — вручную.
| Параллельная линия, резерв, тот же кабель, без клеммы | Канал = «=», «р», «+», «б/к».
| Клемма без номера | Клемма = «нет».
ПРИМЕЧАНИЕ: Справа серые столбцы: «Замечания», ток, автомат, сечение, ΔU, Iкз, категория. Примечание к заголовку — формула и норма.
9. ЛИСТ «ШИНЫ»
9.1 | Обычно лист пустой: имя шины с «ИБП» или «ДГУ» определяется само, иначе — по секции линии.
9.2 | Заполните строку, только если имя шины не говорит о типе (пример: шина «ЩГП» от ИБП). |  | Шины!A9
10. ЛИСТ «ПРОВЕРКА»
10.1 | Слева — замечания по щитам. Справа — по линиям. «→» — перейти к строке. |  | Проверка!A4
| Замечание | Что сделать
| нет данных сети для ТКЗ | Введите Iкз от сетевой организации или трансформатор в строке ВРУ на листе «Щиты».
| ПЕРЕГРУЗ | Ток группы больше номинала. Увеличьте автомат или разделите группу.
| КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН | Автомат больше допустимого тока кабеля. Увеличьте сечение или уменьшите автомат.
| категория … не обеспечена | Нужен второй ввод с АВР у щита или шина ИБП/ДГУ. Или снизьте требуемую категорию.
| розетка без дифзащиты до 30 мА | Поставьте дифзащиту 30 мА (или 10 мА) на розеточную группу (ПУЭ 7.1.79).
| Icu … < Iкз max | Выберите автомат с большей отключающей способностью.
| потери … > … | Увеличьте сечение или сократите длину.
| не на схеме | Уберите «-» из № места или удалите строку.
11. ЛИСТЫ «ИТОГИ_ЩИТОВ» И «РЕЖИМЫ»
11.1 | «Итоги_щитов» C3 — выберите щит. Карточка B4:D27 — данные под однолинейку (Руст, Кс, Рр, cos φ, Iр, фазы). |  | Итоги_щитов!C3
11.2 | Справа на «Итогах_щитов» — все щиты объекта одной таблицей.
11.3 | «Режимы» C3 — выберите щит. Смотрите нормальный, аварийный, пожар; блок 7 — кВт по категориям для ТУ; блок 8 — ИБП. |  | Режимы!C3
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожарные нагрузки не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9).
12. ЛИСТ «РАСЧЁТ_НАГРУЗОК» (ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ)
12.1 | C3 — объект. C4 — щит. C5 — режим: весь щит или секция. |  | Расчёт_нагрузок!C4
12.2 | Скопируйте таблицу и основные показатели в пояснительную записку как значения.
13. ЖУРНАЛ И БИРКИ
13.1 | «Кабельный_журнал»: маркировка, трасса, кабель по проекту. «Проложено», испытания, дата — заполняют на монтаже. |  | Кабельный_журнал!A2
13.2 | P2 — запас длины для сводки по маркам кабеля (0,2 = 20 %). |  | Кабельный_журнал!P2
13.3 | Для AutoCAD запустите макрос «Выгрузить журнал». В Data Link укажите этот лёгкий файл.
13.4 | «Бирки»: строка на каждый провод — от автомата к устройству, от устройства к клемме, от клеммы — кабель. |  | Бирки!A3
14. СХЕМА В AUTOCAD
14.1 | Выполните SXDRAW. Выберите эту книгу, лист «Однолинейка», щит. Один щит — один чертёж.
14.2 | После правки книги выполните SXUPDATE. Компоновка щита — SXLAYOUT.
14.3 | Вводной узел нарисуйте сами. Строку узла можно нарисовать: Режим = «рисовать».
15. СПЕЦИФИКАЦИЯ
15.1 | «Спецификация» D1 — выберите щит или «все». |  | Спецификация!D1
15.2 | Проверьте «Каталог»: N — по схеме выбранного щита, O — запас вручную. |  | Каталог!A1
15.3 | Нажмите «Обновить спецификацию» (макрос SX_Spec). Источник — лист «Спецификация_авто». |  | Спецификация_авто!A1
ОСТОРОЖНО: «Обновить спецификацию» стирает «Спецификация» B4:J160. Ручные правки делайте в «Каталоге».
16. ГДЕ ПОДРОБНЕЕ
Лист «Методика» и документ 4_Инструкции/Методика_расчёта.md — формулы, нормы, проверка по нормам РФ. Пример со всеми случаями — «Однолинейка_v4_пример_все_случаи.xlsx».

## Проверка
ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА
Замечаний: щиты — 3, линии — 56. Методика: v3.12
Щит | Замечания щита | Щит | № места | Номер линии | Наименование | Замечания | Перейти
ГРЩ-ЖД | нет данных сети для ТКЗ: введите Iкз от сетевой организации или трансформатор | ГРЩ-ЖД | 8 | ЩСПЗ-ЖД.2 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | нет мощности | →
ЩГП | фидер III ниже нагрузки I | ГРЩ-ЖД | 23 | ЩО-2 | Щит освещения ЩО-2 Тех. этаж этаж Пом. №3.001 | нет мощности | →
ЩС-ВК.001 | не обеспечена категория у 7 линий | ГРЩ-ЖД | 37 | Э.4 | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | потери 4,5 % > 4 % | →
|  | ГРЩ-ЖД | - | ЩГП |  | не на схеме | →
|  | ЩГП | 11 | От ИБП | Питание от ИБП | сечение не подобрано | →
|  | ЩГП | 15 | ЩО-01 | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | нет мощности | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.001T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001T | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.001Б.2 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.001Б.3 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.001Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.002Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.002Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.003Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.003Tб.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Tб | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.004Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.004Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.005Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.005Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.006Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.006Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.007Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.007Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.008T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008T | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.009Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.008Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008Б | нет мощности; не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.010Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №010Б | нет мощности; не на схеме | →
|  | ЩО-001 | - | L.00.003T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003T | не на схеме | →
|  | ЩОВ-01 | - | K.0.009А.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №0.002Т | не на схеме | →
|  | ЩР-001 | 8 | R.00.001Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | потери 4,4 % > 4 % | →
|  | ЩР-001 | 37 | ШТК-ЛВС.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | потери 5,1 % > 4 % | →
|  | ЩР-001 | 38 | ШТК-СОТ.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | потери 4,2 % > 4 % | →
|  | ЩР-01 | 26 | R.0.008A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | потери 5,2 % > 4 % | →
|  | ЩР-01 | 39 | R.0.013Б.4 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | потери 4,8 % > 4 % | →
|  | ЩР-1 | 58 | R.1.021A.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | потери 4,1 % > 4 % | →
|  | ЩР-1 | 60 | R.1.021A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | потери 4,3 % > 4 % | →
|  | ЩР-1 | 72 | R.1.020A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | нет мощности | →
|  | ЩР-2 | 41 | ШТК-ЛВС.3 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | потери 5,4 % > 4 % | →
|  | ЩС-ВК.001 | 10 | НВК.00.003Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 11 | НВК.00.003Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 12 | НВК.00.005Т.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 13 | НВК.00.005Т.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 14 | НВК.00.005Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 15 | НВК.00.005Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.001 | 16 | НВК.00.002Т.1 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | категория I не обеспечена (есть II) | →
|  | ЩС-ВК.003 | 14 | ЖУ.1 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | потери 4,1 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 11 | DW.1 |  | нет мощности | →
|  | ЩУОВ | 12 | DT.1 |  | нет мощности | →
|  | ЩУОВ | 19 | OV.2.002Г.1 |  | потери 8,0 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 20 | OV.2.003Г.1 |  | потери 4,7 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 21 | OV.2.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | потери 6,7 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 22 | OV.2.1.2 | Обогревл ливнестоков Второй этаж | потери 6,9 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 23 | OV.2.1.3 | Обогревл ливнестоков Второй этаж | потери 4,2 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 24 | OV.4.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля | потери 5,8 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 25 | OV.4.1.2 | Обогревл ливнестоков Кровля | потери 6,3 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 26 | OV.4.1.3 | Обогревл ливнестоков Кровля | потери 6,7 % > 4 % | →
|  | ЩУОВ | 27 | OV.4.1.4 | Обогревл ливнестоков Кровля | потери 8,0 % > 4 % | →

## Объект
ОБЪЕКТ: настройки
|  |  |  | Число силовых ЭП | Кс (СП 256 табл. 7.5)
Объект |  | название и адрес |  | 1 | 1
ρ меди для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.0263 | ≈ 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2) |  | 2 | 1
ρ алюминия для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.042 | ≈ 1,5·ρ20 |  | 3 | 0.9
Переходные сопротивления на щит, Ом | 0.015 | контакты и аппараты на каждый щит |  | 5 | 0.8
c_min для Iкз min | 0.95 | МЭК 60909-0 |  | 8 | 0.75
Методика расчёта | v3.12 | v3.12 — как старая книга (для сверки); нормы 2026 — исправления по СП 256 с Изм. 9 (см. «Методика») |  | 10 | 0.7
kп.к — региональный коэффициент | 1 | СП 256 табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91…); для частного дома по умолчанию 1 |  | 15 | 0.65
|  |  |  | 20 | 0.65
Сеть (Uн), К прокладки, Кс быт, Ко — «Справочная» BP:BQ. |  |  |  | 30 | 0.6
|  |  |  | 50 | 0.55
|  |  |  | 100 | 0.55
ИБП (для щитов с шиной ИБП) |  |  |  | 200 | 0.5
Допустимая загрузка ИБП | 0.75
cos φ на выходе ИБП | 0.9
Автономия, мин | 15 | мин
Напряжение АКБ, В | 240 | В
КПД инвертора | 0.95
Коэффициент разряда / старения АКБ | 0.8
Заряд АКБ, доля мощности | 0.1
cos φ на входе ИБП | 0.95
Ряд типоразмеров ИБП, кВА | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200
КАК НАСТРАИВАТЬ ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
Лист задаёт настройки ВСЕГО объекта. Обычно меняют только C3 (название), C8 (методика) и C9 (kп.к). Остальное — по необходимости.
C3 Объект — название и адрес. Идёт в таблицу для пояснительной записки.
C4–C7 Ток КЗ: ρ меди/алюминия при нагреве, переходные сопротивления на каждый щит, c_min. Влияют на Iкз min в конце линий и проверку отключения ≤ 0,4 с. Значения по ГОСТ 28249 — не меняйте без причины.
C8 Методика: «нормы 2026» — расчёт по СП 256 с Изм. 9 (cos φ силовых 0,8, Кс силовых по табл. 7.5, Ко только при бытовой + силовой нагрузке, отопление и ВНГ отдельно). «v3.12» — как старая книга, только для сверки.
C9 kп.к — региональный коэффициент к бытовой нагрузке (СП 256 табл. 7.5а). Частный дом — 1. Многоквартирный дом — значение региона (ЦФО 0,81).
F2:G14 Кс силовых по числу электроприёмников (СП 256 табл. 7.5, доля сантехники 100–85 %). Применяется к силовым линиям без ручного Кс в режиме «нормы 2026».
B15:C22 ИБП — допустимая загрузка, cos φ, автономия, напряжение АКБ, КПД, разряд, заряд. Влияют на подбор ИБП и на нагрузку входа ИБП на вводе (лист «Режимы»).
Где ещё настройки: Uн, общий К прокладки, таблица Кс быт, мест на лист схемы — лист «Таблицы_норм» (BF4, BQ29, BQ30, BP4:BQ11).

## Коды
КОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УГО, ЭТАЖИ, КАБЕЛИ — новая строка дописывается сразу под таблицей, таблица растёт сама
Код | Наименование | Опуск, м | 1 - этаж/2 - шлейф | Пуск: 1 нет/2 двигатель/3 свет | Марка кабеля | Жил | Напряжение | Фаз | Сечение | Вид нагрузки | Группа Кс | Пожарная | Код (УГО) | УГО | Дифзащита, мА (да = 30) | Мин. автомат, А | 3L клемм на линию | Этаж | Название этажа | Подъём, м | По другим этажам, м | Обозначение | Кабель | Сечение в марке (1 да / 2 нет)
Ввод | Вводной кабель | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | Ввод |  |  |  |  | 0 | Цокольный этаж |  |  | мс | ВВГнг(А)-LS | 1
На ИБП | Питание на ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | На ИБП |  |  |  |  | 1 | Первый этаж |  |  | мфр | ВВГнг(А)-FRLS | 1
От ИБП | Питание от ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | От ИБП |  |  |  |  | 2 | Второй этаж |  |  | ютп | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 2
R | Розеточная группа | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Розеточная сеть и бытовые приборы |  | нет | R | Розетка | да | 16 |  | 3 | Третий этаж |  |  | ре | ПуГВ | 1
L | Осветительная группа | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | Рабочее освещение |  | нет | L | Светильник | нет | 10 |  | 00 | Подвальный этаж |  |  | мб | ВБШвнг(А)-LS | 1
LED | Светодиодное освещение | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | LED | Светильник | нет | 10 |  | 4 | Кровля |  |  | кмс | КГВВнг(А)-LS | 1
R.ШТК | Шкаф слаботочных систем | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | R.ШТК | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | кмб | КВБбШвнг(А)-LS 14x2.5 | 2
R.ЩОПС | Щит охранно-пожарной сигнализации | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.ЩОПС | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | мшф | ППГнг(А)-HF | 1
АСУ | Питание системы автоматизации | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | АСУ | Прочее (прямоуг. с подписью) | нет | [6 empty] | кн | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 2
PS-KNX | Блок питания шины KNX | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | PS-KNX | [8 empty] | кф | КИПЭВ 2х2х0.6 | 2
В | Вытяжная установка | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | В | Привод (двигатель) | нет | [6 empty] | кс | КСПВГ 4х0.35 | 2
ТП | Теплый пол | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Электрический тёплый пол | Быт | нет | ТП | Нагреватель | да | [6 empty] | кмс1 | КГВВнг(А)-LS (5х1)
ЭK | Шаровый электрокран | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Приводы (шторы, ворота, краны) | Пост | нет | ЭK | Клапан | нет | [6 empty] | pe | ПуГВ | 1
TE-O | Управление сервоприводом отопления | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-O | [8 empty] | фтп | FTP 5e 4x2x0.51 | 2
SH | Привод штор | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | SH | Привод (двигатель) | нет |  | 2 |  |  |  |  | эк | МКЭШнг(A)-LS | 1
DALI | Контролер DALI | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | DALI | Светильник | нет | 10 | [5 empty] | 5pe | 5ПуГВ | 1
АПС | Реле АПС | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | АПС | [8 empty] | 5мс | 5ВВГнг(А)-LS | 1
K | Внутренний блок кондиционирования | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение |  | нет | K | [8 empty] | 5мс2 | 5хВВГнг(А)-LS | 1
ПВ | Приточно-вытяжная установка | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | ПВ | Привод (двигатель) | нет
УВ | Увлажнитель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение | Быт | нет | УВ | Привод (двигатель) | нет
ПН | Проточный водонагреватель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Водонагреватели | Быт | нет | ПН | Нагреватель | да
WD | Датчик протечки | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | WD
VK | Выключатель кнопочный/сухой контакт | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | VK
КУП | Коробка уравнивания потенциалов | 5 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | КУП
PE | Точка заземления | 4 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | PE
R.GSM | Щит усиления соловой связи | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.GSM | Розетка | нет | 16
TE-ТП | Управление сервоприводом теплого пола | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-ТП
ПУ | Приточная установка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Сил | нет | ПУ | Привод (двигатель) | нет
LD | LED-подсветка | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | Рабочее освещение |  | нет | LD | Светильник | нет | 10
КМН | Электрокамин | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Электроотопление (конвекторы, камины) | Быт | нет | КМН | Нагреватель | нет
FR | Фасадные розетки | 7 | 2 | 1 | [5 empty] | Розеточная сеть и бытовые приборы |  | нет | Доп. коды (нет в списке P — латиница/кириллица и т.п.)
FL | Фасадное освещение | 4 | 2 | 3 | [5 empty] | Наружное и фасадное освещение |  | нет | К | Привод (двигатель) | нет
LT | Трековое освещение | 2 | 1 | 3 | [5 empty] | Рабочее освещение |  | нет | ЭК | Клапан | нет
DA | Шина DALI | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение |  | нет | TE | Сервопривод | нет
ЭОК | Электрообогрев кровли и водостоков | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Обогрев водостоков и кровли |  | нет | ТЕ | Сервопривод | нет
V | Вытяжной вентилятор | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | FR | Розетка | да | 16
П | Приточная установка | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | FL | Светильник | нет | 10
НБ | Наружный блок кондиционирования | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение |  | нет | LT | Светильник | нет | 10
У | Увлажнитель | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение |  | нет | DA | Светильник | нет | 10
КЛ | Привод клапана вентиляции | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЭОК | Нагреватель | нет
FLD | Фасадная подсветка | 4 | 2 | 3 | [5 empty] | Наружное и фасадное освещение |  | нет | V | Привод (двигатель) | нет
ВРУ | Кабель от ВРУ | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | П | Привод (двигатель) | нет
ТЕ-О | Сервопривод отопления | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | НБ | Привод (двигатель) | нет
ТЕ-П | Сервопривод тёплого пола | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | У | Привод (двигатель) | нет
ЭК | Кран с электроприводом | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | КЛ | Клапан | нет
ЩС-Х | Щит хаммама | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | FLD | Светильник | нет | 10
ЩС-РП | Щит русской парной | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ВРУ
ЩС-ФС | Щит финской сауны | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ТЕ-О
ЩС-КС | Щит криосауны | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ТЕ-П
ЩС-КЗ | Щит кинотеатра | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ЩС-Х
ЩС-К | Щит проф.кухни | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ЩС-РП
ЩС-П | Щит прачечной | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ЩС-ФС
РМ | Контакты реле РМ в щите ЩОПС | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЩС-КС
KNX | Шина оборудования KNX | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX |  | нет | ЩС-КЗ
EIB | Шина датчиков присутствия KNX | 3 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | ЩС-К
Н | Насос в ИТП | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Насосы (водоснабжение, дренаж) |  | нет | ЩС-П
СПД | Станция повышения давления | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Насосы (водоснабжение, дренаж) |  | нет | РМ
CR | Управляемая розетка | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Розеточная сеть и бытовые приборы |  | нет | KNX
ШТК-ЛВС | Шкаф телекоммуникационный ЛВС | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX |  | нет | EIB
ШТК-СОТ | Шкаф телекоммуникационный СОТ | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX |  | нет | Н | Привод (двигатель) | нет
ШТК-РУМ | Шкаф телекоммуникационный РУМ | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX |  | нет | СПД | Привод (двигатель) | нет
ЩКД | Щит контроля доступа | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи |  | нет | CR | Розетка | да | 16
ЩС | Щит силовой | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ШТК-ЛВС
ЩКД-01 | Щит контроля доступа первого этажа | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи |  | нет | ШТК-СОТ
НВК | Насос дренажный | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Насосы (водоснабжение, дренаж) |  | нет | ШТК-РУМ
Э | Управляющий электрощит бассейна | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ЩКД
РЕ | Точка заземления | 4 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | ЩС
К | Внутренний блок кондиционирования | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение |  | нет | ЩКД-01
ЩС-ГМ | Щит гидромассажной ванны | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | НВК
ЩС-ГК | Щит горячей купели | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | Э
ЩС-ХК | Щит холодной купели | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | РЕ
ЩС-Б | Щит бассейна | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Бассейн, SPA, хаммам |  | нет | ЩС-ГМ
ЩКД.001 | Щит контроля доступа | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи |  | нет | ЩС-ГК
ЩР | Щит распределительный | [10 empty] | нет | ЩС-ХК
БКН | Бойлер косвенного нагрева | 2 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЩС-Б
ЖУ | Жироулавливатель | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Насосы (водоснабжение, дренаж) |  | нет | ЩКД.001
ЩБП | Щит с блоками питания подсветок | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЩР
ЩПК | Щит профессиональной кухни | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | БКН
ШТК | Шкаф телекоммуникационный | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX |  | нет | ЖУ
На СТБ | Кабель на стабилизатор | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЩБП
От СТБ | Кабель от стабилизатора | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | нет | ЩПК
П2 | Парогенератор | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | ШТК
П1/В1 | Вентустановка | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | На СТБ
П2/В2 | Вентустановка | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | От СТБ
П3/В3 | Вентустановка | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция |  | нет | П2
FCP21 | шкаф пожарной сигнализации | [8 empty] | Системы противопожарной защиты |  | да | П1/В1
ENC211 | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией | [8 empty] | Системы противопожарной защиты |  | да | П2/В2
Ввод.2 | Вводной кабель №2 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | П3/В3
Ввод.1 | Вводной кабель №1 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | нет | FCP21
ENC211
Ввод.2
Ввод.1

## Щиты
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ЩИТЫ»
ЩИТЫ: одна строка — один щит объекта. Жёлтые столбцы — ввод, серые — результат. Свёрнутые столбцы (кнопка «+» над таблицей) — подробности расчёта.
Для КАЖДОГО щита: Щит (имя, как в «Линиях»), Вводов (1/2/3), АВР (да/нет), ИБП от (Ввод 1/2/3), Мест под вводной узел (обычно 15).
«Питается от» обычно НЕ заполняйте: книга сама находит линию-фидер в «Линиях» (номер линии = имя щита, или столбец «Питает щит»).
Только для ВРУ / ГРЩ (щит без вышестоящего): данные сети — Iкз min и Iкз max от сетевой организации, или «ТП» и мощность трансформатора; питающий кабель и аппарат. Без них ток КЗ не считается ни в одном щите.
Результат: Руст, Рр, Iр, cos φ — щит вместе со всеми нижестоящими; ΔU до шин и Iкз — от ВРУ по фидерам; «Категория шины «Ввод»» — какую категорию даёт схема; «Замечания щита» — что исправить.
СХЕМА ЩИТА (ввод для каждого щита) | [5 empty] | ТОЛЬКО ДЛЯ ВРУ / ГРЩ: сеть и питающий кабель (ввод) | [13 empty] | РЕЗУЛЬТАТ (считается сам)
Щит | Питается от | Вводов | АВР | ИБП от | Мест под вводной узел | Питание: от (ТП / сеть) | ΔU до питающего, % | Iкз min от сети, А | Iкз max от сети, кА | Sтр, кВА | Схема тр-ра | Питающий кабель: S, мм² | Жил | Кабелей параллельно | Длина, м | Материал | In питающего аппарата, А | Хар-ка аппарата | Кат. питающей линии (ручн.) | Питается от (итог) | Замечания щита | Линия фидера | Руст, кВт | Рр, кВт | Iр, А | cos φ | ΔU до шин, % | Iкз min на шинах, А | Iкз max на шинах, кА | Категория шины «Ввод» | Путь | Корень | Уровень | _строка фидера | _Руст собств | _быт собств | _сил собств | _пост собств | _P собств | _Pcos собств | _отоп собств | _внг собств | Руст быт, кВт | Кс быт | Рр сил, кВт | Руст пост, кВт | Р отопления, кВт | Рр ВНГ, кВт | _n силовых | Кс силовых (табл. 7.5) | Ко | Кс итог | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | _ΔU фидера | _ΔU пит. линии | _ΔU источника | _петля пит. кабеля | _Zсети | _Zисточника | _Zфидера | Zпетли на шинах, Ом | _Zmax сети | _Zmax источника | _Zmax фидера | Zmax на шинах, Ом | _ранг собств | Высшая категория нагрузки | Категория фидера | Iпуск max, А | Источник фидера | Пожарный фидер | Не обеспечено, линий
ГРЩ-ЖД |  | 2 | да | Ввод 1 | 1 | [15 empty] | нет данных сети для ТКЗ: введите Iкз от сетевой организации или трансформатор |  | 526.281 | 276.4519 | 426.9526 | 0.95 | 0 |  |  | I | ¦ГРЩ-ЖД¦ | ГРЩ-ЖД | 0 |  | 147.25 | 0 | 89.965 | 0.3 | 147.25 | 139.8875 | 0 | 0 | 61.36 | 0.47592 | 230.316 | 39.965 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.52529 | 178.3203 | 176.5803 | 171.3803 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | I |  | 0 |  |  | 0
ЩГП |  | 1 | нет | Ввод 1 | 8 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД | фидер III ниже нагрузки I | ЩГП | 1.9 | 1.52 | 2.3094 | 0.95 | 0 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3 | I | III | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩО-001 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 15 | [14 empty] | ЩГП |  | ЩО-001 | 1.9 | 1.52 | 2.5525 | 0.95 | 0.17 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | ГРЩ-ЖД | 2 | 27 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35943 |  |  |  | 0.11958 |  | 1 | III | I | 50 | ИБП | нет | 0
ЩОВ-001 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 13 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩОВ-001 | 211.22 | 95.049 | 146.3606 | 0.95 | 0.5 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 6 | 211.22 | 0 | 105.61 | 0 | 211.22 | 200.659 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 105.61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.59 | 0.9 | 0.45 | 69.9267 | 69.9367 | 71.3567 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016491 |  |  |  | 0.0054865 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 2 | нет | 0
ЩОВ-002 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 18 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩОВ-002 | 6.99 | 3.1455 | 6.1533 | 0.95 | 0.66 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 7 | 6.99 | 0 | 3.495 | 0 | 6.99 | 6.6405 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.67 | 0.9 | 0.45 | 1.89 | 2.1 | 3 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6049 |  |  |  | 0.20125 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩОВ-01 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 12 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩОВ-01 | 13.173 | 5.9278 | 9.9732 | 0.95 | 0.24 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 5 | 13.173 | 0 | 6.5865 | 0 | 13.173 | 12.5144 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5865 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.615 | 0.9 | 0.45 | 4.1003 | 4.8623 | 4.2103 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1315 |  |  |  | 0.04375 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩОВ-2 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 12 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩОВ-2 | 11.093 | 4.9919 | 7.7942 | 0.95 | 1.02 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 8 | 11.093 | 0 | 5.5465 | 0 | 11.093 | 10.5383 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5465 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.635 | 0.9 | 0.45 | 3.644 | 3.649 | 3.8 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7364 |  |  |  | 0.245 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩР-001 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 7 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩР-001 | 11.86 | 10.708 | 16.3789 | 0.95 | 1.57 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 10 | 11.86 | 5.76 | 0 | 6.1 | 11.86 | 11.267 | 0 | 0 | 5.76 | 0.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.90287 | 3.96 | 3.92 | 3.98 | 1.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53915 |  |  |  | 0.17938 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩР-01 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 8 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩР-01 | 24.405 | 21.5608 | 32.7986 | 0.95 | 0.43 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 11 | 24.405 | 14.08 | 0 | 10.325 | 24.405 | 23.1848 | 0 | 0 | 14.08 | 0.798 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.88346 | 8.145 | 8.12 | 8.14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07364 |  |  |  | 0.0245 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩР-1 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 8 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩР-1 | 34.84 | 20.3588 | 32.5035 | 0.95 | 1.25 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 12 | 34.84 | 34.34 | 0 | 0.5 | 34.84 | 33.098 | 0 | 0 | 34.34 | 0.5783 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.58435 | 11.3633 | 11.2733 | 12.2033 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21369 |  |  |  | 0.071094 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 2 | нет | 0
ЩР-2 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 8 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩР-2 | 9.98 | 8.924 | 13.6945 | 0.95 | 1.79 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 13 | 9.98 | 5.28 | 0 | 4.7 | 9.98 | 9.481 | 0 | 0 | 5.28 | 0.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89419 | 3.36 | 3.3 | 3.32 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7364 |  |  |  | 0.245 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩС-Б |  | 1 | нет | Ввод 1 | 11 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩС-Б | 24.99 | 11.2455 | 17.0858 | 0.95 | 0.85 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-Б¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 14 | 24.99 | 0 | 12.495 | 0 | 24.99 | 23.7405 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27878 |  |  |  | 0.09275 |  | 1 | III | III | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩС-ВК.001 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 9 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД | не обеспечена категория у 7 линий | ЩС-ВК.001 | 3.8 | 1.71 | 7.7942 | 0.95 | 1.89 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 15 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0 | 3.8 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.76667 | 0.9 | 0.45 | 3.8 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6838 |  |  |  | 0.2275 |  | 3 | I | I | 0 | Ввод 2 | нет | 7
ЩС-ВК.002 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 11 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩС-ВК.002 | 2.4 | 1.512 | 6.8917 | 0.95 | 1.64 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 16 | 2.4 | 0 | 1.68 | 0 | 2.4 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.85 | 0.9 | 0.63 | 2.4 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67065 |  |  |  | 0.22313 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 2 | нет | 0
ЩС-ВК.003 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 11 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩС-ВК.003 | 4.34 | 2.7342 | 12.4626 | 0.95 | 3.08 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 17 | 4.34 | 0 | 3.038 | 0 | 4.34 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.85 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0 | 4.34 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69695 |  |  |  | 0.23188 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 2 | нет | 0
ЩСПЗ-ЖД |  | 2 | да | Ввод 1 | 12 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩСПЗ-ЖД.1 | 1.6 | 1.6 | 3.6464 | 0.95 | 0.41 |  |  | I | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3156 |  |  |  | 0.105 |  | 3 | I | I | 0 | Ввод 1 | да | 0
ЩУОВ |  | 1 | нет | Ввод 1 | 10 | [14 empty] | ГРЩ-ЖД |  | ЩУОВ | 16.44 | 16.44 | 39.6548 | 0.95 | 3.21 |  |  | II | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | ГРЩ-ЖД | 1 | 18 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 16.44 | 15.618 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 8.7 | 3.12 | 4.62 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45587 |  |  |  | 0.15167 |  | 2 | II | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
Note on A9: Имя щита (как в «Линии» столбец «Щит»).
Note on B9: Обычно пусто: определяется сам по линии-фидеру в «Линиях». Вписывайте, только если фидера в книге нет. Для ВРУ / ГРЩ — пусто.
Note on C9: Число вводов 1 / 2 / 3.
Note on D9: да / нет
Note on E9: Ввод 1 / 2 / 3 — от какого ввода питается ИБП (ЩГП).
Note on F9: Первые места схемы под вводной узел (вводы, АВР, байпас) — рисуете сами. По умолчанию 15. Строки узла в схеме не рисуются (режим «рисовать» — нарисовать).
Note on G9: Только для ВРУ / ГРЩ: «ТП» — щит питается от своего трансформатора; иначе — от сети (введите Iкз).
Note on I9: Iкз min (1ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on J9: Iкз max (3ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on L9: Д/Yн или Y/Yн
Note on Q9: медь / алюминий
Note on S9: B / C / D
Note on T9: Для щита без вышестоящего в книге: какую категорию даёт питающая линия. Пусто — по своей схеме.
Note on U9: Вышестоящий щит: вручную или по линии-фидеру.
Note on X9: Сумма установленной мощности щита и всех нижестоящих (без группы «Нет»).
Note on Y9: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256 п. 7.1.10, Изм. 9).
Note on Z9: По наиболее нагруженной фазе.
Note on AB9: ΔU от ВРУ до шин щита = ΔU источника + Σ ΔU фидеров на пути.
Note on AE9: 1 ввод — III (или II, если питающая линия I/II: один кабель не даёт I, ПУЭ 1.2.19); 2+ ввода без АВР — II; с АВР — I.
Note on AF9: Цепочка щитов от ГРЩ до этого щита.
Note on AS9: СП 256 табл. 7.2 по сумме Руст быт щита, линейная интерполяция.
Note on AT9: Σ P·Кс силовых линий.
Note on AV9: Электроотопление, Кс = 1 (СП 256, Изм. 9).
Note on AW9: Водонагреватели × 0,7 (СП 256, Изм. 9).
Note on AY9: СП 256 табл. 7.5 по числу силовых линий щита (доля сантехники 100–85 %; таблица — лист «Объект»). Применяется в режиме «нормы 2026», если Кс линии не задан.
Note on AZ9: 0,9 — совмещение бытовой и силовой нагрузки (СП 256 формула 6). В режиме «нормы 2026» — только если на щите есть обе.
Note on BL9: Zшин = Zсети + Σ(петля фидеров + Rпер) на пути (ГОСТ 28249).

## Итоги_щитов
ИТОГИ ПО ЩИТАМ (данные под однолинейку)
Щит: | ГРЩ-ЖД |  | Щит | Питается от | Руст, кВт | Кс итог | Рр, кВт | cos φ | Iр, А | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | ΔU до шин, % | Iкз min, А | Iкз max, кА | Категория
Питается от |  |  | ГРЩ-ЖД |  | 526.281 | 0.52529 | 276.4519 | 0.95 | 426.9526 | 178.3203 | 176.5803 | 171.3803 | 0 |  |  | I
Руст | 526.281 | кВт | ЩГП | ГРЩ-ЖД | 1.9 | 0.8 | 1.52 | 0.95 | 2.3094 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0 |  |  | II
в т. ч. бытовая | 61.36 | кВт | ЩО-001 | ЩГП | 1.9 | 0.8 | 1.52 | 0.95 | 2.5525 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.17 |  |  | II
Кс быт (табл. 7.2) | 0.47592 |  | ЩОВ-001 | ГРЩ-ЖД | 211.22 | 0.45 | 95.049 | 0.95 | 146.3606 | 69.9267 | 69.9367 | 71.3567 | 0.5 |  |  | II
Рр силовой (Σ P·Кс) | 230.316 | кВт | ЩОВ-002 | ГРЩ-ЖД | 6.99 | 0.45 | 3.1455 | 0.95 | 6.1533 | 1.89 | 2.1 | 3 | 0.66 |  |  | II
Руст постоянной | 39.965 | кВт | ЩОВ-01 | ГРЩ-ЖД | 13.173 | 0.45 | 5.9278 | 0.95 | 9.9732 | 4.1003 | 4.8623 | 4.2103 | 0.24 |  |  | II
Р отопления (Кс 1) | 0 | кВт | ЩОВ-2 | ГРЩ-ЖД | 11.093 | 0.45 | 4.9919 | 0.95 | 7.7942 | 3.644 | 3.649 | 3.8 | 1.02 |  |  | II
Рр ВНГ (×0,7) | 0 | кВт | ЩР-001 | ГРЩ-ЖД | 11.86 | 0.90287 | 10.708 | 0.95 | 16.3789 | 3.96 | 3.92 | 3.98 | 1.57 |  |  | II
Ко | 0.9 |  | ЩР-01 | ГРЩ-ЖД | 24.405 | 0.88346 | 21.5608 | 0.95 | 32.7986 | 8.145 | 8.12 | 8.14 | 0.43 |  |  | II
Рр | 276.4519 | кВт | ЩР-1 | ГРЩ-ЖД | 34.84 | 0.58435 | 20.3588 | 0.95 | 32.5035 | 11.3633 | 11.2733 | 12.2033 | 1.25 |  |  | II
Кс итог = Рр / Руст | 0.52529 |  | ЩР-2 | ГРЩ-ЖД | 9.98 | 0.89419 | 8.924 | 0.95 | 13.6945 | 3.36 | 3.3 | 3.32 | 1.79 |  |  | II
cos φ | 0.95 |  | ЩС-Б | ГРЩ-ЖД | 24.99 | 0.45 | 11.2455 | 0.95 | 17.0858 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.85 |  |  | II
Qр = Рр·tg φ | 90.8653 | квар | ЩС-ВК.001 | ГРЩ-ЖД | 3.8 | 0.45 | 1.71 | 0.95 | 7.7942 | 3.8 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | II
Sр | 291.0019 | кВА | ЩС-ВК.002 | ГРЩ-ЖД | 2.4 | 0.63 | 1.512 | 0.95 | 6.8917 | 2.4 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | II
Iр (по наиб. нагруженной фазе) | 426.9526 | А | ЩС-ВК.003 | ГРЩ-ЖД | 4.34 | 0.63 | 2.7342 | 0.95 | 12.4626 | 0 | 0 | 4.34 | 3.08 |  |  | II
P L1 / L2 / L3 | 178,32 / 176,58 / 171,38 | кВт | ЩСПЗ-ЖД | ГРЩ-ЖД | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.95 | 3.6464 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.41 |  |  | I
L1р / L2р / L3р (P·Кс итог) | 93,67 / 92,76 / 90,02 | кВт | ЩУОВ | ГРЩ-ЖД | 16.44 | 1 | 16.44 | 0.95 | 39.6548 | 8.7 | 3.12 | 4.62 | 3.21 |  |  | II
Перекос фаз (max−min)/max | 3.8919 | %
Наибольший пусковой ток | 0 | А
Компенсация реактивной мощности | не требуется (< 50 квар, СП 256 п. 7.3)
ΔU от ВРУ до шин | 0 | %
Iкз min (1ф) на шинах |  | А
Iкз max (3ф) на шинах |  | кА
Категория шины «Ввод» | I
Карточка слева — для таблицы под однолинейкой выбранного щита (скопируйте B4:D27 как значения). Справа — все щиты объекта.

## Шины
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ШИНЫ»
ШИНЫ: нужен, только если тип шины НЕ определяется сам. Обычно лист пустой.
Как определяется сам: в «Линиях» в столбце «Шина» (в строке с автоматом) пишется имя шины. Имя содержит «ИБП» → шина ИБП (категория I особая); «ДГУ» → шина ДГУ; иначе — основная шина секции линии (Ввод 1/2/3 по столбцу «Секция»).
Когда заполнять: имя шины не говорит о её типе. Пример: шина «ЩГП» питается от ИБП → строка: Шина = ЩГП, Щит = ЩР-1 (или пусто — для всех щитов), Тип = ИБП. Пример: «Шина вентиляции» без резерва → Тип = Одиночная (категория III).
Типы: Ввод 1 / Ввод 2 / Ввод 3 — источник по секции; ИБП, ДГУ — отдельный источник (I особая); Одиночная — без резерва (III). Тип влияет на категорию линий и на режимы (лист «Режимы»).
ШИНЫ: тип шины вручную. Без строки здесь — по имени (ИБП / ДГУ) или по секции линии (Ввод 1 / 2 / 3).
Шина | Щит | Тип

## Линии
ЛИНИЯ (ввод) | [14 empty] | КАБЕЛЬ (ввод) | [9 empty] | КАТЕГОРИИ (ввод) |  |  | СХЕМА (ввод) | [9 empty] | DWG (заполняет DLN) |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ | [64 empty] | КАТЕГОРИИ (расчёт) | [36 empty] | СХЕМА (расчёт)
Щит | № места | Лист / место | Номер линии | Наименование | Питает щит | Мощность, кВт | Кол-во потребителей (для длины) | Кол-во фаз | Напряжение | Группа Кс (Быт/Сил/Пост/Отоп/ВНГ/Нет; пусто = по коду) | Кс (для Сил) | cos φ (ручн.) | Секция (1/2/3; пусто = 1) | Фаза (ручная) | Длина линии (по плану) | Лоток | Гофра ПВХ | Гофра ПНД | Потолок - 1/Пол - 2 | Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение (ручное) | автомат (ручное) | К прокл. линии (пусто = общий) | Вид нагрузки (пусто = по коду) | Категория надёжности (ввод: I особая / I / II / III; пусто = III) | Пожарная (ввод: да / нет; пусто = по коду) | Шина | Автомат «авто» или текст | Дифзащита, мА | Аппарат 1 | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль | Канал | Клемма | Режим | DWG: гофра ПВХ по плану, м | DWG: гофра ПНД по плану, м | DWG: хэндлы полилиний | DWG: примечание | Доп информация из выноски | Замечания | _n | Код | _часть1 | Этаж/Шлейф | _часть2 | Помещение | Наименование по коду | Наименование (итог) | _фидер | _№ щита | _мест узла | _№ места (итог) | _зона | Р, кВт | U, В | Фаз | Марка (итог) | Жил | Сечение задано | _тип пуска | cos φ | Ток, А | Автомат | _k жил | _К прокл | _столбец Iдоп | Сечение | _ρ | _x | _Lплан | Длина, м | _гофра ПВХ | _гофра ПНД | _b | _sin | _ΔU, В | ΔU, % | ΔU от ВРУ, % | Допустимо ΔU, % | _кабель | _кабель с сечением | Кабель | _Zкабеля | _Zmax кабеля | Zпетли в конце, Ом | Iкз min в конце линии, А | Iкз max в конце, кА | Группа Кс (итог) | Кс | Секция | _Руст (без Нет) | _Руст быт | _Рр сил | _Руст пост | _Р отопления | _Рр ВНГ | _P для cos | _P·cos | _фаза № | _фаза авто | _Iпуск двиг. | _Iпуск LED | Iпуск, А | Фаза | Категория (итог) | Пожарная (итог) | _шина группы | Шина (итог) | _секция № | Тип шины | Источник для режимов | Категория обеспечена | _ранг категории | _ранг для фидера | Категория: проверка | _путь щита | Вид нагрузки (итог) | Лист схемы | Кабель (строкой) | _Р схемы | _Ток схемы | _фаз | _дифзащита по коду, мА | _в кабель выше | _гр. | _гр. (перенос) | _мин. по типу | _макс. автомат по кабелю | _ток группы | _номинал по току | _по току | _мин. по кабелям | _фаз гр. | Дифзащита группы, мА | _дифзащита гр. (0/1) | _QF нач. | _QF гр. | _аппараты гр. | _БП/тр-р | _номинал | _полюса | Автомат (схема) | _номинал итог | _префикс | _модуль нач. | _модуль гр. | _модель гр. | Канал (итог) | _посл. канал | _клемма | Клемма (итог) | QF | _Модуль (схема) | Проверка автомата | Проверка канала | _In гр. | _автомат гр. | _дифзащита гр. (строки) | _мА гр. (строки) | Iкз / In | _кратность | Отключение ≤ 0,4 с | Статус | Icu автомата, кА | Проверка Icu | _цепь для бирок | _цепь с кабелем | _бирка 1 | _бирка 1 линия | _бирка 2 | _бирка 2 линия | _бирка 3 | _бирка 3 линия | _бирка 4 | _бирка 4 линия | _бирка 5 | _бирка 5 линия | _бирка 6 | _бирка 6 линия | _модель (схема) | _цепь | _draw | _bus2 | _rcd | _chtype | _dev1 | _dev2 | _dev3 | _УГО (рус) | _sym | _hasline | _тип автомата № | _аппарат 1 № | _аппарат 2 № | _аппарат 3 № | _кабель клеммы | _вид клеммы № | _модуль № | _модель № | _уровень | _№ линии | _3L клемм | _доп. проходных
ГРЩ-ЖД | 2 | л.1 / 2 | Ввод.1 | Основной ввод в дом №1 |  |  | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [29 empty] | 1 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Основной ввод в дом №1 |  | 1 | 1 | 2 | линии | 0 | 400 | 3 |  |  |  | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
ГРЩ-ЖД | 4 | л.1 / 4 | Ввод.2 | Основной ввод в дом №2 |  |  | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [29 empty] | 2 | Ввод | 2 | 2 |  |  | Вводной кабель Шлейф №2 | Основной ввод в дом №2 |  | 1 | 1 | 4 | линии | 0 | 400 | 3 |  |  |  | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0
ГРЩ-ЖД | 7 | л.1 / 7 | ЩСПЗ-ЖД.1 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ЩСПЗ-ЖД | 1.6 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 15 |  | 15 |  |  | мфр | 3 | 2.5 | 10 |  | Системы противопожарной защиты | I | да | [16 empty] | 3 | ЩСПЗ-ЖД | 1 | 1 |  |  |  | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ЩСПЗ-ЖД | 1 | 1 | 7 | линии | 1.6 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 3.6464 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 15 | 15 |  | 2 | 0.31 | 0.9387 | 0.41 | 0.41 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0,41% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0,41% | 1.6 | 3.65 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | XT1 | XT1¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ГРЩ-ЖД¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ЩСПЗ-ЖД.1¦Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | [11 empty] | XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 | 1 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 8 | л.1 / 8 | ЩСПЗ-ЖД.2 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 |  | 0 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  | 2 | 3 | 15 |  | 15 |  |  | мфр | 3 | 2.5 | 10 |  | Системы противопожарной защиты | I | да | [15 empty] | нет мощности | 4 | ЩСПЗ-ЖД | 2 | 2 |  |  |  | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 |  | 1 | 1 | 8 | линии | 0 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 15 | 15 |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Пост | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | I | да |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | [9 empty] | 10 |  | нет мощности |  |  | XT2 | XT2¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | ГРЩ-ЖД¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | ЩСПЗ-ЖД.2¦Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | [11 empty] | XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 19 | л.2 / 2 | ЩОВ-01 | Щит вентиляции ЩОВ-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Тб |  | 13.06 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  | 1 | 1,2,3 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | мс | 5 | 6 | 25 |  | Вентиляция | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 5 | ЩОВ-01 | [5 empty] | Щит вентиляции ЩОВ-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Тб | ЩОВ-01 | 1 | 1 | 19 | линии | 13.173 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 0 | 0.95 | 9.9732 | 25 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0.31 | 0.53712 | 0.24 | 0.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0,24% | 0.1315 | 0.04375 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0,24% | 13.173 | 9.98 | 3 | 0 | 0 |  |  | 25 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 | 2 |  |  | 0 | 5 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 20 | л.2 / 3 | ЩОВ-001 | Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т |  | 211.22 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  | 2 | 1,2,3 | 58 | 39 | 11 | 0 |  | 5мс2 | 1 | 185 | 400 |  | Вентиляция | II | [17 empty] | 6 | ЩОВ-001 | [5 empty] | Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ЩОВ-001 | 1 | 1 | 20 | линии | 211.22 | 400 | 3 | 5мс2 | 1 | 185 | 0 | 0.95 | 146.3606 | 400 | 1 | 1 | 1 | 185 | 0.0225 | 0.0596 | 58 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 1.1377 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5хВВГнг(А)-LS | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) L=58-0,5% | 0.016491 | 0.0054865 |  |  |  | Щит | щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Вентиляция | 2 | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) L=58-0,5% | 211.22 | 146.37 | 3 | 0 | 0 |  |  | 400 | 500 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT4 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | XT4 | XT4¦кабель 5хВВГнг(А)-LS (1х185) → Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ГРЩ-ЖД¦XT4¦кабель 5хВВГнг(А)-LS (1х185) → Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ЩОВ-001¦Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | [11 empty] | XT4 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 1х185 | 3 |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 21 | л.2 / 4 | ЩОВ-002 | Щит вентиляции ЩОВ-002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.003Т |  | 6.99 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  | 1 | 1,2,3 | 46 | 29 | 12 | 0 |  | мс | 5 | 4 | 16 |  | Вентиляция | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 7 | ЩОВ-002 | [5 empty] | Щит вентиляции ЩОВ-002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.003Т | ЩОВ-002 | 1 | 1 | 21 | линии | 6.99 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 0 | 0.95 | 6.1533 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 46 | 46 | 12 | 0 | 1 | 0.31 | 1.5209 | 0.66 | 0.66 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=46-0,66% | 0.6049 | 0.20125 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=46-0,66% | 6.99 | 6.16 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 | 4 |  |  | 0 | 7 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 22 | л.2 / 5 | ЩОВ-2 | Щит вентиляции ЩОВ-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т |  | 11.09 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  | 1 | 1,2,3 | 56 | 40 | 11 | 0 |  | мс | 5 | 4 | 20 |  | Вентиляция | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 8 | ЩОВ-2 | [5 empty] | Щит вентиляции ЩОВ-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | ЩОВ-2 | 1 | 1 | 22 | линии | 11.093 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 0 | 0.95 | 7.7942 | 20 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 56 | 56 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 2.3453 | 1.02 | 1.02 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,02% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,02% | 11.093 | 7.8 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 23 | л.2 / 6 | ЩО-2 | Щит освещения ЩО-2 Тех. этаж этаж Пом. №3.001 |  |  | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  | 2 | 1,2,3 | 52 | 39 | 8 | 0 | [6 empty] | Распределительные щиты жилой части | II | [9 empty] | нет | [6 empty] | нет мощности | 9 | ЩО-2 | [5 empty] | Щит освещения ЩО-2 Тех. этаж этаж Пом. №3.001 |  | 1 | 1 | 23 | линии | 0 | 400 | 3 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 52 | 52 | 8 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 1.8235 | 0.60667 |  |  |  | Быт | 0.47592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Распределительные щиты жилой части | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 |  | нет мощности | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | [8 empty] | 1 | 9 | 0 | 0
ГРЩ-ЖД | 24 | л.2 / 7 | ЩР-001 | Щит распределительный ЩР-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.004Т |  | 11.86 | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  | 1 | 1,2,3 | 41 | 25 | 11 | 0 |  | мс | 5 | 4 | 20 |  | Распределительные щиты жилой части | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 10 | ЩР-001 | [5 empty] | Щит распределительный ЩР-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.004Т | ЩР-001 | 1 | 1 | 24 | линии | 11.86 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 0 | 0.95 | 16.3789 | 20 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 41 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 3.6083 | 1.57 | 1.57 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=41-1,57% | 0.53915 | 0.17938 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Распределительные щиты жилой части | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=41-1,57% | 11.86 | 16.38 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 25 | л.2 / 8 | ЩР-01 | Щит распределительный ЩР-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Т |  | 24.41 | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  | 1 | 1,2,3 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | мс | 5 | 10 | 40 |  | Распределительные щиты жилой части | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 11 | ЩР-01 | [5 empty] | Щит распределительный ЩР-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Т | ЩР-01 | 1 | 1 | 25 | линии | 24.405 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 0 | 0.95 | 32.7986 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.31 | 0.99189 | 0.43 | 0.43 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=14-0,43% | 0.07364 | 0.0245 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Распределительные щиты жилой части | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=14-0,43% | 24.405 | 32.8 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 | 5 |  |  | 0 | 11 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 26 | л.2 / 9 | ЩР-1 | Щит распределительный ЩР-1 Первый этаж этаж Пом. №1.003Б |  | 34.84 | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  | 2 | 1,2,3 | 65 | 51 | 9 | 0 |  | мс | 5 | 16 | 63 |  | Распределительные щиты жилой части | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 12 | ЩР-1 | [5 empty] | Щит распределительный ЩР-1 Первый этаж этаж Пом. №1.003Б | ЩР-1 | 1 | 1 | 26 | линии | 34.84 | 400 | 3 | мс | 5 | 16 | 0 | 0.95 | 32.5035 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 16 | 0.0225 | 0.0675 | 65 | 65 | 9 | 0 | 1 | 0.31 | 2.8667 | 1.25 | 1.25 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х16) | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=65-1,25% | 0.21369 | 0.071094 |  |  |  | Щит | щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Распределительные щиты жилой части | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=65-1,25% | 34.84 | 32.51 | 3 | 0 | 0 |  |  | 63 | 63 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 | 6 |  |  | 0 | 12 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 27 | л.2 / 10 | ЩР-2 | Щит распределительный ЩР-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т |  | 9.98 | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  | 1 | 1,2,3 | 56 | 40 | 11 | 0 |  | мс | 5 | 4 | 16 |  | Распределительные щиты жилой части | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 13 | ЩР-2 | [5 empty] | Щит распределительный ЩР-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | ЩР-2 | 1 | 1 | 27 | линии | 9.98 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 0 | 0.95 | 13.6945 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 56 | 56 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 4.1207 | 1.79 | 1.79 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,79% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Распределительные щиты жилой части | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,79% | 9.98 | 13.7 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 13 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 28 | л.2 / 11 | ЩС-Б | Щит бассейна ЩС-Б Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб |  | 24.99 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  | 1 | 1,2,3 | 51 | 35 | 11 | 0 |  | мс | 5 | 10 | 40 |  | Бассейн, SPA, хаммам | III | [9 empty] | нет | [7 empty] | 14 | ЩС-Б |  |  |  |  | Щит бассейна | Щит бассейна ЩС-Б Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | ЩС-Б | 1 | 1 | 28 | линии | 24.99 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 17.0858 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 | 51 | 53 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 1.9561 | 0.85 | 0.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=53-0,85% | 0.27878 | 0.09275 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=53-0,85% | 24.99 | 17.09 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 29 | л.2 / 12 | ЩС-ВК.001 | Щит дренажных насосов ЩС-ВК.001 Подвальный этаж этаж Пом. 00.002Т |  | 3.8 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  | 2 | 2 | 52 | 35 | 12 | 0 |  | мс | 3 | 4 | 20 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I | [9 empty] | нет | [7 empty] | 15 | ЩС-ВК | 001 | 001 |  |  |  | Щит дренажных насосов ЩС-ВК.001 Подвальный этаж этаж Пом. 00.002Т | ЩС-ВК.001 | 1 | 1 | 29 | линии | 3.8 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 7.7942 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 52 | 52 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 4.3555 | 1.89 | 1.89 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=52-1,89% | 0.6838 | 0.2275 |  |  |  | Щит | щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=52-1,89% | 3.8 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 | 7 |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 30 | л.2 / 13 | ЩС-ВК.002 | Щит насосов ЩС-ВК.002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб |  | 2.4 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  | 2 | 3 | 51 | 34 | 12 | 0 |  | мс | 3 | 4 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 16 | ЩС-ВК | 002 | 002 |  |  |  | Щит насосов ЩС-ВК.002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | ЩС-ВК.002 | 1 | 1 | 30 | линии | 2.4 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 6.8917 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 51 | 51 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 3.7771 | 1.64 | 1.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=51-1,64% | 0.67065 | 0.22313 |  |  |  | Щит | щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=51-1,64% | 2.4 | 6.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 31 | л.2 / 14 | ЩС-ВК.003 | Щит насосов ЩС-ВК.003 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т |  | 4.34 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  | 2 | 1 | 53 | 48 | 5 | 0 |  | мс | 3 | 4 | 20 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 17 | ЩС-ВК | 003 | 003 |  |  |  | Щит насосов ЩС-ВК.003 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ЩС-ВК.003 | 1 | 1 | 31 | линии | 4.34 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 12.4626 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 53 | 53 | 5 | 0 | 2 | 0.31 | 7.0982 | 3.08 | 3.08 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=53-3,08% | 0.69695 | 0.23188 |  |  |  | Щит | щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=53-3,08% | 4.34 | 12.47 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 17 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 32 | л.2 / 15 | ЩУОВ | Щит управления обогрева воронок ЩУОВ Тех. этаж этаж Пом. №3.001 |  | 16.44 | 1 | 3 | 400 | Пост |  |  | 1 | 1,2,3 | 52 | 39 | 8 | 0 |  | мс | 5 | 6 | 32 |  | Обогрев водостоков и кровли | II | [9 empty] | нет | [7 empty] | 18 | ЩУОВ | [5 empty] | Щит управления обогрева воронок ЩУОВ Тех. этаж этаж Пом. №3.001 | ЩУОВ | 1 | 1 | 32 | линии | 16.44 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 0 | 0.95 | 39.6548 | 32 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 52 | 52 | 8 | 0 | 1 | 0.31 | 7.4036 | 3.21 | 3.21 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=52-3,21% | 0.45587 | 0.15167 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=52-3,21% | 16.44 | 39.66 | 3 | 0 | 0 |  |  | 32 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 33 | л.2 / 16 | ЩР-ПК | Щит профкухни ЩС-ПК Цокольный этаж этаж Пом. №0.0014Б |  | 103.95 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.7 |  | 1 | 1,2,3 | 53 | 38 | 10 | 0 |  | 5мс2 | 1 | 95 | 200 |  | Технология пищеприготовления | III | [9 empty] | нет | [7 empty] | 19 | ЩР-ПК | [5 empty] | Щит профкухни ЩС-ПК Цокольный этаж этаж Пом. №0.0014Б |  | 1 | 1 | 33 | линии | 103.95 | 400 | 3 | 5мс2 | 1 | 95 | 0 | 0.95 | 157.9357 | 200 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0.0225 | 0.0602 | 53 | 53 | 10 | 0 | 1 | 0.31 | 2.0396 | 0.89 | 0.89 | 4 | 5хВВГнг(А)-LS | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) L=53-0,89% | 0.029345 | 0.0097632 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 103.95 | 0 | 72.765 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 98.7525 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Технология пищеприготовления | 2 | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) L=53-0,89% | 103.95 | 157.94 | 3 | 0 | 0 |  |  | 200 | 315 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 1х95 | 8 |  |  | 0 | 19 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 36 | л.3 / 2 | РЩ-1 | Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб |  | 38 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.4 |  | 1 | 1,2,3 | 59 | 33 | 21 |  |  | мс | 5 | 16 | 63 |  | Бассейн, SPA, хаммам | III | [17 empty] | 20 | РЩ-1 | [5 empty] | Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб |  | 1 | 1 | 36 | линии | 38 | 400 | 3 | мс | 5 | 16 | 0 | 0.95 | 57.735 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 16 | 0.0225 | 0.0675 | 59 | 59 | 21 |  | 1 | 0.31 | 4.622 | 2.01 | 2.01 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х16) | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=59-2,01% | 0.19396 | 0.064531 |  |  |  | Сил | 0.4 | 1 | 38 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36.1 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 3 | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=59-2,01% | 38 | 57.74 | 3 | 0 | 0 |  |  | 63 | 63 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT17 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | XT17 | XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х16) → Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | ГРЩ-ЖД¦XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х16) → Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | РЩ-1¦Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | [11 empty] | XT17 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 |  |  |  | 0 | 20 | 1 | 2
ГРЩ-ЖД | 37 | л.3 / 3 | Э.4 | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A |  | 5 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.4 |  | 2 | 1 | 60 | 43 | 9 |  |  | мс | 3 | 6 | 25 |  | Бассейн, SPA, хаммам | III | [16 empty] | потери 4,5 % > 4 % | 21 | Э | 4 | 4 |  |  | Управляющий электрощит бассейна Кровля Пом. № | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A |  | 1 | 1 | 37 | линии | 5 | 230 | 1 | мс | 3 | 6 | 1 | 0.95 | 22.7901 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 60 | 63 | 9 |  | 2 | 0.31 | 10.31 | 4.47 | 4.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х6) | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=63-4,47% | 0.5523 | 0.18375 |  |  |  | Сил | 0.4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.75 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=63-4,47% | 5 | 22.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT18 | [9 empty] | 10 |  | потери 4,5 % > 4 % |  |  | XT18 | XT18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | ГРЩ-ЖД¦XT18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | Э.4¦Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | [11 empty] | XT18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х6 | 9 |  |  | 1 | 21 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | 38 | л.3 / 4 | SEC1-21 | Щит охранной сигнализации Подвальный этаж этаж Пом. №007Т |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  | 2 | 2 | 44 | 21 | 15 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 6 |  | Системы безопасности и связи | I | [9 empty] | нет | [7 empty] | 22 | SEC1-21 | [5 empty] | Щит охранной сигнализации Подвальный этаж этаж Пом. №007Т |  | 1 | 1 | 38 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 44 | 15 |  | 2 | 0.31 | 1.0326 | 0.45 | 0.45 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,45% | 0.92576 | 0.308 |  |  |  | Пост | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Системы безопасности и связи | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,45% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 | 25 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
ГРЩ-ЖД | - |  | ЩГП | [39 empty] | не на схеме | 23 | ЩГП | [6 empty] | ЩГП | 1 | 1 |  |  | 1.9 | [5 empty] | 0 | 0.95 | 2.3094 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ | Прочее |  |  | 1.9 | 2.31 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 |  | не на схеме | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | [8 empty] | 1 | 23 | 0 | 0
ЩГП | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 51 | 34 | 12 |  | 1 | мс | 5 | 10 | 40 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 24 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 2 | 8 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 0 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 | 51 | 51 | 12 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) |  | 0.26826 | 0.08925 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 0
ЩГП | 9 | л.1 / 9 | На ИБП | Питание на ИБП |  |  | 1 | 1 | 400 | Нет |  |  |  | 2 | [14 empty] | авто | [14 empty] | 25 | На ИБП |  |  |  |  | Питание на ИБП | Питание на ИБП |  | 2 | 8 | 9 | линии | 0 | 400 | 1 |  |  |  | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 |  |  |  |  | 2 | 0.31 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 0 |  | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF1 | QF1¦кабель → Питание на ИБП | ЩГП¦QF1¦кабель → Питание на ИБП | На ИБП¦Питание на ИБП | [11 empty] | QF1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 25 | 0 | 0
ЩГП | 11 | л.1 / 11 | От ИБП | Питание от ИБП |  |  | 1 |  | 400 | Нет |  |  |  | 1 | [14 empty] | авто | [13 empty] | сечение не подобрано | 26 | От ИБП |  |  |  |  | Питание от ИБП | Питание от ИБП |  | 2 | 8 | 11 | линии | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 0.95 |  |  | 1 | 1 | 3 | Не исп | [7 empty] | 0.31 |  |  |  | 4 | [8 empty] | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | Прочее | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 0 |  | QF2 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF2 | QF2¦кабель → Питание от ИБП | ЩГП¦QF2¦кабель → Питание от ИБП | От ИБП¦Питание от ИБП | [11 empty] | QF2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 26 | 0 | 0
ЩГП | 14 | л.1 / 14 | ЩО-001 | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 |  |  | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  |  | 1,2,3 | 41 | 25 | 11 | 0 |  | мс | 5 | 6 |  |  | Рабочее освещение | I |  | ИБП | авто | [14 empty] | 27 | ЩО-001 | [5 empty] | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ЩО-001 | 2 | 8 | 14 | линии | 1.9 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 0 | 0.95 | 2.5525 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 41 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0.31 | 0.37574 | 0.17 | 0.17 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=41-0,17% | 0.35943 | 0.11958 |  |  |  | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | I | нет | ИБП | ИБП | 1 | ИБП | ИБП | I особая | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=41-0,17% | 1.9 | 2.56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 2.56 | 6 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 6 | 3P | 3P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF3 |  | ok |  | 6 | 3P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF3¦XT1 | QF3¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ЩГП¦QF3¦XT1 | ЩО-001¦Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ЩГП¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ЩО-001¦Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | [9 empty] | QF3 → XT1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 2 |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 2
ЩГП | 15 | л.1 / 15 | ЩО-01 | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т |  |  | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  |  | 1,2,3 | 15 |  | 15 |  |  | мс | 5 | 6 |  |  | Рабочее освещение | I |  | ИБП | авто | [13 empty] | нет мощности | 28 | ЩО-01 | [5 empty] | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т |  | 2 | 8 | 15 | линии | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 0 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0% | 0.1315 | 0.04375 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | I | нет | ИБП | ИБП | 1 | ИБП | ИБП | I особая | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 0 | 6 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 6 | 3P | 3P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF4 |  | ok |  | 6 | 3P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF4¦XT2 | QF4¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | ЩГП¦QF4¦XT2 | ЩО-01¦Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | ЩГП¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | ЩО-01¦Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF4 → XT2 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 1 | 28 | 1 | 2
ЩО-001 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [5 empty] | мс | 5 | 10 | 40 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 29 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 3 | 15 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 0 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.001T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 26 | 9 | 0 | 34 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 30 | L | 00.001T.1 | 00 | 001T.1 | 001T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001T |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 26 | 27 | 0 | 34 | 2 | 0.31 | 0.35158 | 0.16 | 0.33 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 | 10 |  |  | 1 | 30 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.001Б.2 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 0.1 | 24 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 116 | 51 | 0 | 143 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 31 | L | 00.001Б.2 | 00 | 001Б.2 | 001Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 116 | 163 | 0 | 143 | 2 | 0.31 | 2.1225 | 0.92 | 1.09 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=163-0,92% | 5.7159 | 1.9017 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=163-0,92% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 31 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.001Б.3 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 0.1 | 14 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 99 | 33 | 0 | 118 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 32 | L | 00.001Б.3 | 00 | 001Б.3 | 001Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 99 | 126 | 0 | 118 | 2 | 0.31 | 1.6407 | 0.72 | 0.89 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=126-0,72% | 4.4184 | 1.47 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=126-0,72% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT3 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 32 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.001Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Т |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 25 | 3 | 0 | 27 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 33 | L | 00.001Т.1 | 00 | 001Т.1 | 001Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 26 | 0 | 27 | 2 | 0.31 | 0.33856 | 0.15 | 0.32 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,15% | 0.91173 | 0.30333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,15% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT4 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 33 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.002Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 0.1 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 38 | 3 | 0 | 39 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 34 | L | 00.002Б.1 | 00 | 002Б.1 | 002Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 38 | 41 | 0 | 39 | 2 | 0.31 | 0.53388 | 0.24 | 0.41 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=41-0,24% | 1.4377 | 0.47833 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=41-0,24% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT5 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 34 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.002Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 0.1 | 8 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 48 | 15 | 40 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 35 | L | 00.002Т.1 | 00 | 002Т.1 | 002Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 48 | 63 | 40 |  | 2 | 0.31 | 0.82035 | 0.36 | 0.53 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=63-0,36% | 2.2092 | 0.735 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=63-0,36% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT6 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 35 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.003Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Б |  | 0.1 | 15 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 62 | 38 | 0 | 85 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 36 | L | 00.003Б.1 | 00 | 003Б.1 | 003Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 62 | 91 | 0 | 85 | 2 | 0.31 | 1.185 | 0.52 | 0.69 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=91-0,52% | 3.1911 | 1.0617 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=91-0,52% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT7 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 36 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.003Tб.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Tб |  | 0.1 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 32 | 13 | 0 | 42 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 37 | L | 00.003Tб.1 | 00 | 003Tб.1 | 003Tб | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Tб | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Tб |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 32 | 37 | 0 | 42 | 2 | 0.31 | 0.48179 | 0.21 | 0.38 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=37-0,21% | 1.2975 | 0.43167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=37-0,21% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT8 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 37 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.004Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Б |  | 0.1 | 8 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 51 | 17 | 0 | 60 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 38 | L | 00.004Б.1 | 00 | 004Б.1 | 004Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 51 | 66 | 0 | 60 | 2 | 0.31 | 0.85942 | 0.38 | 0.55 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=66-0,38% | 2.3144 | 0.77 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=66-0,38% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT9 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 38 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.004Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 0.1 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 15 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 39 | L | 00.004Т.1 | 00 | 004Т.1 | 004Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 10 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0.31 | 0.24741 | 0.11 | 0.28 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,11% | 0.66627 | 0.22167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,11% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT10 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 39 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.005Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Б |  | 0.1 | 8 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 47 | 17 | 0 | 56 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 40 | L | 00.005Б.1 | 00 | 005Б.1 | 005Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 47 | 62 | 0 | 56 | 2 | 0.31 | 0.80733 | 0.35 | 0.52 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=62-0,35% | 2.1741 | 0.72333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=62-0,35% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT11 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.005Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.1 | 10 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 61 | 19 | 53 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 41 | L | 00.005Т.1 | 00 | 005Т.1 | 005Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 61 | 80 | 53 |  | 2 | 0.31 | 1.0417 | 0.46 | 0.63 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=80-0,46% | 2.8053 | 0.93333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=80-0,46% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT12 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 41 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.006Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Б |  | 0.1 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 25 | 7 | 0 | 28 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 42 | L | 00.006Б.1 | 00 | 006Б.1 | 006Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 32 | 0 | 28 | 2 | 0.31 | 0.41669 | 0.19 | 0.36 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,19% | 1.1221 | 0.37333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,19% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT13 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 42 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.006Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.1 | 22 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 84 | 33 | 89 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 43 | L | 00.006Т.1 | 00 | 006Т.1 | 006Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 84 | 127 | 89 |  | 2 | 0.31 | 1.6537 | 0.72 | 0.89 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=127-0,72% | 4.4535 | 1.4817 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=127-0,72% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT14 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 43 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.007Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Б |  | 0.1 | 12 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 72 | 33 | 57 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 44 | L | 00.007Б.1 | 00 | 007Б.1 | 007Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 72 | 95 | 57 |  | 2 | 0.31 | 1.237 | 0.54 | 0.71 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=95-0,54% | 3.3313 | 1.1083 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=95-0,54% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT15 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.007Т.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.1 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 39 | 7 | 0 | 42 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 45 | L | 00.007Т.1 | 00 | 007Т.1 | 007Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 39 | 46 | 0 | 42 | 2 | 0.31 | 0.59899 | 0.26 | 0.43 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=46-0,26% | 1.6131 | 0.53667 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 50 | 50 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=46-0,26% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT16 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 45 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.008T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008T |  | 0.1 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 58 | 14 | 0 | 69 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 46 | L | 00.008T.1 | 00 | 008T.1 | 008T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008T |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 58 | 63 | 0 | 69 | 2 | 0.31 | 0.82035 | 0.36 | 0.53 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=63-0,36% | 2.2092 | 0.735 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 50 | 50 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=63-0,36% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT17 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 46 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.009Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №009Б |  | 0.1 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 28 | 6 | 0 | 31 |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 47 | L | 00.009Б.1 | 00 | 009Б.1 | 009Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №009Б |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 28 | 33 | 0 | 31 | 2 | 0.31 | 0.42971 | 0.19 | 0.36 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=33-0,19% | 1.1572 | 0.385 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=33-0,19% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT18 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 47 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.008Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008Б |  |  | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | Рабочее освещение | [17 empty] | нет мощности; не на схеме | 48 | L | 00.008Б.1 | 00 | 008Б.1 | 008Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008Б |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 230 | 1 |  |  |  | 3 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 5 | 12 |  |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.17 | 3 |  |  |  | 0.4208 | 0.14 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 |  | нет мощности; не на схеме | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 | [8 empty] | 1 | 48 | 0 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.010Б.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №010Б |  |  | 12 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 55 |  | 70 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | нет мощности; не на схеме | 49 | L | 00.010Б.1 | 00 | 010Б.1 | 010Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №010Б | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №010Б |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 55 | 78 | 70 |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.17 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=78-0% | 2.7352 | 0.91 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=78-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT19 | [9 empty] | 10 |  | нет мощности; не на схеме | [17 empty] | XT19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 49 | 1 | 0
ЩО-001 | - |  | L.00.003T.1 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003T |  | 0.1 | 16 | 1 | 230 | Быт |  |  |  |  | 56 | 8 | 71 |  |  | мс | 3 | 1.5 |  |  | Рабочее освещение | [17 empty] | не на схеме | 50 | L | 00.003T.1 | 00 | 003T.1 | 003T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003T | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003T |  | 3 | 15 |  |  | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 3 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 56 | 87 | 71 |  | 2 | 0.31 | 1.1329 | 0.5 | 0.67 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=87-0,5% | 3.0508 | 1.015 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 50 | 50 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩГП¦ЩО-001¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=87-0,5% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT20 | [9 empty] | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | XT20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | 0 | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 51 | 37 | 14 |  | 1 | мс | 5 | 185 | 320 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 51 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 4 | 13 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 185 | 1 | 0.95 | 0 | 320 | 0.92 | 1 | 3 | 185 | 0.0225 | 0.0596 | 51 | 51 | 14 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х185) | ВВГнг(А)-LS (5х185) L=51-0% | 0.014501 | 0.0048243 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х185) L=51-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 320 | 315 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х185 | 11 |  |  | 0 | 51 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 14 | л.1 / 14 | В.3 | Вытяжная установка Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 17 |  | 21 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 52 | В | 3 | 3 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №3 | Вытяжная установка Пом №006T |  | 4 | 13 | 14 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 17 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0.31 | 0.27345 | 0.12 | 0.62 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0,12% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0,12% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF1 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT2 | QF1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | ЩОВ-001¦QF1¦XT2 | В.3¦Вытяжная установка Пом №006T | ЩОВ-001¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | В.3¦Вытяжная установка Пом №006T | [9 empty] | QF1 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 3 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 52 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 15 | л.1 / 15 | В.9 | Вытяжная установка Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 13 |  | 17 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 53 | В | 9 | 9 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №9 | Вытяжная установка Пом №006T |  | 4 | 13 | 15 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 13 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.22136 | 0.1 | 0.6 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,1% | 0.59613 | 0.19833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,1% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF2 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT3 | QF2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | ЩОВ-001¦QF2¦XT3 | В.9¦Вытяжная установка Пом №006T | ЩОВ-001¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | В.9¦Вытяжная установка Пом №006T | [9 empty] | QF2 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 53 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 16 | л.1 / 16 | В.11 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 14 |  | 18 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 54 | В | 11 | 11 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №11 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 4 | 13 | 16 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 0.23439 | 0.11 | 0.61 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF3 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3¦XT4 | QF3¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦QF3¦XT4 | В.11¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.11¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | [9 empty] | QF3 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 54 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 19 | л.2 / 2 | В.12 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 11 |  | 15 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 55 | В | 12 | 12 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №12 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 4 | 13 | 19 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0.19532 | 0.09 | 0.59 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,09% | 0.526 | 0.175 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,09% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF4 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4 | QF4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦QF4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.12¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | [11 empty] | QF4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 20 | л.2 / 3 | В.13 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 12 |  | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 56 | В | 13 | 13 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №13 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 4 | 13 | 20 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.20834 | 0.1 | 0.6 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF5 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF5¦XT6 | QF5¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦QF5¦XT6 | В.13¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.13¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | [9 empty] | QF5 → XT6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 56 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 21 | л.2 / 4 | В.17 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 16 |  | 20 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 57 | В | 17 | 17 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №17 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 4 | 13 | 21 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 16 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0.31 | 0.26043 | 0.12 | 0.62 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,12% | 0.70133 | 0.23333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,12% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF6 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF6 | QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.17¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | [11 empty] | QF6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 57 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 22 | л.2 / 5 | В.18 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 0.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 19 |  | 23 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 58 | В | 18 | 18 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №18 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T |  | 4 | 13 | 22 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 19 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 0.29949 | 0.13 | 0.63 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,13% | 0.80653 | 0.26833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,13% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 16 | 0.46 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF7 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF7 | QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ЩОВ-001¦QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.18¦Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | [11 empty] | QF7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 58 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 23 | л.2 / 6 | П.1 | Приточная установка Пом №006Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 11 |  | 15 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 59 | П | 1 | 1 |  |  | Приточная установка Шлейф №1 | Приточная установка Пом №006Т |  | 4 | 13 | 23 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0.52737 | 0.23 | 0.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,23% | 0.526 | 0.175 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,23% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 16 | 1.24 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF8 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF8 | QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | ЩОВ-001¦QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.1¦Приточная установка Пом №006Т | [11 empty] | QF8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 59 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 24 | л.2 / 7 | П.2 | Приточная установка Пом №006Т |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 22 |  | 26 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 60 | П | 2 | 2 |  |  | Приточная установка Шлейф №2 | Приточная установка Пом №006Т |  | 4 | 13 | 24 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 22 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0.31 | 0.40627 | 0.18 | 0.68 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,18% | 0.91173 | 0.30333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,18% | 0.12 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 16 | 0.55 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF9 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | ЩОВ-001¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.2¦Приточная установка Пом №006Т | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 25 | л.2 / 8 | П.4 | Приточная установка Пом №006Т |  | 1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 19 |  | 23 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 61 | П | 4 | 4 |  |  | Приточная установка Шлейф №4 | Приточная установка Пом №006Т |  | 4 | 13 | 25 | линии | 1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 4.558 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 19 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 2.9949 | 1.3 | 1.8 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-1,3% | 0.80653 | 0.26833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-1,3% | 1 | 4.56 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 4.56 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | ЩОВ-001¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.4¦Приточная установка Пом №006Т | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 61 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 26 | л.2 / 9 | ПВ.2 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 2.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 23 |  | 27 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 62 | ПВ | 2 | 2 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №2 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 4 | 13 | 26 | линии | 2.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.5719 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 23 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0.31 | 4.4354 | 1.93 | 2.43 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-1,93% | 0.56808 | 0.189 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 2.1 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.995 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-1,93% | 2.1 | 9.58 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 9.58 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF11 | QF11 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF11 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF11 | QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩОВ-001¦QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.2¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | [11 empty] | QF11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 4 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 62 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 27 | л.2 / 10 | ПВ.3 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.36 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 24 |  | 28 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 63 | ПВ | 3 | 3 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №3 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 4 | 13 | 27 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 24 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 1.3126 | 0.57 | 1.07 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,57% | 0.98187 | 0.32667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,57% | 0.36 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 1.65 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF12 | QF12 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF12 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF12 | QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩОВ-001¦QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.3¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | [11 empty] | QF12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 63 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 28 | л.2 / 11 | ПВ.4 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 1.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 23 |  | 27 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 64 | ПВ | 4 | 4 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №4 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 4 | 13 | 28 | линии | 1.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 5.0138 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 23 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0.31 | 3.8674 | 1.68 | 2.18 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-1,68% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.045 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-1,68% | 1.1 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 5.02 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF13 | QF13 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF13 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF13 | QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩОВ-001¦QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.4¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | [11 empty] | QF13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 64 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 29 | л.2 / 12 | К.1.017А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 14 |  | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 65 | К | 1.017А.1 | 1 | 017А.1 | 017А | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №017А | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 4 | 13 | 29 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.62503 | 0.28 | 0.78 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 16 | 1.37 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF14 | QF14 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF14 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF14 | QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩОВ-001¦QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | К.1.017А.1¦Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | [11 empty] | QF14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 65 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 30 | л.2 / 13 | К.1.021А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 14 |  | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 66 | К | 1.021А.1 | 1 | 021А.1 | 021А | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №021А | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 4 | 13 | 30 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.62503 | 0.28 | 0.78 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 16 | 1.37 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF15 | QF15 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF15 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF15 | QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩОВ-001¦QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | К.1.021А.1¦Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | [11 empty] | QF15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 66 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 31 | л.2 / 14 | K.1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 36 |  | 35 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 67 | K | 1 | 1 |  |  | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. № | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 31 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 38 | 35 | 0 | 2 | 0.31 | 5.6478 | 2.45 | 2.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF16 | QF16 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF16 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF16 | QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.1¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 67 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 32 | л.2 / 15 | K.2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 36 |  | 35 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 68 | K | 2 | 2 |  |  | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. № | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 32 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 38 | 35 | 0 | 2 | 0.31 | 5.6478 | 2.45 | 2.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF17 | QF17 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF17 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF17 | QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.2¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 68 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 33 | л.2 / 16 | K.3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 36 |  | 35 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 69 | K | 3 | 3 |  |  | Внутренний блок кондиционирования Третий этаж Пом. № | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 33 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 38 | 35 | 0 | 2 | 0.31 | 5.6478 | 2.45 | 2.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF18 | QF18 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF18 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF18 | QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.3¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 69 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 36 | л.3 / 2 | K.4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 36 |  | 35 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 70 | K | 4 | 4 |  |  | Внутренний блок кондиционирования Кровля Пом. № | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 36 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 38 | 35 | 0 | 2 | 0.31 | 5.6478 | 2.45 | 2.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF19 | QF19 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT20 | QF19 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF19¦XT20 | QF19¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF19¦XT20 | K.4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF19 → XT20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 37 | л.3 / 3 | K.5 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 35 |  | 31 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 71 | K | 5 | 5 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 37 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 5.202 | 2.26 | 2.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF20 | QF20 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT21 | QF20 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF20¦XT21 | QF20¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF20¦XT21 | K.5¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.5¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF20 → XT21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 71 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 38 | л.3 / 4 | K.6 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 35 |  | 31 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 72 | K | 6 | 6 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 38 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 5.202 | 2.26 | 2.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF21 | QF21 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF21 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF21 | QF21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.6¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 72 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 39 | л.3 / 5 | K.7 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 35 |  | 31 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 73 | K | 7 | 7 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 39 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 5.202 | 2.26 | 2.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF22 | QF22 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF22 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF22 | QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.7¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 73 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 40 | л.3 / 6 | K.8 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 35 |  | 31 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 74 | K | 8 | 8 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 40 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 5.202 | 2.26 | 2.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF23 | QF23 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF23 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF23 | QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.8¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 74 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 41 | л.3 / 7 | K.9 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 32 |  | 28 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 75 | K | 9 | 9 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 41 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 4.7561 | 2.06 | 2.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF24 | QF24 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF24 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF24 | QF24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.9¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 75 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 42 | л.3 / 8 | K.10 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 32 |  | 28 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 76 | K | 10 | 10 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 42 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 4.7561 | 2.06 | 2.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF25 | QF25 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF25 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF25 | QF25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.10¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF25 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 76 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 43 | л.3 / 9 | K.11 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 1.9 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 32 |  | 28 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 77 | K | 11 | 11 |  |  |  | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 43 | линии | 1.9 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.6603 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 4.7561 | 2.06 | 2.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.9 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.805 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | 1.9 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 8.67 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF26 | QF26 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF26 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF26 | QF26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.11¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF26 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 77 | 1 | 0
ЩОВ-001 | 47 | л.3 / 13 | ККБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 28 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 34 | 0 | 30 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 78 | ККБ-1 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 47 | линии | 28 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.5416 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 34 | 34 | 30 | 0 | 1 | 0.31 | 1.2664 | 0.55 | 1.05 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=34-0,55% | 0.071536 | 0.0238 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26.6 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=34-0,55% | 28 | 42.55 | 3 | 0 | 0 | 27 | 27 | 63 | 80 | 42.55 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF27 | QF27 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 |  | QF27 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF27 | QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-1¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF27 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 5 |  |  |  | 5х25 | 12 |  |  | 0 | 78 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 48 | л.3 / 14 | ККБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 28 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 37 | 0 | 33 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 79 | ККБ-2 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 48 | линии | 28 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.5416 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 37 | 37 | 33 | 0 | 1 | 0.31 | 1.3781 | 0.6 | 1.1 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=37-0,6% | 0.077848 | 0.0259 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26.6 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=37-0,6% | 28 | 42.55 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 63 | 80 | 42.55 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF28 | QF28 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 | XT29 | QF28 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF28¦XT29 | QF28¦XT29¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF28¦XT29 | ККБ-2¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT29¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-2¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF28 → XT29 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 79 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 49 | л.3 / 15 | НБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 27.79 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 51 | 0 | 47 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 80 | НБ-1 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 49 | линии | 27.79 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.2225 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 51 | 51 | 47 | 0 | 1 | 0.31 | 1.8853 | 0.82 | 1.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=51-0,82% | 0.1073 | 0.0357 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 27.79 | 0 | 13.895 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 26.4005 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=51-0,82% | 27.79 | 42.23 | 3 | 0 | 0 | 29 | 29 | 63 | 80 | 42.23 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF29 | QF29 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 | XT30 | QF29 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF29¦XT30 | QF29¦XT30¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF29¦XT30 | НБ-1¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT30¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-1¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF29 → XT30 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 80 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 57 | л.4 / 6 | ККБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 28 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 36 | 0 | 32 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 81 | ККБ-3 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 57 | линии | 28 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.5416 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 36 | 36 | 32 | 0 | 1 | 0.31 | 1.3409 | 0.59 | 1.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=36-0,59% | 0.075744 | 0.0252 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26.6 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=36-0,59% | 28 | 42.55 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 63 | 80 | 42.55 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF30 | QF30 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 | XT31 | QF30 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF30¦XT31 | QF30¦XT31¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF30¦XT31 | ККБ-3¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT31¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-3¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF30 → XT31 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 81 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 58 | л.4 / 7 | ККБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 28 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 40 | 0 | 36 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 82 | ККБ-4 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 58 | линии | 28 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.5416 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 40 | 40 | 36 | 0 | 1 | 0.31 | 1.4898 | 0.65 | 1.15 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=40-0,65% | 0.08416 | 0.028 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26.6 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=40-0,65% | 28 | 42.55 | 3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 63 | 80 | 42.55 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF31 | QF31 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 | XT32 | QF31 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF31¦XT32 | QF31¦XT32¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF31¦XT32 | ККБ-4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT32¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF31 → XT32 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 82 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 59 | л.4 / 8 | НБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 27.79 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 44 | 0 | 40 | 0 | 1 | мс | 5 | 25 | 63 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 83 | НБ-2 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 59 | линии | 27.79 | 400 | 3 | мс | 5 | 25 | 0 | 0.95 | 42.2225 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 25 | 0.0225 | 0.0662 | 44 | 44 | 40 | 0 | 1 | 0.31 | 1.6265 | 0.71 | 1.21 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х25) | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=44-0,71% | 0.092576 | 0.0308 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 27.79 | 0 | 13.895 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 26.4005 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=44-0,71% | 27.79 | 42.23 | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 63 | 80 | 42.23 | 50 | 63 | 80 | 3 | 0 | 0 | QF32 | QF32 |  | 0 | 63 | 3P | 3P С63А | 63 | [6 empty] | 1 | XT33 | QF32 |  | ok |  | 63 | 3P С63А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF32¦XT33 | QF32¦XT33¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF32¦XT33 | НБ-2¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT33¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-2¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF32 → XT33 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 83 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 60 | л.4 / 9 | НБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 10.69 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 47 | 0 | 43 | 0 | 1 | мс | 5 | 6 | 25 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 84 | НБ-3 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 60 | линии | 10.69 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 0 | 0.95 | 16.2418 | 25 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 47 | 47 | 43 | 0 | 1 | 0.31 | 2.7408 | 1.19 | 1.69 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=47-1,19% | 0.41203 | 0.13708 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 10.69 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.1555 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=47-1,19% | 10.69 | 16.25 | 3 | 0 | 0 | 33 | 33 | 25 | 32 | 16.25 | 20 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF33 | QF33 |  | 0 | 25 | 3P | 3P С25А | 25 | [6 empty] | 1 | XT34 | QF33 |  | ok |  | 25 | 3P С25А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF33¦XT34 | QF33¦XT34¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF33¦XT34 | НБ-3¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT34¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-3¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF33 → XT34 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 6 |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 84 | 1 | 2
ЩОВ-001 | 61 | л.4 / 10 | НБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 5.8 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 45 | 0 | 41 | 0 | 1 | мс | 5 | 4 | 16 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 85 | НБ-4 | [5 empty] | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок |  | 4 | 13 | 61 | линии | 5.8 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 0 | 0.95 | 8.8122 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 45 | 45 | 41 | 0 | 1 | 0.31 | 2.1307 | 0.93 | 1.43 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=45-0,93% | 0.59175 | 0.19688 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 5.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.51 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-001¦ | Кондиционирование и увлажнение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=45-0,93% | 5.8 | 8.82 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 16 | 32 | 8.82 | 10 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF34 | QF34 |  | 0 | 16 | 3P | 3P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT35 | QF34 |  | ok |  | 16 | 3P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF34¦XT35 | QF34¦XT35¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦QF34¦XT35 | НБ-4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ЩОВ-001¦XT35¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-4¦Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | [9 empty] | QF34 → XT35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 7 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 85 | 1 | 2
ЩОВ-002 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | 0 | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 34 | 16 | 18 |  | 1 | мс | 5 | 4 | 16 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 86 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 5 | 18 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 34 | 34 | 18 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.66 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=34-0% | 0.4471 | 0.14875 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=34-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 86 | 1 | 2
ЩОВ-002 | 19 | л.2 / 2 | В.7 | Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 0.55 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 19 | 0 | 23 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 87 | В | 7 | 7 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №7 | Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 5 | 18 | 19 | линии | 0.55 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 2.5069 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 19 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 1.6472 | 0.72 | 1.38 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,72% | 0.80653 | 0.26833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.55 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5225 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,72% | 0.55 | 2.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2.51 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF1 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1 | QF1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩОВ-002¦QF1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | В.7¦Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | [11 empty] | QF1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 87 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 20 | л.2 / 3 | ПВ.1 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 2.1 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 15 | 0 | 19 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 88 | ПВ | 1 | 1 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №1 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 5 | 18 | 20 | линии | 2.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.5719 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 3.1212 | 1.36 | 2.02 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,36% | 0.39976 | 0.133 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 2.1 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.995 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,36% | 2.1 | 9.58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 9.58 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF2 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT3 | QF2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩОВ-002¦QF2¦XT3 | ПВ.1¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩОВ-002¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ПВ.1¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | [9 empty] | QF2 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 88 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 21 | л.2 / 4 | ПВ.К | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 0.35 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 12 | 0 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 89 | ПВ | К | К |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №К | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 5 | 18 | 21 | линии | 0.35 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.5953 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.7292 | 0.32 | 0.98 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,32% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.35 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.3325 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,32% | 0.35 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 1.6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF3 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3 | QF3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩОВ-002¦QF3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ПВ.К¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | [11 empty] | QF3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 89 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 22 | л.2 / 5 | ПВ.10 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 3 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 29 | 11 | 22 |  | 1 | мс | 3 | 4 | 16 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 90 | ПВ | 10 | 10 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №10 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 5 | 18 | 22 | линии | 3 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 13.6741 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 29 | 33 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 4.8493 | 2.1 | 2.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=33-2,1% | 0.43395 | 0.14438 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.85 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=33-2,1% | 3 | 13.68 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 32 | 13.68 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF4 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4 | QF4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩОВ-002¦QF4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | ПВ.10¦Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | [11 empty] | QF4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 23 | л.2 / 6 | K.0.002A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.151 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 20 | 11 | 11 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 91 | K | 0.002A | 0 | 002A | 002A | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №002A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 5 | 18 | 23 | линии | 0.151 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.68826 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0.31 | 0.43257 | 0.19 | 0.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,19% | 0.77147 | 0.25667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.151 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.14345 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,19% | 0.151 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0.69 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF5 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF5 | QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩОВ-002¦QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.0.002A¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | [11 empty] | QF5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 91 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 24 | л.2 / 7 | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.111 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 24 | 11 | 15 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 92 | K | 0.006A | 0 | 006A | 006A | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №006A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 5 | 18 | 24 | линии | 0.111 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.50594 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 24 | 26 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0.3758 | 0.17 | 0.83 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,17% | 0.91173 | 0.30333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.111 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.10545 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,17% | 0.111 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0.51 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF6 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF6 | QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩОВ-002¦QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.0.006A¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | [11 empty] | QF6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 92 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 25 | л.2 / 8 | K.00.001A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 25 | 11 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 93 | K | 00.001A | 00 | 001A | 001A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №001A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 5 | 18 | 25 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 27 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.36564 | 0.16 | 0.82 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF7 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF7 | QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩОВ-002¦QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.00.001A¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | [11 empty] | QF7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 93 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 26 | л.2 / 9 | K.00.004A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 30 | 14 | 18 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 94 | K | 00.004A | 00 | 004A | 004A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 5 | 18 | 26 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 0.43335 | 0.19 | 0.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,19% | 1.1221 | 0.37333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,19% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF8 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF8 | QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | ЩОВ-002¦QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | K.00.004A¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QF8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 94 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 27 | л.2 / 10 | K.00.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 14 | 4 | 12 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 95 | K | 00.004T.1 | 00 | 004T.1 | 004T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 5 | 18 | 27 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.21668 | 0.1 | 0.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF9 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩОВ-002¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | K.00.004T.1¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 95 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 28 | л.2 / 11 | K.00.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 16 | 6 | 12 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 96 | K | 00.004T.2 | 00 | 004T.2 | 004T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 5 | 18 | 28 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 16 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.24376 | 0.11 | 0.77 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩОВ-002¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | K.00.004T.2¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 96 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 29 | л.2 / 12 | K.00.007A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 31 | 14 | 19 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 97 | K | 00.007A | 00 | 007A | 007A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 5 | 18 | 29 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 31 | 33 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 0.4469 | 0.2 | 0.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=33-0,2% | 1.1572 | 0.385 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=33-0,2% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF11 | QF11 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF11 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF11 | QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | ЩОВ-002¦QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | K.00.007A¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QF11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 97 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 30 | л.2 / 13 | K.00.007T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 26 | 6 | 22 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 98 | K | 00.007T.1 | 00 | 007T.1 | 007T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 5 | 18 | 30 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 26 | 28 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.37919 | 0.17 | 0.83 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,17% | 0.98187 | 0.32667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,17% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF12 | QF12 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF12 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF12 | QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩОВ-002¦QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | K.00.007T.1¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | [11 empty] | QF12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 98 | 1 | 0
ЩОВ-002 | 31 | л.2 / 14 | K.00.007T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 25 | 6 | 21 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 99 | K | 00.007T.2 | 00 | 007T.2 | 007T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007T | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 5 | 18 | 31 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 27 | 21 | 0 | 2 | 0.31 | 0.36564 | 0.16 | 0.82 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-002¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF13 | QF13 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF13 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF13 | QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩОВ-002¦QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | K.00.007T.2¦Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | [11 empty] | QF13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 99 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | 0 | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 14 |  | 14 |  | 1 | мс | 5 | 6 | 25 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 100 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 6 | 12 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 1 | 0.95 | 0 | 25 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=14-0% | 0.12273 | 0.040833 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=14-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 25 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 100 | 1 | 2
ЩОВ-01 | 13 | л.1 / 13 | П.6 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб |  | 0.33 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 32 | 20 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 101 | П | 6 | 6 |  |  | Приточная установка Шлейф №6 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб |  | 6 | 12 | 13 | линии | 0.33 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.5041 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 32 | 36 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 1.547 | 0.67 | 0.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=36-0,67% | 1.2624 | 0.42 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.33 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3135 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=36-0,67% | 0.33 | 1.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1.51 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF1 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT2 | QF1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦QF1¦XT2 | П.6¦Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | П.6¦Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | [9 empty] | QF1 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 101 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 14 | л.1 / 14 | ПВ.6 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб |  | 7 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 38 | 20 | 22 |  | 1 | мс | 5 | 2.5 | 16 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 102 | ПВ | 6 | 6 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №6 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб |  | 6 | 12 | 14 | линии | 7 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 10.6354 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 38 | 42 | 22 | 0 | 1 | 0.31 | 3.833 | 1.66 | 1.9 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=42-1,66% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.65 | 1 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=42-1,66% | 7 | 10.64 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 | 10.64 | 16 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 3P | 3P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF2 |  | ok |  | 16 | 3P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF2¦XT3 | QF2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦QF2¦XT3 | ПВ.6¦Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ПВ.6¦Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | [9 empty] | QF2 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 | 13 |  |  | 0 | 102 | 1 | 2
ЩОВ-01 | 15 | л.1 / 15 | ПВ.9 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб |  | 0.78 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 40 | 20 | 24 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 103 | ПВ | 9 | 9 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №9 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб |  | 6 | 12 | 15 | линии | 0.78 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 3.5553 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 40 | 44 | 24 | 0 | 2 | 0.31 | 4.469 | 1.94 | 2.18 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=44-1,94% | 1.5429 | 0.51333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.78 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.741 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=44-1,94% | 0.78 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 3.56 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF3 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3¦XT4 | QF3¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦QF3¦XT4 | ПВ.9¦Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ЩОВ-01¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ПВ.9¦Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | [9 empty] | QF3 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 103 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 16 | л.1 / 16 | В.2 | Вытяжная установка Пом. №003Б |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 38 | 32 | 10 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 104 | В | 2 | 2 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №2 | Вытяжная установка Пом. №003Б |  | 6 | 12 | 16 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 38 | 42 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 1.6407 | 0.72 | 0.96 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,72% | 1.4728 | 0.49 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,72% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.37 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT5 | QF4 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4¦XT5 | QF4¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №003Б | ЩОВ-01¦QF4¦XT5 | В.2¦Вытяжная установка Пом. №003Б | ЩОВ-01¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №003Б | В.2¦Вытяжная установка Пом. №003Б | [9 empty] | QF4 → XT5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 104 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 19 | л.2 / 2 | В.10 | Вытяжная установка Пом. №019Б |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 34 | 29 | 9 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 105 | В | 10 | 10 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №10 | Вытяжная установка Пом. №019Б |  | 6 | 12 | 19 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 34 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 1.336 | 0.58 | 0.82 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,58% | 1.3325 | 0.44333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,58% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 1.24 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF5 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF5 | QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №019Б | ЩОВ-01¦QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №019Б | В.10¦Вытяжная установка Пом. №019Б | [11 empty] | QF5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 105 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 20 | л.2 / 3 | В.24 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 30 | 20 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 106 | В | 24 | 24 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №24 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб |  | 6 | 12 | 20 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1954 | 0.52 | 0.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 1.1923 | 0.39667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 16 | 1.24 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT7 | QF6 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF6¦XT7 | QF6¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | ЩОВ-01¦QF6¦XT7 | В.24¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | ЩОВ-01¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | В.24¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | [9 empty] | QF6 → XT7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 106 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 21 | л.2 / 4 | В.25 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 30 | 20 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 107 | В | 25 | 25 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №25 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб |  | 6 | 12 | 21 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1954 | 0.52 | 0.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 1.1923 | 0.39667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 16 | 1.24 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF7 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF7 | QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | ЩОВ-01¦QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | В.25¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | [11 empty] | QF7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 107 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 22 | л.2 / 5 | K.0.001T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 9 | 2 | 9 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 108 | K | 0.001T.1 | 0 | 001T.1 | 001T | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №001T | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т |  | 6 | 12 | 22 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.14897 | 0.07 | 0.31 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,07% | 0.38573 | 0.12833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,07% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF8 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF8 | QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | K.0.001T.1¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 108 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 23 | л.2 / 6 | K.0.001T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 10 | 3 | 9 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 109 | K | 0.001T.2 | 0 | 001T.2 | 001T | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №001T | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т |  | 6 | 12 | 23 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.16251 | 0.08 | 0.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0,08% | 0.4208 | 0.14 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0,08% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF9 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | K.0.001T.2¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 109 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 24 | л.2 / 7 | K.0.002T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т |  | 0.151 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 25 | 17 | 10 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 110 | K | 0.002T.1 | 0 | 002T.1 | 002T | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №002T | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т |  | 6 | 12 | 24 | линии | 0.151 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.68826 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.53089 | 0.23 | 0.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,23% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.151 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.14345 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,23% | 0.151 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0.69 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | ЩОВ-01¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | K.0.002T.1¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 110 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 25 | л.2 / 8 | K.0.002T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т |  | 0.151 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 23 | 15 | 10 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 111 | K | 0.002T.2 | 0 | 002T.2 | 002T | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №002T | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т |  | 6 | 12 | 25 | линии | 0.151 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.68826 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 23 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.49156 | 0.22 | 0.46 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=25-0,22% | 0.87667 | 0.29167 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.151 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.14345 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=25-0,22% | 0.151 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 16 | 0.69 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF11 | QF11 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF11 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF11 | QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | ЩОВ-01¦QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | K.0.002T.2¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 111 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 26 | л.2 / 9 | K.0.004A-K.0.005A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 52 | 36 | 18 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 112 | K | 0.004A-K.0.005A | 0 | 004A-K.0.005A | 004A-K | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №004A-K | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б |  | 6 | 12 | 26 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 52 | 54 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1391 | 0.5 | 0.74 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=54-0,5% | 1.8936 | 0.63 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=54-0,5% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 0.74 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF12 | QF12 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF12 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF12 | QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | ЩОВ-01¦QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | K.0.004A-K.0.005A¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | [11 empty] | QF12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 112 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 27 | л.2 / 10 | K.0.005Б.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 40 | 21 | 21 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 113 | K | 0.005Б.1 | 0 | 005Б.1 | 005Б | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №005Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б |  | 6 | 12 | 27 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 40 | 42 | 21 | 0 | 2 | 0.31 | 0.88598 | 0.39 | 0.63 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,39% | 1.4728 | 0.49 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,39% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 0.74 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF13 | QF13 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF13 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF13 | QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | ЩОВ-01¦QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | K.0.005Б.1¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | [11 empty] | QF13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 113 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 28 | л.2 / 11 | K.0.005Б.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 48 | 21 | 29 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 114 | K | 0.005Б.2 | 0 | 005Б.2 | 005Б | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №005Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б |  | 6 | 12 | 28 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 48 | 50 | 29 | 0 | 2 | 0.31 | 1.0547 | 0.46 | 0.7 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=50-0,46% | 1.7533 | 0.58333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=50-0,46% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 16 | 0.74 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF14 | QF14 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF14 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF14 | QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | ЩОВ-01¦QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | K.0.005Б.2¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | [11 empty] | QF14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 114 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 29 | л.2 / 12 | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б |  | 0.111 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 50 | 36 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 115 | K | 0.006A | 0 | 006A | 006A | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №006A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б |  | 6 | 12 | 29 | линии | 0.111 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.50594 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 50 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.7516 | 0.33 | 0.57 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=52-0,33% | 1.8235 | 0.60667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.111 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.10545 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=52-0,33% | 0.111 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 16 | 0.51 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF15 | QF15 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF15 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF15 | QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | ЩОВ-01¦QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | K.0.006A¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | [11 empty] | QF15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 30 | л.2 / 13 | K.0.008A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 53 | 36 | 19 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 116 | K | 0.008A | 0 | 008A | 008A | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №008A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б |  | 6 | 12 | 30 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 53 | 55 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 0.74483 | 0.33 | 0.57 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=55-0,33% | 1.9287 | 0.64167 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=55-0,33% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 16 | 0.48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF16 | QF16 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF16 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF16 | QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | ЩОВ-01¦QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | K.0.008A¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | [11 empty] | QF16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 116 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 31 | л.2 / 14 | K.0.012Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б |  | 0.111 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 36 | 26 | 12 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 117 | K | 0.012Б | 0 | 012Б | 012Б | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №012Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б |  | 6 | 12 | 31 | линии | 0.111 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.50594 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 36 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.54925 | 0.24 | 0.48 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,24% | 1.3325 | 0.44333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.111 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.10545 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,24% | 0.111 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 16 | 0.51 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF17 | QF17 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF17 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF17 | QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | ЩОВ-01¦QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | K.0.012Б¦Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | [11 empty] | QF17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 117 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 32 | л.2 / 15 | K.1.002AБ.1 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 0.376 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 40 | 19 | 23 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 118 | K | 1.002AБ.1 | 1 | 002AБ.1 | 002AБ | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №002AБ | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 6 | 12 | 32 | линии | 0.376 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.7138 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 40 | 42 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 2.0564 | 0.9 | 1.14 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | 1.4728 | 0.49 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.376 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.3572 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | 0.376 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 16 | 1.72 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF18 | QF18 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF18 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF18 | QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.002AБ.1¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 118 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 33 | л.2 / 16 | K.1.002AБ.2 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 0.376 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 40 | 19 | 23 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 119 | K | 1.002AБ.2 | 1 | 002AБ.2 | 002AБ | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №002AБ | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 6 | 12 | 33 | линии | 0.376 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.7138 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 40 | 42 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 2.0564 | 0.9 | 1.14 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | 1.4728 | 0.49 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.376 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.3572 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | 0.376 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 16 | 1.72 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF19 | QF19 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF19 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF19 | QF19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦QF19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.002AБ.2¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 119 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 36 | л.3 / 2 | K.1.006A | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 0.164 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 39 | 19 | 22 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 120 | K | 1.006A | 1 | 006A | 006A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №006A | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т |  | 6 | 12 | 36 | линии | 0.164 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.74752 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 39 | 41 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.87556 | 0.38 | 0.62 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=41-0,38% | 1.4377 | 0.47833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.164 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.1558 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=41-0,38% | 0.164 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 16 | 0.75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF20 | QF20 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT21 | QF20 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF20¦XT21 | QF20¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦QF20¦XT21 | K.1.006A¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ЩОВ-01¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.006A¦Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF20 → XT21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 37 | л.3 / 3 | K.1.002Б | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 0.376 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 72 | 60 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 121 | K | 1.002Б | 1 | 002Б | 002Б | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №002Б | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 6 | 12 | 37 | линии | 0.376 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.7138 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 72 | 74 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 3.6231 | 1.57 | 1.81 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-1,57% | 2.5949 | 0.86333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.376 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.3572 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-1,57% | 0.376 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10 | 16 | 1.72 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF21 | QF21 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT22 | QF21 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF21¦XT22 | QF21¦XT22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ЩОВ-01¦QF21¦XT22 | K.1.002Б¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ЩОВ-01¦XT22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.002Б¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QF21 → XT22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 121 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 38 | л.3 / 4 | K.1.007A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б |  | 0.164 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 72 | 60 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 122 | K | 1.007A | 1 | 007A | 007A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №007A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б |  | 6 | 12 | 38 | линии | 0.164 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.74752 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 72 | 74 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.5803 | 0.69 | 0.93 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-0,69% | 2.5949 | 0.86333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.164 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.1558 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-0,69% | 0.164 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 10 | 16 | 0.75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF22 | QF22 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF22 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF22 | QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | ЩОВ-01¦QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | K.1.007A¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | [11 empty] | QF22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 122 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 39 | л.3 / 5 | K.1.010A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б |  | 0.164 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 74 | 60 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 123 | K | 1.010A | 1 | 010A | 010A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №010A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б |  | 6 | 12 | 39 | линии | 0.164 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.74752 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 74 | 76 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 1.623 | 0.71 | 0.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=76-0,71% | 2.6651 | 0.88667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.164 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.1558 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=76-0,71% | 0.164 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 10 | 16 | 0.75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF23 | QF23 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF23 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF23 | QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | ЩОВ-01¦QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | K.1.010A¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | [11 empty] | QF23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 123 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 40 | л.3 / 6 | K.1.011A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 0.164 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 70 | 58 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 124 | K | 1.011A | 1 | 011A | 011A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №011A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 6 | 12 | 40 | линии | 0.164 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.74752 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 70 | 72 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.5376 | 0.67 | 0.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=72-0,67% | 2.5248 | 0.84 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.164 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.1558 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=72-0,67% | 0.164 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 10 | 16 | 0.75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF24 | QF24 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF24 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF24 | QF24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ЩОВ-01¦QF24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.011A¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QF24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 124 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 41 | л.3 / 7 | K.1.014A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 0.36 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 68 | 58 | 12 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 125 | K | 1.014A | 1 | 014A | 014A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №014A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 6 | 12 | 41 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 68 | 70 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 3.2814 | 1.43 | 1.67 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=70-1,43% | 2.4547 | 0.81667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=70-1,43% | 0.36 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 16 | 1.65 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF25 | QF25 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF25 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF25 | QF25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ЩОВ-01¦QF25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.014A¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QF25 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 125 | 1 | 0
ЩОВ-01 | 42 | л.3 / 8 | K.1.015A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 0.376 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 73 | 58 | 17 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 126 | K | 1.015A | 1 | 015A | 015A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №015A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б |  | 6 | 12 | 42 | линии | 0.376 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.7138 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 73 | 75 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 3.6721 | 1.6 | 1.84 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=75-1,6% | 2.63 | 0.875 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.376 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.3572 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=75-1,6% | 0.376 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 10 | 16 | 1.72 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF26 | QF26 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF26 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF26 | QF26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ЩОВ-01¦QF26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.015A¦Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QF26 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 126 | 1 | 0
ЩОВ-01 | - |  | K.0.009А.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №0.002Т |  | 0.111 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  |  | 23 | 15 | 10 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 | 10 |  | Кондиционирование и увлажнение | [17 empty] | не на схеме | 127 | K | 0.009А.1 | 0 | 009А.1 | 009А | Внутренний блок кондиционирования Цокольный этаж Пом. №009А | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №0.002Т |  | 6 | 12 |  |  | 0.111 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.50594 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 23 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.36135 | 0.16 | 0.4 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=25-0,16% | 0.87667 | 0.29167 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.111 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.10545 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-01¦ | Кондиционирование и увлажнение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=25-0,16% | 0.111 | 0.51 | 1 | 0 | 0 |  | 26 | 10 | 16 | [8 empty] | QF26 |  | 0 | [10 empty] | 1 | XT28 | QF26 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | не на схеме | [17 empty] | QF26 → XT28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 127 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод | Вводной кабель |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 52 | 37 | 15 |  | 1 | мс | 5 | 4 | 20 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 128 | Ввод |  |  |  |  | Вводной кабель | Вводной кабель |  | 7 | 12 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 20 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 52 | 52 | 15 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 1.02 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  | 0.6838 | 0.2275 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 128 | 0 | 0
ЩОВ-2 | 13 | л.1 / 13 | K.1.001A.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.461 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 28 | 6 | 24 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 129 | K | 1.001A.1 | 1 | 001A.1 | 001A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №001A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 13 | линии | 0.461 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 2.1013 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 28 | 30 | 24 | 0 | 2 | 0.31 | 1.8009 | 0.78 | 1.8 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,78% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.461 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.43795 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,78% | 0.461 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.11 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF1¦XT1 | K.1.001A.1¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.001A.1¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 129 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 14 | л.1 / 14 | K.1.001A.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.461 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 20 | 4 | 18 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 130 | K | 1.001A.2 | 1 | 001A.2 | 001A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №001A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 14 | линии | 0.461 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 2.1013 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 1.3206 | 0.58 | 1.6 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,58% | 0.77147 | 0.25667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.461 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.43795 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,58% | 0.461 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2.11 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF2¦XT2 | K.1.001A.2¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.001A.2¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 15 | л.1 / 15 | K.1.003A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.376 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 24 | 12 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 131 | K | 1.003A | 1 | 003A | 003A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №003A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 15 | линии | 0.376 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.7138 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 24 | 26 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.273 | 0.56 | 1.58 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,56% | 0.91173 | 0.30333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.376 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.3572 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,56% | 0.376 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1.72 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF3 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF3¦XT3 | QF3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF3¦XT3 | K.1.003A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.1.003A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF3 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 131 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 16 | л.1 / 16 | K.1.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.298 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 24 | 12 | 14 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 132 | K | 1.005A | 1 | 005A | 005A | Внутренний блок кондиционирования Первый этаж Пом. №005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 16 | линии | 0.298 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3583 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 24 | 26 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 1.0089 | 0.44 | 1.46 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,44% | 0.91173 | 0.30333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.298 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.2831 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,44% | 0.298 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1.36 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF4 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF4¦XT4 | QF4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF4¦XT4 | K.1.005A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.005A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF4 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 132 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 19 | л.2 / 2 | K.2.004A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 32 | 12 | 22 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 133 | K | 2.004A | 2 | 004A | 004A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №004A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 19 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 32 | 34 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.46044 | 0.2 | 1.22 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,2% | 1.1923 | 0.39667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,2% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0.48 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF5 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF5 | QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.004A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 133 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 20 | л.2 / 3 | K.2.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 32 | 12 | 22 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [14 empty] | 134 | K | 2.005A | 2 | 005A | 005A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 20 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 32 | 34 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.71722 | 0.32 | 1.34 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,32% | 1.1923 | 0.39667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,32% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0.74 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF6 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF6¦XT6 | QF6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF6¦XT6 | K.2.005A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.005A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF6 → XT6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 134 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 21 | л.2 / 4 | K.2.008A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 21 | 10 | 13 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 135 | K | 2.008A | 2 | 008A | 008A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №008A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 21 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 21 | 23 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.31147 | 0.14 | 1.16 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,14% | 0.80653 | 0.26833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,14% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0.48 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF7 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF7 | QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.008A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 135 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 22 | л.2 / 5 | K.2.009A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 20 | 10 | 12 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 136 | K | 2.009A | 2 | 009A | 009A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №009A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 22 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 22 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.46409 | 0.21 | 1.23 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,21% | 0.77147 | 0.25667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,21% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0.74 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF8 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF8 | QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.009A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 136 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 23 | л.2 / 6 | K.2.014A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 0.222 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 17 | 10 | 9 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 137 | K | 2.014A | 2 | 014A | 014A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №014A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т |  | 7 | 12 | 23 | линии | 0.222 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.0119 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 17 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.54925 | 0.24 | 1.26 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,24% | 0.66627 | 0.22167 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.222 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.2109 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,24% | 0.222 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 1.02 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF9 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ЩОВ-2¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.014A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 137 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 24 | л.2 / 7 | K.2.016A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б |  | 0.104 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 33 | 4 | 31 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 138 | K | 2.016A | 2 | 016A | 016A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №016A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б |  | 7 | 12 | 24 | линии | 0.104 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.47403 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 33 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 0.47398 | 0.21 | 1.23 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,21% | 1.2273 | 0.40833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.104 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0988 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,21% | 0.104 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0.48 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | ЩОВ-2¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | K.2.016A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 138 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 25 | л.2 / 8 | K.2.019A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т |  | 0.162 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 30 | 4 | 28 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 139 | K | 2.019A | 2 | 019A | 019A | Внутренний блок кондиционирования Второй этаж Пом. №019A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т |  | 7 | 12 | 25 | линии | 0.162 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.7384 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 0.67503 | 0.3 | 1.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,3% | 1.1221 | 0.37333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1539 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,3% | 0.162 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 0.74 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF11 | QF11 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF11 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF11 | QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | ЩОВ-2¦QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | K.2.019A¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | [11 empty] | QF11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 139 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 26 | л.2 / 9 | K.3.002Б | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т |  | 0.027 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 33 | 4 | 31 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 140 | K | 3.002Б | 3 | 002Б | 002Б | Внутренний блок кондиционирования Третий этаж Пом. №002Б | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т |  | 7 | 12 | 26 | линии | 0.027 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.12307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 33 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 0.12305 | 0.06 | 1.08 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,06% | 1.2273 | 0.40833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.027 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.02565 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,06% | 0.027 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0.13 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF12 | QF12 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF12 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF12 | QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | ЩОВ-2¦QF12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | K.3.002Б¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | [11 empty] | QF12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 140 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 27 | л.2 / 10 | K.3.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т |  | 0.04 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 28 | 4 | 26 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 141 | K | 3.004T.1 | 3 | 004T.1 | 004T | Внутренний блок кондиционирования Третий этаж Пом. №004T | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т |  | 7 | 12 | 27 | линии | 0.04 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.18232 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 28 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15626 | 0.07 | 1.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,07% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.038 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,07% | 0.04 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 0.19 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF13 | QF13 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF13 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF13 | QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | ЩОВ-2¦QF13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | K.3.004T.1¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | [11 empty] | QF13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 141 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 28 | л.2 / 11 | K.3.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т |  | 0.04 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 27 | 4 | 25 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Кондиционирование и увлажнение | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 142 | K | 3.004T.2 | 3 | 004T.2 | 004T | Внутренний блок кондиционирования Третий этаж Пом. №004T | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т |  | 7 | 12 | 28 | линии | 0.04 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.18232 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 27 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15105 | 0.07 | 1.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=29-0,07% | 1.0169 | 0.33833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.038 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=29-0,07% | 0.04 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 16 | 0.19 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF14 | QF14 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF14 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF14 | QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | ЩОВ-2¦QF14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | K.3.004T.2¦Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | [11 empty] | QF14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 142 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 29 | л.2 / 12 | В.1 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 13 | 4 | 13 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 143 | В | 1 | 1 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №1 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 29 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 13 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.59769 | 0.26 | 1.28 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | 0.59613 | 0.19833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 1.24 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF15 | QF15 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF15 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF15 | QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.1¦Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 143 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 30 | л.2 / 13 | В.22 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 16 | 4 | 16 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 144 | В | 22 | 22 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №22 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 30 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 16 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.70316 | 0.31 | 1.33 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,31% | 0.70133 | 0.23333 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,31% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1.24 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF16 | QF16 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF16 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF16 | QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.22¦Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 144 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 31 | л.2 / 14 | В.23 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 30 | 4 | 30 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 145 | В | 23 | 23 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №23 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 31 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1954 | 0.52 | 1.54 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 1.1923 | 0.39667 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 1.24 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF17 | QF17 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF17 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF17 | QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.23¦Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 145 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 32 | л.2 / 15 | В.8 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 13 | 4 | 13 |  | 1 | мс | 3 | 1.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 146 | В | 8 | 8 |  |  | Вытяжная установка Шлейф №8 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 32 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 13 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.59769 | 0.26 | 1.28 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | 0.59613 | 0.19833 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 1.24 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF18 | QF18 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF18 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF18 | QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.8¦Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 146 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 33 | л.2 / 16 | П.3 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 19 | 6 | 17 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 147 | П | 3 | 3 |  |  | Приточная установка Шлейф №3 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 33 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.2159 | 0.1 | 1.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=23-0,1% | 0.48392 | 0.161 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=23-0,1% | 0.12 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 25 | 0.55 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF19 | QF19 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF19 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF19 | QF19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | П.3¦Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 147 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 36 | л.3 / 2 | П.5 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 0.27 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 31 | 4 | 31 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 148 | П | 5 | 5 |  |  | Приточная установка Шлейф №5 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 36 | линии | 0.27 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.2307 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 31 | 35 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 0.73923 | 0.33 | 1.35 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,33% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.27 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,33% | 0.27 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 1.24 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF20 | QF20 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT20 | QF20 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF20¦XT20 | QF20¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF20¦XT20 | П.5¦Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | П.5¦Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF20 → XT20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 148 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 37 | л.3 / 3 | ПВ.5 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 3.8 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 3 | 30 | 4 | 30 |  | 1 | мс | 3 | 4 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [14 empty] | 149 | ПВ | 5 | 5 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №5 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 37 | линии | 3.8 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 17.3205 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 30 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 6.3285 | 2.75 | 3.77 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=34-2,75% | 0.4471 | 0.14875 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.61 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=34-2,75% | 3.8 | 17.33 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 32 | 17.33 | 20 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF21 | QF21 |  | 0 | 20 | 1P | 1P С20А | 20 | [6 empty] | 1 | XT21 | QF21 |  | ok |  | 20 | 1P С20А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF21¦XT21 | QF21¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF21¦XT21 | ПВ.5¦Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.5¦Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF21 → XT21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 8 |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 149 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 38 | л.3 / 4 | ПВ.7 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 1.3 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 26 | 6 | 24 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 150 | ПВ | 7 | 7 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №7 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 38 | линии | 1.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 5.9254 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 26 | 30 | 24 | 0 | 2 | 0.31 | 3.0508 | 1.33 | 2.35 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-1,33% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.235 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-1,33% | 1.3 | 5.93 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 25 | 5.93 | 10 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF22 | QF22 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF22 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF22 | QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.7¦Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 150 | 1 | 0
ЩОВ-2 | 39 | л.3 / 5 | ПВ.8 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 1.8 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 2 | 11 | 5 | 10 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 |  |  | Вентиляция | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 151 | ПВ | 8 | 8 |  |  | Приточно-вытяжная установка Шлейф №8 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т |  | 7 | 12 | 39 | линии | 1.8 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.2045 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 11 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 2.1121 | 0.92 | 1.94 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,92% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.71 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩОВ-2¦ | Вентиляция | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,92% | 1.8 | 8.21 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 25 | 8.21 | 10 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF23 | QF23 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 |  | QF23 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF23 | QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ЩОВ-2¦QF23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.8¦Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | [11 empty] | QF23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 151 | 1 | 0
ЩР-001 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [5 empty] | мс | 5 | 4 | 20 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 152 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 8 | 7 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 20 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 152 | 0 | 0
ЩР-001 | 8 | л.1 / 8 | R.00.001Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 0.66 | 11 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 63 | 0 | 0 | 126 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 4,4 % > 4 % | 153 | R | 00.001Б.1 | 00 | 001Б.1 | 001Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 8 | 7 | 8 | линии | 0.66 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 3.0083 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 63 | 126 | 0 | 126 | 2 | 0.31 | 6.5052 | 2.82 | 4.39 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=126-2,82% | 2.651 | 0.882 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.627 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=126-2,82% | 0.66 | 3.01 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 3.01 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | потери 4,4 % > 4 % | 6 |  | QFD1¦XT1 | QFD1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ЩР-001¦QFD1¦XT1 | R.00.001Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ЩР-001¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | R.00.001Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | [9 empty] | QFD1 → XT1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 9 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 153 | 1 | 0
ЩР-001 | 9 | л.1 / 9 | R.00.003Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 0.3 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 24 | 7 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 154 | R | 00.003Т.1 | 00 | 003Т.1 | 003Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 8 | 7 | 9 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 39 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.91523 | 0.4 | 1.97 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,4% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,4% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD2¦XT2 | QFD2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩР-001¦QFD2¦XT2 | R.00.003Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩР-001¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | R.00.003Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | [9 empty] | QFD2 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 154 | 1 | 0
ЩР-001 | 10 | л.1 / 10 | R.00.004Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 155 | R | 00.004Т.1 | 00 | 004Т.1 | 004Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 8 | 7 | 10 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0.31 | 0.037548 | 0.02 | 1.59 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,02% | 0.16832 | 0.056 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,02% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD3¦XT3 | QFD3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩР-001¦QFD3¦XT3 | R.00.004Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩР-001¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | R.00.004Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | [9 empty] | QFD3 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 155 | 1 | 0
ЩР-001 | 11 | л.1 / 11 | R.00.001Тб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 24 | 0 | 0 | 27 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 156 | R | 00.001Тб.1 | 00 | 001Тб.1 | 001Тб | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб |  | 8 | 7 | 11 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0.31 | 0.12672 | 0.06 | 1.63 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,06% | 0.56808 | 0.189 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,06% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | ЩР-001¦QFD4¦XT4 | R.00.001Тб.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | ЩР-001¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | R.00.001Тб.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 156 | 1 | 0
ЩР-001 | 12 | л.1 / 12 | R.00.001Б.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 0.42 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 157 | R | 00.001Б.2 | 00 | 001Б.2 | 001Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б |  | 8 | 7 | 12 | линии | 0.42 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.9144 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 63 | 0 | 48 | 2 | 0.31 | 2.0698 | 0.9 | 2.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,9% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.399 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,9% | 0.42 | 1.92 | 1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 25 | 1.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD5 | QFD5 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD5 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD5¦XT5 | QFD5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ЩР-001¦QFD5¦XT5 | R.00.001Б.2¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ЩР-001¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | R.00.001Б.2¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | [9 empty] | QFD5 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 157 | 1 | 0
ЩР-001 | 13 | л.1 / 13 | R.00.005Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.3 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 35 | 16 | 31 | 15 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 158 | R | 00.005Т.1 | 00 | 005Т.1 | 005Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 8 | 7 | 13 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 62 | 31 | 15 | 2 | 0.31 | 1.455 | 0.64 | 2.21 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,64% | 1.3045 | 0.434 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,64% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD6¦XT6 | QFD6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩР-001¦QFD6¦XT6 | R.00.005Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩР-001¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | R.00.005Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | [9 empty] | QFD6 → XT6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 158 | 1 | 0
ЩР-001 | 14 | л.1 / 14 | R.00.002Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 0.18 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 22 | 14 | 17 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 159 | R | 00.002Т.1 | 00 | 002Т.1 | 002Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 8 | 7 | 14 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 31 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.43649 | 0.19 | 1.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,19% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,19% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD7 | QFD7 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QFD7 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD7¦XT7 | QFD7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | ЩР-001¦QFD7¦XT7 | R.00.002Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | ЩР-001¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | R.00.002Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QFD7 → XT7 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 159 | 1 | 0
ЩР-001 | 15 | л.1 / 15 | R.00.001А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А |  | 0.36 | 6 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 62 | 46 | 49 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 160 | R | 00.001А.1 | 00 | 001А.1 | 001А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А |  | 8 | 7 | 15 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 62 | 95 | 49 | 0 | 2 | 0.31 | 2.6753 | 1.16 | 2.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=95-1,16% | 1.9988 | 0.665 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=95-1,16% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD8 | QFD8 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT8 | QFD8 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD8¦XT8 | QFD8¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ЩР-001¦QFD8¦XT8 | R.00.001А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ЩР-001¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | R.00.001А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | [9 empty] | QFD8 → XT8 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
ЩР-001 | 16 | л.1 / 16 | R.00.005А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А |  | 0.18 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 39 | 35 | 13 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 161 | R | 00.005А.1 | 00 | 005А.1 | 005А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А |  | 8 | 7 | 16 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 48 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.67586 | 0.3 | 1.87 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=48-0,3% | 1.0099 | 0.336 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=48-0,3% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT9 | QFD9 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD9¦XT9 | QFD9¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | ЩР-001¦QFD9¦XT9 | R.00.005А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | ЩР-001¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | R.00.005А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | [9 empty] | QFD9 → XT9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 161 | 1 | 0
ЩР-001 | 19 | л.2 / 2 | R.00.004А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А |  | 0.36 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 62 | 35 | 48 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 162 | R | 00.004А.1 | 00 | 004А.1 | 004А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А |  | 8 | 7 | 19 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 62 | 83 | 48 | 0 | 2 | 0.31 | 2.3374 | 1.02 | 2.59 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,02% | 1.7463 | 0.581 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,02% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD10 | QFD10 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD10 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD10 | QFD10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | ЩР-001¦QFD10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | R.00.004А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | [11 empty] | QFD10 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 162 | 1 | 0
ЩР-001 | 20 | л.2 / 3 | R.00.001А.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 35 | 29 | 9 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 163 | R | 00.001А.2 | 00 | 001А.2 | 001А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А |  | 8 | 7 | 20 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 38 | 9 |  | 2 | 0.31 | 0.35671 | 0.16 | 1.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT11 | QFD11 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD11¦XT11 | QFD11¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ЩР-001¦QFD11¦XT11 | R.00.001А.2¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ЩР-001¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | R.00.001А.2¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | [9 empty] | QFD11 → XT11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 163 | 1 | 0
ЩР-001 | 21 | л.2 / 4 | R.00.002.1А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 44 | 29 | 24 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 164 | R | 00.002.1А.1 | 00 | 002.1А.1 | 002 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 |  | 8 | 7 | 21 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 53 | 24 | 0 | 2 | 0.31 | 0.49751 | 0.22 | 1.79 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=53-0,22% | 1.1151 | 0.371 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=53-0,22% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 12 | 12 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD12 | QFD12 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD12 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD12 | QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | ЩР-001¦QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | R.00.002.1А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | [11 empty] | QFD12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 164 | 1 | 0
ЩР-001 | 22 | л.2 / 5 | R.00.006T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 60 | 33 | 36 | 18 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 165 | R | 00.006T.1 | 00 | 006T.1 | 006T | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T |  | 8 | 7 | 22 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 60 | 69 | 36 | 18 | 2 | 0.31 | 0.6477 | 0.29 | 1.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,29% | 1.4518 | 0.483 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,29% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 13 | 13 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD13 | QFD13 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD13 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD13 | QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | ЩР-001¦QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | R.00.006T.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | [11 empty] | QFD13 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 165 | 1 | 0
ЩР-001 | 23 | л.2 / 6 | R.00.007Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 23 | 15 | 11 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 166 | R | 00.007Т.1 | 00 | 007Т.1 | 007Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 8 | 7 | 23 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 23 | 26 | 11 | 0 | 2 | 0.31 | 0.12203 | 0.06 | 1.63 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=26-0,06% | 0.54704 | 0.182 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=26-0,06% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD14 | QFD14 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD14 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD14 | QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | R.00.007Т.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | [11 empty] | QFD14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 166 | 1 | 0
ЩР-001 | 24 | л.2 / 7 | R.00.008T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 35 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 167 | R | 00.008T.1 | 00 | 008T.1 | 008T | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T |  | 8 | 7 | 24 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 26 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0.31 | 0.32854 | 0.15 | 1.72 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,15% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,15% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD15 | QFD15 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD15 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD15 | QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | ЩР-001¦QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | R.00.008T.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | [11 empty] | QFD15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 167 | 1 | 0
ЩР-001 | 25 | л.2 / 8 | R.00.002Tб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 168 | R | 00.002Tб.1 | 00 | 002Tб.1 | 002Tб | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб |  | 8 | 7 | 25 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 28 | 31 | 0 | 28 | 2 | 0.31 | 0.1455 | 0.07 | 1.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD16 | QFD16 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD16 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD16 | QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | ЩР-001¦QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | R.00.002Tб.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | [11 empty] | QFD16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 168 | 1 | 0
ЩР-001 | 26 | л.2 / 9 | R.00.007Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б |  | 0.54 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 62 | 32 | 21 | 30 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 169 | R | 00.007Б.1 | 00 | 007Б.1 | 007Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б |  | 8 | 7 | 26 | линии | 0.54 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.4613 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 62 | 83 | 21 | 30 | 2 | 0.31 | 3.506 | 1.52 | 3.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,52% | 1.7463 | 0.581 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.513 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,52% | 0.54 | 2.47 | 1 | 30 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 2.47 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD17 | QFD17 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD17 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD17 | QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | ЩР-001¦QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | R.00.007Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | [11 empty] | QFD17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 169 | 1 | 0
ЩР-001 | 27 | л.2 / 10 | R.00.004Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б |  | 0.54 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 55 | 32 | 0 | 21 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 170 | R | 00.004Б.1 | 00 | 004Б.1 | 004Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б |  | 8 | 7 | 27 | линии | 0.54 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.4613 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 55 | 76 | 0 | 21 | 2 | 0.31 | 3.2103 | 1.4 | 2.97 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=76-1,4% | 1.599 | 0.532 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.513 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=76-1,4% | 0.54 | 2.47 | 1 | 30 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 2.47 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD18 | QFD18 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD18 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD18 | QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | ЩР-001¦QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | R.00.004Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | [11 empty] | QFD18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 170 | 1 | 0
ЩР-001 | 28 | л.2 / 11 | R.00.005Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б |  | 0.48 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 50 | 26 | 0 | 14 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 171 | R | 00.005Б.1 | 00 | 005Б.1 | 005Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б |  | 8 | 7 | 28 | линии | 0.48 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.1879 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 71 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 2.6659 | 1.16 | 2.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=71-1,16% | 1.4938 | 0.497 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.456 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=71-1,16% | 0.48 | 2.19 | 1 | 30 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 2.19 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD19 | QFD19 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD19 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD19 | QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | ЩР-001¦QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | R.00.005Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | [11 empty] | QFD19 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 171 | 1 | 0
ЩР-001 | 29 | л.2 / 12 | R.00.009Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 20 | 11 | 14 | 4 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 172 | R | 00.009Б.1 | 00 | 009Б.1 | 009Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б |  | 8 | 7 | 29 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 20 | 29 | 14 | 4 | 2 | 0.31 | 0.27222 | 0.12 | 1.69 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD20 | QFD20 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD20 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD20 | QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | ЩР-001¦QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | R.00.009Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | [11 empty] | QFD20 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 172 | 1 | 0
ЩР-001 | 30 | л.2 / 13 | R.00.006Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 21 | 11 | 14 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 173 | R | 00.006Б.1 | 00 | 006Б.1 | 006Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б |  | 8 | 7 | 30 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 21 | 30 | 14 | 5 | 2 | 0.31 | 0.28161 | 0.13 | 1.7 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,13% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,13% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD21 | QFD21 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD21 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD21 | QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | ЩР-001¦QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | R.00.006Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | [11 empty] | QFD21 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 173 | 1 | 0
ЩР-001 | 31 | л.2 / 14 | R.00.007А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А |  | 0.3 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 59 | 41 | 23 | 16 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 174 | R | 00.007А.1 | 00 | 007А.1 | 007А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А |  | 8 | 7 | 31 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 59 | 80 | 23 | 16 | 2 | 0.31 | 1.8774 | 0.82 | 2.39 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,82% | 1.6832 | 0.56 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,82% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD22 | QFD22 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD22 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD22 | QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | ЩР-001¦QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | R.00.007А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | [11 empty] | QFD22 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 174 | 1 | 0
ЩР-001 | 32 | л.2 / 15 | R.00.008А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 44 | 41 | 6 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 175 | R | 00.008А.1 | 00 | 008А.1 | 008А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А |  | 8 | 7 | 32 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 47 | 6 | 0 | 2 | 0.31 | 0.44119 | 0.2 | 1.77 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | 0.98888 | 0.329 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD23 | QFD23 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD23 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD23 | QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | ЩР-001¦QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | R.00.008А.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | [11 empty] | QFD23 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 175 | 1 | 0
ЩР-001 | 33 | л.2 / 16 | R.00.002Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 28 | 24 | 7 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 176 | R | 00.002Б.1 | 00 | 002Б.1 | 002Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 8 | 7 | 33 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 28 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0.31 | 0.1455 | 0.07 | 1.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD24 | QFD24 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD24 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD24 | QFD24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | ЩР-001¦QFD24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | R.00.002Б.1¦Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QFD24 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 176 | 1 | 0
ЩР-001 | 36 | л.3 / 2 | ШТК-0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 36 | 17 | 11 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [14 empty] | 177 | ШТК-0 | [5 empty] | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 8 | 7 | 36 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 36 | 11 |  | 2 | 0.31 | 1.6897 | 0.74 | 2.31 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | 0.75744 | 0.252 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF25 | QF25 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT25 | QF25 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF25¦XT25 | QF25¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦QF25¦XT25 | ШТК-0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | [9 empty] | QF25 → XT25 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 177 | 1 | 0
ЩР-001 | 37 | л.3 / 3 | ШТК-ЛВС.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 2.7 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 35 | 17 | 13 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 5,1 % > 4 % | 178 | ШТК-ЛВС | 00 | 00 |  |  | Шкаф телекоммуникационный ЛВС Шлейф №00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 8 | 7 | 37 | линии | 2.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 12.3067 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 38 | 13 |  | 2 | 0.31 | 8.0259 | 3.48 | 5.05 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-3,48% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-3,48% | 2.7 | 12.31 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 12.31 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF26 | QF26 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT26 | QF26 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 5,1 % > 4 % | 6 |  | QF26¦XT26 | QF26¦XT26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦QF26¦XT26 | ШТК-ЛВС.00¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦XT26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-ЛВС.00¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | [9 empty] | QF26 → XT26 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 178 | 1 | 0
ЩР-001 | 38 | л.3 / 4 | ШТК-СОТ.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 2 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 36 | 17 | 14 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 4,2 % > 4 % | 179 | ШТК-СОТ | 00 | 00 |  |  | Шкаф телекоммуникационный СОТ Шлейф №00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 8 | 7 | 38 | линии | 2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 14 |  | 2 | 0.31 | 6.1015 | 2.65 | 4.22 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,65% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,65% | 2 | 9.12 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 25 | 9.12 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF27 | QF27 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF27 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 4,2 % > 4 % | 6 |  | QF27 | QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩР-001¦QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-СОТ.00¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | [11 empty] | QF27 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 179 | 1 | 0
ЩР-001 | 40 | л.3 / 6 | ЩКД-6 | Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 98 | 32 | 56 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы безопасности и связи | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 180 | ЩКД-6 | [5 empty] | Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок |  | 8 | 7 | 40 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 98 | 98 | 56 |  | 2 | 0.31 | 2.2998 | 1 | 2.57 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=98-1% | 2.0619 | 0.686 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Системы безопасности и связи | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=98-1% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF28 | QF28 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF28 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF28 | QF28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | ЩР-001¦QF28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | ЩКД-6¦Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | [11 empty] | QF28 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
ЩР-001 | 41 | л.3 / 7 | ЩКД-001 | Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 0.5 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 12 |  | 12 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы безопасности и связи | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 181 | ЩКД-001 | [5 empty] | Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т |  | 8 | 7 | 41 | линии | 0.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 2.279 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 12 | 12 |  | 2 | 0.31 | 0.46935 | 0.21 | 1.78 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,21% | 0.25248 | 0.084 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-001¦ | Системы безопасности и связи | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,21% | 0.5 | 2.28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 16 | 25 | 2.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF29 | QF29 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF29 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF29 | QF29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩР-001¦QF29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩКД-001¦Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | [11 empty] | QF29 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 181 | 1 | 0
ЩР-01 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [5 empty] | мс | 5 | 10 | 40 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 182 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 9 | 8 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 0 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 182 | 0 | 0
ЩР-01 | 9 | л.1 / 9 | R.0.002A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 29 | 8 | 30 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 183 | R | 0.002A.1 | 0 | 002A.1 | 002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 9 | 8 | 9 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 38 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 0.35671 | 0.16 | 0.59 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD1¦XT1 | QFD1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦QFD1¦XT1 | R.0.002A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | [9 empty] | QFD1 → XT1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 183 | 1 | 0
ЩР-01 | 10 | л.1 / 10 | R.0.002A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 0.3 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 52 | 19 | 60 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 184 | R | 0.002A.2 | 0 | 002A.2 | 002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 9 | 8 | 10 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 52 | 79 | 60 | 0 | 2 | 0.31 | 1.8539 | 0.81 | 1.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | 1.6622 | 0.553 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD2¦XT2 | QFD2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦QFD2¦XT2 | R.0.002A.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | [9 empty] | QFD2 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 184 | 1 | 0
ЩР-01 | 11 | л.1 / 11 | R.0.002A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 32 | 17 | 30 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 185 | R | 0.002A.3 | 0 | 002A.3 | 002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A |  | 9 | 8 | 11 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 47 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 0.66178 | 0.29 | 0.72 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,29% | 0.98888 | 0.329 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,29% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD3¦XT3 | QFD3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦QFD3¦XT3 | R.0.002A.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ЩР-01¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | [9 empty] | QFD3 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 185 | 1 | 0
ЩР-01 | 12 | л.1 / 12 | R.0.002T.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 29 | 8 | 0 | 19 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 186 | R | 0.002T.1 | 0 | 002T.1 | 002T | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T |  | 9 | 8 | 12 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 32 | 0 | 19 | 2 | 0.31 | 0.15019 | 0.07 | 0.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | ЩР-01¦QFD4¦XT4 | R.0.002T.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | ЩР-01¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | R.0.002T.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 186 | 1 | 0
ЩР-01 | 13 | л.1 / 13 | R.0.002Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 187 | R | 0.002Б.1 | 0 | 002Б.1 | 002Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б |  | 9 | 8 | 13 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 45 | 0 | 24 | 2 | 0.31 | 0.84483 | 0.37 | 0.8 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD5 | QFD5 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD5 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD5¦XT5 | QFD5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ЩР-01¦QFD5¦XT5 | R.0.002Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ЩР-01¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | R.0.002Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QFD5 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 187 | 1 | 0
ЩР-01 | 14 | л.1 / 14 | R.0.002Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б |  | 0.54 | 9 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 188 | R | 0.002Б.2 | 0 | 002Б.2 | 002Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б |  | 9 | 8 | 14 | линии | 0.54 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.4613 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 70 | 121 | 0 | 70 | 2 | 0.31 | 5.1112 | 2.22 | 2.65 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=121-2,22% | 2.5458 | 0.847 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.513 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=121-2,22% | 0.54 | 2.47 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 2.47 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD6¦XT6 | QFD6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ЩР-01¦QFD6¦XT6 | R.0.002Б.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ЩР-01¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | R.0.002Б.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QFD6 → XT6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 188 | 1 | 0
ЩР-01 | 15 | л.1 / 15 | R.0.003A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A |  | 0.3 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 50 | 55 | 22 | 50 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 189 | R | 0.003A.1 | 0 | 003A.1 | 003A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A |  | 9 | 8 | 15 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 77 | 22 | 50 | 2 | 0.31 | 1.807 | 0.79 | 1.22 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=77-0,79% | 1.6201 | 0.539 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=77-0,79% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD7 | QFD7 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QFD7 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD7¦XT7 | QFD7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ЩР-01¦QFD7¦XT7 | R.0.003A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ЩР-01¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | R.0.003A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | [9 empty] | QFD7 → XT7 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 189 | 1 | 0
ЩР-01 | 16 | л.1 / 16 | R.0.003A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 54 | 10 | 59 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 190 | R | 0.003A.3 | 0 | 003A.3 | 003A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A |  | 9 | 8 | 16 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 54 | 69 | 59 | 0 | 2 | 0.31 | 0.97155 | 0.43 | 0.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,43% | 1.4518 | 0.483 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,43% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD8 | QFD8 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT8 | QFD8 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD8¦XT8 | QFD8¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ЩР-01¦QFD8¦XT8 | R.0.003A.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ЩР-01¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | R.0.003A.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | [9 empty] | QFD8 → XT8 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 190 | 1 | 0
ЩР-01 | 19 | л.2 / 2 | R.0.003Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 44 | 8 | 39 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 191 | R | 0.003Б.1 | 0 | 003Б.1 | 003Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б |  | 9 | 8 | 19 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 47 | 39 | 0 | 2 | 0.31 | 0.22059 | 0.1 | 0.53 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,1% | 0.98888 | 0.329 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,1% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD9 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD9 | QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | ЩР-01¦QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | R.0.003Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | [11 empty] | QFD9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 191 | 1 | 0
ЩР-01 | 20 | л.2 / 3 | R.0.004Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 20 | 12 | 23 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 192 | R | 0.004Б.1 | 0 | 004Б.1 | 004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б |  | 9 | 8 | 20 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 20 | 35 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 0.49282 | 0.22 | 0.65 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,22% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,22% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD10 | QFD10 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT10 | QFD10 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD10¦XT10 | QFD10¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | ЩР-01¦QFD10¦XT10 | R.0.004Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | ЩР-01¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | R.0.004Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | [9 empty] | QFD10 → XT10 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 192 | 1 | 0
ЩР-01 | 21 | л.2 / 4 | R.0.004Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина |  | 2.2 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 16 | 12 | 7 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 193 | R | 0.004Б.2 | 0 | 004Б.2 | 004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина |  | 9 | 8 | 21 | линии | 2.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 10.0277 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0.31 | 3.2698 | 1.42 | 1.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,42% | 0.39976 | 0.133 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.09 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,42% | 2.2 | 10.03 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 10.03 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD11 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD11 | QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | ЩР-01¦QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | R.0.004Б.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | [11 empty] | QFD11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 193 | 1 | 0
ЩР-01 | 22 | л.2 / 5 | R.0.004Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина |  | 2.2 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 26 | 12 | 17 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 194 | R | 0.004Б.3 | 0 | 004Б.3 | 004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина |  | 9 | 8 | 22 | линии | 2.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 10.0277 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 26 | 29 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 4.9907 | 2.17 | 2.6 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-2,17% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.09 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-2,17% | 2.2 | 10.03 | 1 | 30 | 0 | 12 | 12 | 16 | 25 | 10.03 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD12 | QFD12 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD12 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD12 | QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | ЩР-01¦QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | R.0.004Б.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | [11 empty] | QFD12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 194 | 1 | 0
ЩР-01 | 23 | л.2 / 6 | R.0.006A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 46 | 15 | 39 | 7 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 195 | R | 0.006A.1 | 0 | 006A.1 | 006A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A |  | 9 | 8 | 23 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 46 | 61 | 39 | 7 | 2 | 0.31 | 0.85891 | 0.38 | 0.81 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=61-0,38% | 1.2834 | 0.427 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=61-0,38% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 13 | 13 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD13 | QFD13 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD13 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD13 | QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | ЩР-01¦QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | R.0.006A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | [11 empty] | QFD13 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 195 | 1 | 0
ЩР-01 | 24 | л.2 / 7 | R.0.007A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 20 | 7 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 196 | R | 0.007A.1 | 0 | 007A.1 | 007A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A |  | 9 | 8 | 24 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 20 | 29 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.27222 | 0.12 | 0.55 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD14 | QFD14 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD14 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD14 | QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | ЩР-01¦QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | R.0.007A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | [11 empty] | QFD14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 196 | 1 | 0
ЩР-01 | 25 | л.2 / 8 | R.0.008A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 53 | 47 | 10 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 197 | R | 0.008A.1 | 0 | 008A.1 | 008A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A |  | 9 | 8 | 25 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 53 | 62 | 10 | 5 | 2 | 0.31 | 0.58199 | 0.26 | 0.69 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,26% | 1.3045 | 0.434 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,26% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD15 | QFD15 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD15 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD15 | QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | ЩР-01¦QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | R.0.008A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | [11 empty] | QFD15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 197 | 1 | 0
ЩР-01 | 26 | л.2 / 9 | R.0.008A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши |  | 2.2 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 61 | 49 | 15 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 5,2 % > 4 % | 198 | R | 0.008A.2 | 0 | 008A.2 | 008A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши |  | 9 | 8 | 26 | линии | 2.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 10.0277 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 61 | 64 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 11.0141 | 4.77 | 5.2 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=64-4,77% | 1.3466 | 0.448 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.09 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=64-4,77% | 2.2 | 10.03 | 1 | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 10.03 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD16 | QFD16 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD16 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | потери 5,2 % > 4 % | 6 |  | QFD16 | QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | ЩР-01¦QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | R.0.008A.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | [11 empty] | QFD16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 198 | 1 | 0
ЩР-01 | 27 | л.2 / 10 | R.0.009A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 31 | 12 | 40 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 199 | R | 0.009A.1 | 0 | 009A.1 | 009A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A |  | 9 | 8 | 27 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 31 | 52 | 40 | 0 | 2 | 0.31 | 0.97625 | 0.43 | 0.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=52-0,43% | 1.0941 | 0.364 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=52-0,43% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD17 | QFD17 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD17 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD17 | QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | ЩР-01¦QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | R.0.009A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | [11 empty] | QFD17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 199 | 1 | 0
ЩР-01 | 28 | л.2 / 11 | R.0.009A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A |  | 0.36 | 6 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 26 | 14 | 45 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 200 | R | 0.009A.2 | 0 | 009A.2 | 009A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A |  | 9 | 8 | 28 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 26 | 59 | 45 | 0 | 2 | 0.31 | 1.6615 | 0.72 | 1.15 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,72% | 1.2414 | 0.413 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,72% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD18 | QFD18 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD18 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD18 | QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | ЩР-01¦QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | R.0.009A.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | [11 empty] | QFD18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 200 | 1 | 0
ЩР-01 | 29 | л.2 / 12 | R.0.010A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 27 | 13 | 17 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 201 | R | 0.010A.1 | 0 | 010A.1 | 010A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A |  | 9 | 8 | 29 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 27 | 30 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.1408 | 0.07 | 0.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,07% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD19 | QFD19 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD19 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD19 | QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | ЩР-01¦QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | R.0.010A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | [11 empty] | QFD19 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 201 | 1 | 0
ЩР-01 | 30 | л.2 / 13 | R.0.011.1A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 22 | 8 | 17 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 202 | R | 0.011.1A | 0 | 011.1A | 011 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 |  | 9 | 8 | 30 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.11734 | 0.06 | 0.49 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-0,06% | 0.526 | 0.175 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-0,06% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD20 | QFD20 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD20 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD20 | QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | ЩР-01¦QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | R.0.011.1A¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | [11 empty] | QFD20 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 202 | 1 | 0
ЩР-01 | 31 | л.2 / 14 | R.0.011Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 28 | 17 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 203 | R | 0.011Б.1 | 0 | 011Б.1 | 011Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б |  | 9 | 8 | 31 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 28 | 31 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.1455 | 0.07 | 0.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD21 | QFD21 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD21 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD21 | QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | ЩР-01¦QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | R.0.011Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | [11 empty] | QFD21 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 203 | 1 | 0
ЩР-01 | 32 | л.2 / 15 | R.0.012A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A |  | 0.3 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 52 | 48 | 31 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 204 | R | 0.012A.1 | 0 | 012A.1 | 012A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A |  | 9 | 8 | 32 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 52 | 79 | 31 | 0 | 2 | 0.31 | 1.8539 | 0.81 | 1.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | 1.6622 | 0.553 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD22 | QFD22 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD22 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD22 | QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | ЩР-01¦QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | R.0.012A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | [11 empty] | QFD22 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 204 | 1 | 0
ЩР-01 | 33 | л.2 / 16 | R.0.013A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 54 | 40 | 23 | 8 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 205 | R | 0.013A.1 | 0 | 013A.1 | 013A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A |  | 9 | 8 | 33 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 54 | 63 | 23 | 8 | 2 | 0.31 | 0.59138 | 0.26 | 0.69 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,26% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,26% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD23 | QFD23 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD23 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD23 | QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | ЩР-01¦QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | R.0.013A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | [11 empty] | QFD23 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 205 | 1 | 0
ЩР-01 | 36 | л.3 / 2 | R.0.013Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 54 | 40 | 13 | 4 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 206 | R | 0.013Б.1 | 0 | 013Б.1 | 013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б |  | 9 | 8 | 36 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 54 | 57 | 13 | 4 | 2 | 0.31 | 0.26753 | 0.12 | 0.55 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,12% | 1.1993 | 0.399 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,12% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD24 | QFD24 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT24 | QFD24 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD24¦XT24 | QFD24¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ЩР-01¦QFD24¦XT24 | R.0.013Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ЩР-01¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | R.0.013Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | [9 empty] | QFD24 → XT24 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 206 | 1 | 0
ЩР-01 | 37 | л.3 / 3 | R.0.013Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 42 | 33 | 18 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 207 | R | 0.013Б.2 | 0 | 013Б.2 | 013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б |  | 9 | 8 | 37 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 42 | 51 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 0.47874 | 0.21 | 0.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | 1.073 | 0.357 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD25 | QFD25 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT25 | QFD25 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD25¦XT25 | QFD25¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ЩР-01¦QFD25¦XT25 | R.0.013Б.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ЩР-01¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | R.0.013Б.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | [9 empty] | QFD25 → XT25 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 207 | 1 | 0
ЩР-01 | 38 | л.3 / 4 | R.0.013Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 48 | 36 | 15 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 208 | R | 0.013Б.3 | 0 | 013Б.3 | 013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель |  | 9 | 8 | 38 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 51 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1968 | 0.52 | 0.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,52% | 1.073 | 0.357 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,52% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD26 | QFD26 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD26 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD26 | QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | ЩР-01¦QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | R.0.013Б.3¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | [11 empty] | QFD26 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 208 | 1 | 0
ЩР-01 | 39 | л.3 / 5 | R.0.013Б.4 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина |  | 2.2 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 55 | 44 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 4,8 % > 4 % | 209 | R | 0.013Б.4 | 0 | 013Б.4 | 013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина |  | 9 | 8 | 39 | линии | 2.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 10.0277 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 55 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 9.9815 | 4.33 | 4.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-4,33% | 1.2203 | 0.406 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.09 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-4,33% | 2.2 | 10.03 | 1 | 30 | 0 | 27 | 27 | 16 | 25 | 10.03 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD27 | QFD27 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD27 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | потери 4,8 % > 4 % | 6 |  | QFD27 | QFD27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | ЩР-01¦QFD27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | R.0.013Б.4¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | [11 empty] | QFD27 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 209 | 1 | 0
ЩР-01 | 40 | л.3 / 6 | R.0.015A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 63 | 50 | 17 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 210 | R | 0.015A.1 | 0 | 015A.1 | 015A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A |  | 9 | 8 | 40 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 63 | 72 | 17 | 5 | 2 | 0.31 | 0.67586 | 0.3 | 0.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,3% | 1.5149 | 0.504 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,3% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 28 | 28 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD28 | QFD28 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD28 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD28 | QFD28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | ЩР-01¦QFD28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | R.0.015A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | [11 empty] | QFD28 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
ЩР-01 | 41 | л.3 / 7 | R.0.017A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 63 | 45 | 30 | 9 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 211 | R | 0.017A.1 | 0 | 017A.1 | 017A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A |  | 9 | 8 | 41 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 63 | 84 | 30 | 9 | 2 | 0.31 | 1.577 | 0.69 | 1.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=84-0,69% | 1.7674 | 0.588 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=84-0,69% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 29 | 29 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD29 | QFD29 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD29 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD29 | QFD29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | ЩР-01¦QFD29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | R.0.017A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | [11 empty] | QFD29 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 211 | 1 | 0
ЩР-01 | 42 | л.3 / 8 | R.0.018A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 53 | 43 | 13 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 212 | R | 0.018A.1 | 0 | 018A.1 | 018A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A |  | 9 | 8 | 42 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 53 | 56 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.26284 | 0.12 | 0.55 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=56-0,12% | 1.1782 | 0.392 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=56-0,12% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD30 | QFD30 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD30 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD30 | QFD30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | ЩР-01¦QFD30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | R.0.018A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | [11 empty] | QFD30 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 212 | 1 | 0
ЩР-01 | 43 | л.3 / 9 | R.0.018Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 30 | 24 | 9 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 213 | R | 0.018Б.1 | 0 | 018Б.1 | 018Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б |  | 9 | 8 | 43 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 30 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15489 | 0.07 | 0.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,07% | 0.69432 | 0.231 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 31 | 31 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD31 | QFD31 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD31 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD31 | QFD31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | ЩР-01¦QFD31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | R.0.018Б.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | [11 empty] | QFD31 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 213 | 1 | 0
ЩР-01 | 44 | л.3 / 10 | R.0.021A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 51 | 49 | 14 | 9 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 214 | R | 0.021A.1 | 0 | 021A.1 | 021A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A |  | 9 | 8 | 44 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 51 | 72 | 14 | 9 | 2 | 0.31 | 1.3517 | 0.59 | 1.02 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,59% | 1.5149 | 0.504 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,59% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 32 | 32 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD32 | QFD32 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD32 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD32 | QFD32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | ЩР-01¦QFD32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | R.0.021A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | [11 empty] | QFD32 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 214 | 1 | 0
ЩР-01 | 45 | л.3 / 11 | R.0.022.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 51 | 44 | 7 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 215 | R | 0.022.1 | 0 | 022.1 | 022 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 |  | 9 | 8 | 45 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 51 | 54 | 7 | 0 | 2 | 0.31 | 0.25345 | 0.11 | 0.54 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,11% | 1.1362 | 0.378 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,11% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 33 | 33 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD33 | QFD33 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD33 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD33 | QFD33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | ЩР-01¦QFD33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | R.0.022.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | [11 empty] | QFD33 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 215 | 1 | 0
ЩР-01 | 46 | л.3 / 12 | R.0.012A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 48 | 9 | 54 |  |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 216 | R | 0.012A.2 | 0 | 012A.2 | 012A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A |  | 9 | 8 | 46 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 63 | 54 |  | 2 | 0.31 | 0.88707 | 0.39 | 0.82 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 34 | 34 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD34 | QFD34 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD34 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD34 | QFD34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | ЩР-01¦QFD34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | R.0.012A.2¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | [11 empty] | QFD34 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 216 | 1 | 0
ЩР-01 | 47 | л.3 / 13 | R.0.020A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 48 | 44 | 7 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 217 | R | 0.020A.1 | 0 | 020A.1 | 020A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A |  | 9 | 8 | 47 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 51 | 7 | 0 | 2 | 0.31 | 0.23937 | 0.11 | 0.54 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,11% | 1.073 | 0.357 |  |  |  | Быт | 0.798 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,11% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 35 | 35 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD35 | QFD35 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD35 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD35 | QFD35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | ЩР-01¦QFD35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | R.0.020A.1¦Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | [11 empty] | QFD35 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 217 | 1 | 0
ЩР-01 | 53 | л.4 / 2 | ШТК-1 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 4.625 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 22 | 6 | 8 |  |  | мс | 3 | 6 | 25 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [14 empty] | 218 | ШТК-1 | [5 empty] | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 9 | 8 | 53 | линии | 4.625 | 230 | 1 | мс | 3 | 6 | 0 | 0.95 | 21.0809 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 22 | 22 | 8 |  | 2 | 0.31 | 3.3303 | 1.45 | 1.88 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х6) | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=22-1,45% | 0.19287 | 0.064167 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 4.625 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 4.625 | 4.3937 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=22-1,45% | 4.625 | 21.09 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25 | 50 | 21.09 | 25 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | QF36 | QF36 |  | 0 | 25 | 1P | 1P С25А | 25 | [6 empty] | 1 | XT36 | QF36 |  | ok |  | 25 | 1P С25А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF36¦XT36 | QF36¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦QF36¦XT36 | ШТК-1¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-1¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF36 → XT36 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 10 |  |  |  | 3х6 |  |  |  | 0 | 218 | 1 | 0
ЩР-01 | 54 | л.4 / 3 | ШТК-СОТ.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 2.7 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 22 | 6 | 8 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [14 empty] | 219 | ШТК-СОТ | 0 | 0 |  |  | Шкаф телекоммуникационный СОТ Шлейф №0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 9 | 8 | 54 | линии | 2.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 12.3067 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 25 | 8 |  | 2 | 0.31 | 5.2802 | 2.29 | 2.72 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-2,29% | 0.526 | 0.175 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.565 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-2,29% | 2.7 | 12.31 | 1 | 0 | 0 | 37 | 37 | 16 | 25 | 12.31 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF37 | QF37 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT37 | QF37 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF37¦XT37 | QF37¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦QF37¦XT37 | ШТК-СОТ.0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-СОТ.0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF37 → XT37 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 219 | 1 | 0
ЩР-01 | 55 | л.4 / 4 | ШТК-ЛВС.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 2.7 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 24 | 8 | 11 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [14 empty] | 220 | ШТК-ЛВС | 0 | 0 |  |  | Шкаф телекоммуникационный ЛВС Шлейф №0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 9 | 8 | 55 | линии | 2.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 12.3067 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 27 | 11 |  | 2 | 0.31 | 5.7026 | 2.47 | 2.9 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-2,47% | 0.56808 | 0.189 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-2,47% | 2.7 | 12.31 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 16 | 25 | 12.31 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF38 | QF38 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT38 | QF38 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF38¦XT38 | QF38¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦QF38¦XT38 | ШТК-ЛВС.0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩР-01¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-ЛВС.0¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF38 → XT38 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
ЩР-01 | 57 | л.4 / 6 | ЩДК-01 | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т |  | 0.3 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы безопасности и связи | II |  |  | авто | [14 empty] | 221 | ЩДК-01 | [5 empty] | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т |  | 9 | 8 | 57 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 12 | 12 |  | 2 | 0.31 | 0.28161 | 0.13 | 0.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,13% | 0.25248 | 0.084 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-01¦ | Системы безопасности и связи | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,13% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF39 | QF39 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT39 | QF39 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF39¦XT39 | QF39¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | ЩР-01¦QF39¦XT39 | ЩДК-01¦Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | ЩР-01¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | ЩДК-01¦Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | [9 empty] | QF39 → XT39 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 221 | 1 | 0
ЩР-1 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | [5 empty] | мс | 5 | 16 | 63 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 222 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 10 | 8 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 16 | 1 | 0.95 | 0 | 63 | 0.92 | 1 | 3 | 16 | 0.0225 | 0.0675 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х16) |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 63 | 63 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 222 | 0 | 0
ЩР-1 | 9 | л.1 / 9 | R.1.001A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A |  | 0.36 | 6 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 223 | R | 1.001A.1 | 1 | 001A.1 | 001A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A |  | 10 | 8 | 9 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 81 | 0 | 48 | 2 | 0.31 | 2.281 | 0.99 | 2.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,99% | 1.7042 | 0.567 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,99% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD1¦XT1 | QFD1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | ЩР-1¦QFD1¦XT1 | R.1.001A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | ЩР-1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | R.1.001A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | [9 empty] | QFD1 → XT1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 223 | 1 | 0
ЩР-1 | 10 | л.1 / 10 | R.1.001Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 64 | 28 | 1 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 224 | R | 1.001Aб.1 | 1 | 001Aб.1 | 001Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб |  | 10 | 8 | 10 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 64 | 73 | 1 | 0 | 2 | 0.31 | 0.68525 | 0.3 | 1.55 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-0,3% | 1.5359 | 0.511 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-0,3% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD2¦XT2 | QFD2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | ЩР-1¦QFD2¦XT2 | R.1.001Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | ЩР-1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | R.1.001Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | [9 empty] | QFD2 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 224 | 1 | 0
ЩР-1 | 11 | л.1 / 11 | R.1.001Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 56 | 12 | 15 | 32 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 225 | R | 1.001Г.1 | 1 | 001Г.1 | 001Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г |  | 10 | 8 | 11 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 56 | 59 | 15 | 32 | 2 | 0.31 | 0.55383 | 0.24 | 1.49 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | 1.2414 | 0.413 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD3¦XT3 | QFD3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | ЩР-1¦QFD3¦XT3 | R.1.001Г.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | ЩР-1¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | R.1.001Г.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | [9 empty] | QFD3 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 225 | 1 | 0
ЩР-1 | 12 | л.1 / 12 | R.1.002A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А |  | 0.18 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 57 | 28 | 38 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 226 | R | 1.002A.1 | 1 | 002A.1 | 002A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А |  | 10 | 8 | 12 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 57 | 66 | 38 | 0 | 2 | 0.31 | 0.92931 | 0.41 | 1.66 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | 1.3886 | 0.462 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | ЩР-1¦QFD4¦XT4 | R.1.002A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | ЩР-1¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | R.1.002A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 226 | 1 | 0
ЩР-1 | 13 | л.1 / 13 | R.1.002Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 65 | 28 | 52 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 227 | R | 1.002Aб.1 | 1 | 002Aб.1 | 002Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб |  | 10 | 8 | 13 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 65 | 80 | 52 | 0 | 2 | 0.31 | 1.1264 | 0.49 | 1.74 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,49% | 1.6832 | 0.56 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,49% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD5 | QFD5 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD5 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD5¦XT5 | QFD5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | ЩР-1¦QFD5¦XT5 | R.1.002Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | ЩР-1¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | R.1.002Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | [9 empty] | QFD5 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 227 | 1 | 0
ЩР-1 | 14 | л.1 / 14 | R.1.002Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор |  | 0.23 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 228 | R | 1.002Б.1 | 1 | 002Б.1 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор |  | 10 | 8 | 14 | линии | 0.23 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0483 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0.53975 | 0.24 | 1.49 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,24% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.2185 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,24% | 0.23 | 1.05 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1.05 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD6¦XT6 | QFD6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ЩР-1¦QFD6¦XT6 | R.1.002Б.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ЩР-1¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | R.1.002Б.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | [9 empty] | QFD6 → XT6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 228 | 1 | 0
ЩР-1 | 15 | л.1 / 15 | R.1.002Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 14 |  | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 229 | R | 1.002Б.2 | 1 | 002Б.2 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 10 | 8 | 15 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 14 | 29 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.40833 | 0.18 | 1.43 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,18% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,18% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD7 | QFD7 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QFD7 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD7¦XT7 | QFD7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦QFD7¦XT7 | R.1.002Б.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QFD7 → XT7 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 229 | 1 | 0
ЩР-1 | 16 | л.1 / 16 | R.1.002Б.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор |  | 0.36 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 230 | R | 1.002Б.3 | 1 | 002Б.3 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор |  | 10 | 8 | 16 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 14 | 29 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.81667 | 0.36 | 1.61 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,36% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,36% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD8 | QFD8 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT8 | QFD8 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD8¦XT8 | QFD8¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ЩР-1¦QFD8¦XT8 | R.1.002Б.3¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ЩР-1¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | R.1.002Б.3¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | [9 empty] | QFD8 → XT8 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 230 | 1 | 0
ЩР-1 | 19 | л.2 / 2 | R.1.002Б.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 231 | R | 1.002Б.4 | 1 | 002Б.4 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук |  | 10 | 8 | 19 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 14 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.23937 | 0.11 | 1.36 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=17-0,11% | 0.35768 | 0.119 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=17-0,11% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD9 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD9 | QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | ЩР-1¦QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | R.1.002Б.4¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | [11 empty] | QFD9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 231 | 1 | 0
ЩР-1 | 20 | л.2 / 3 | R.1.002Б.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ |  | 3.8 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 19 | 0 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 4 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 232 | R | 1.002Б.5 | 1 | 002Б.5 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ |  | 10 | 8 | 20 | линии | 3.8 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 17.3205 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 19 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 4.0949 | 1.78 | 3.03 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,78% | 0.2893 | 0.09625 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.61 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,78% | 3.8 | 17.33 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | 32 | 17.33 | 20 | 20 | 32 | 1 | 30 | 1 | QFD10 | QFD10 |  | 0 | 20 | 2P | 2P С20А 30мА | 20 | [6 empty] | 1 | XT10 | QFD10 |  | ok |  | 20 | 2P С20А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD10¦XT10 | QFD10¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | ЩР-1¦QFD10¦XT10 | R.1.002Б.5¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | ЩР-1¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | R.1.002Б.5¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | [9 empty] | QFD10 → XT10 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 11 |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 232 | 1 | 0
ЩР-1 | 21 | л.2 / 4 | R.1.002Б.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина |  | 3.6 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 19 | 0 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 4 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 233 | R | 1.002Б.6 | 1 | 002Б.6 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина |  | 10 | 8 | 21 | линии | 3.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 16.4089 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 19 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 3.8794 | 1.68 | 2.93 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,68% | 0.2893 | 0.09625 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.42 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,68% | 3.6 | 16.41 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 32 | 16.41 | 20 | 20 | 32 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 20 | 2P | 2P С20А 30мА | 20 | [6 empty] | 1 |  | QFD11 |  | ok |  | 20 | 2P С20А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD11 | QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | ЩР-1¦QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | R.1.002Б.6¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | [11 empty] | QFD11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 233 | 1 | 0
ЩР-1 | 22 | л.2 / 5 | R.1.002Б.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 19 | 0 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 234 | R | 1.002Б.7 | 1 | 002Б.7 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 10 | 8 | 22 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.10326 | 0.05 | 1.3 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 12 | 12 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD12 | QFD12 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD12 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD12 | QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.7¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QFD12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 234 | 1 | 0
ЩР-1 | 23 | л.2 / 6 | R.1.002Б.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 0.24 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 24 | 2 | 6 | 19 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 235 | R | 1.002Б.8 | 1 | 002Б.8 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 10 | 8 | 23 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 27 | 6 | 19 | 2 | 0.31 | 0.5069 | 0.22 | 1.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,22% | 0.56808 | 0.189 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,22% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 13 | 13 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD13 | QFD13 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD13 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD13 | QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.8¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | [11 empty] | QFD13 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 235 | 1 | 0
ЩР-1 | 24 | л.2 / 7 | R.1.002Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 92 | 28 | 49 | 36 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 236 | R | 1.002Г.1 | 1 | 002Г.1 | 002Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г |  | 10 | 8 | 24 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 92 | 113 | 49 | 36 | 2 | 0.31 | 2.1215 | 0.92 | 2.17 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=113-0,92% | 2.3775 | 0.791 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=113-0,92% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD14 | QFD14 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD14 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD14 | QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | ЩР-1¦QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | R.1.002Г.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | [11 empty] | QFD14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 236 | 1 | 0
ЩР-1 | 25 | л.2 / 8 | R.1.003A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 0.36 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 57 | 28 | 25 | 7 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 237 | R | 1.003A.1 | 1 | 003A.1 | 003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 10 | 8 | 25 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 57 | 60 | 25 | 7 | 2 | 0.31 | 1.6897 | 0.74 | 1.99 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=60-0,74% | 1.2624 | 0.42 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=60-0,74% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD15 | QFD15 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD15 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD15 | QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ЩР-1¦QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | [11 empty] | QFD15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 237 | 1 | 0
ЩР-1 | 26 | л.2 / 9 | R.1.003A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 0.3 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 60 | 28 | 42 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 238 | R | 1.003A.2 | 1 | 003A.2 | 003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 10 | 8 | 26 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 60 | 75 | 42 | 5 | 2 | 0.31 | 1.7601 | 0.77 | 2.02 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,77% | 1.578 | 0.525 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,77% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD16 | QFD16 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD16 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD16 | QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ЩР-1¦QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | [11 empty] | QFD16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 238 | 1 | 0
ЩР-1 | 27 | л.2 / 10 | R.1.003A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 0.36 | 9 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 56 | 28 | 72 | 7 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 239 | R | 1.003A.3 | 1 | 003A.3 | 003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A |  | 10 | 8 | 27 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 56 | 107 | 72 | 7 | 2 | 0.31 | 3.0132 | 1.31 | 2.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=107-1,31% | 2.2513 | 0.749 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=107-1,31% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD17 | QFD17 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD17 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD17 | QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ЩР-1¦QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.3¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | [11 empty] | QFD17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 239 | 1 | 0
ЩР-1 | 28 | л.2 / 11 | R.1.003A2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 |  | 0.3 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 60 | 28 | 35 | 6 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 240 | R | 1.003A2 | 1 | 003A2 | 003A2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 |  | 10 | 8 | 28 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 60 | 69 | 35 | 6 | 2 | 0.31 | 1.6193 | 0.71 | 1.96 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,71% | 1.4518 | 0.483 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,71% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD18 | QFD18 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD18 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD18 | QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | ЩР-1¦QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | R.1.003A2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | [11 empty] | QFD18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
ЩР-1 | 29 | л.2 / 12 | R.1.003Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 60 | 28 | 53 |  |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 241 | R | 1.003Aб.1 | 1 | 003Aб.1 | 003Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб |  | 10 | 8 | 29 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 60 | 81 | 53 |  | 2 | 0.31 | 1.5207 | 0.66 | 1.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,66% | 1.7042 | 0.567 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,66% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD19 | QFD19 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD19 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD19 | QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | ЩР-1¦QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | R.1.003Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | [11 empty] | QFD19 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 241 | 1 | 0
ЩР-1 | 30 | л.2 / 13 | R.1.003Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б |  | 0.24 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 13 | 0 | 0 | 23 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 242 | R | 1.003Б.1 | 1 | 003Б.1 | 003Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б |  | 10 | 8 | 30 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 28 | 0 | 23 | 2 | 0.31 | 0.52567 | 0.23 | 1.48 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,23% | 0.58912 | 0.196 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,23% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD20 | QFD20 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD20 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD20 | QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | ЩР-1¦QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | R.1.003Б.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | [11 empty] | QFD20 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 242 | 1 | 0
ЩР-1 | 31 | л.2 / 14 | R.1.003Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 243 | R | 1.003Б.2 | 1 | 003Б.2 | 003Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б |  | 10 | 8 | 31 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 10 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0.31 | 0.12203 | 0.06 | 1.31 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,06% | 0.27352 | 0.091 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,06% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD21 | QFD21 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD21 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD21 | QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | ЩР-1¦QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | R.1.003Б.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | [11 empty] | QFD21 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 243 | 1 | 0
ЩР-1 | 32 | л.2 / 15 | R.1.003Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 29 | 6 | 26 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 244 | R | 1.003Г.1 | 1 | 003Г.1 | 003Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г |  | 10 | 8 | 32 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15019 | 0.07 | 1.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD22 | QFD22 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD22 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD22 | QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | ЩР-1¦QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | R.1.003Г.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | [11 empty] | QFD22 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 244 | 1 | 0
ЩР-1 | 33 | л.2 / 16 | R.1.004Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 54 | 28 | 47 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 245 | R | 1.004Aб.1 | 1 | 004Aб.1 | 004Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб |  | 10 | 8 | 33 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 54 | 75 | 47 | 0 | 2 | 0.31 | 1.408 | 0.61 | 1.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,61% | 1.578 | 0.525 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,61% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD23 | QFD23 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD23 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD23 | QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | ЩР-1¦QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | R.1.004Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | [11 empty] | QFD23 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 245 | 1 | 0
ЩР-1 | 36 | л.3 / 2 | R.1.005A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 28 | 12 | 19 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 246 | R | 1.005A.1 | 1 | 005A.1 | 005A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A |  | 10 | 8 | 36 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 28 | 31 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 0.1455 | 0.07 | 1.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD24 | QFD24 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT24 | QFD24 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD24¦XT24 | QFD24¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | ЩР-1¦QFD24¦XT24 | R.1.005A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | ЩР-1¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | R.1.005A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | [9 empty] | QFD24 → XT24 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 246 | 1 | 0
ЩР-1 | 37 | л.3 / 3 | R.1.006A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 45 | 28 | 20 | 6 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 247 | R | 1.006A.1 | 1 | 006A.1 | 006A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A |  | 10 | 8 | 37 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 45 | 54 | 20 | 6 | 2 | 0.31 | 0.5069 | 0.22 | 1.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | 1.1362 | 0.378 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD25 | QFD25 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT25 | QFD25 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD25¦XT25 | QFD25¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | ЩР-1¦QFD25¦XT25 | R.1.006A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | ЩР-1¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | R.1.006A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | [9 empty] | QFD25 → XT25 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 247 | 1 | 0
ЩР-1 | 38 | л.3 / 4 | R.1.006Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб |  | 0.24 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 85 | 28 | 78 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 248 | R | 1.006Aб.1 | 1 | 006Aб.1 | 006Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб |  | 10 | 8 | 38 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 85 | 106 | 78 | 0 | 2 | 0.31 | 1.99 | 0.87 | 2.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=106-0,87% | 2.2302 | 0.742 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=106-0,87% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD26 | QFD26 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD26 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD26 | QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | ЩР-1¦QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | R.1.006Aб.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | [11 empty] | QFD26 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 248 | 1 | 0
ЩР-1 | 39 | л.3 / 5 | R.1.006Aб.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб |  | 0.3 | 5 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 97 | 28 | 96 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 249 | R | 1.006Aб.2 | 1 | 006Aб.2 | 006Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб |  | 10 | 8 | 39 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 97 | 124 | 96 | 0 | 2 | 0.31 | 2.91 | 1.27 | 2.52 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=124-1,27% | 2.609 | 0.868 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=124-1,27% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 27 | 27 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD27 | QFD27 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD27 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD27 | QFD27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | ЩР-1¦QFD27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | R.1.006Aб.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | [11 empty] | QFD27 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 249 | 1 | 0
ЩР-1 | 40 | л.3 / 6 | R.1.007A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A |  | 0.24 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 30 | 7 | 38 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 250 | R | 1.007A.1 | 1 | 007A.1 | 007A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A |  | 10 | 8 | 40 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 30 | 45 | 38 | 0 | 2 | 0.31 | 0.84483 | 0.37 | 1.62 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 28 | 28 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD28 | QFD28 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD28 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD28 | QFD28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | ЩР-1¦QFD28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | R.1.007A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | [11 empty] | QFD28 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 250 | 1 | 0
ЩР-1 | 41 | л.3 / 7 | R.1.008A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 42 | 20 | 26 | 5 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 251 | R | 1.008A.1 | 1 | 008A.1 | 008A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A |  | 10 | 8 | 41 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 42 | 51 | 26 | 5 | 2 | 0.31 | 0.47874 | 0.21 | 1.46 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | 1.073 | 0.357 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 29 | 29 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD29 | QFD29 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD29 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD29 | QFD29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | ЩР-1¦QFD29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | R.1.008A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | [11 empty] | QFD29 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 251 | 1 | 0
ЩР-1 | 42 | л.3 / 8 | R.1.009A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 24 | 0 | 0 | 22 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 252 | R | 1.009A.1 | 1 | 009A.1 | 009A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A |  | 10 | 8 | 42 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 27 | 0 | 22 | 2 | 0.31 | 0.38017 | 0.17 | 1.42 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,17% | 0.56808 | 0.189 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,17% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD30 | QFD30 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD30 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD30 | QFD30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | ЩР-1¦QFD30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | R.1.009A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | [11 empty] | QFD30 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 252 | 1 | 0
ЩР-1 | 43 | л.3 / 9 | R.1.010A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 36 | 0 | 0 | 40 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 253 | R | 1.010A.1 | 1 | 010A.1 | 010A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A |  | 10 | 8 | 43 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 45 | 0 | 40 | 2 | 0.31 | 0.84483 | 0.37 | 1.62 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 31 | 31 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD31 | QFD31 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD31 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD31 | QFD31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | ЩР-1¦QFD31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | R.1.010A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | [11 empty] | QFD31 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 253 | 1 | 0
ЩР-1 | 44 | л.3 / 10 | R.1.011A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A |  | 0.42 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 52 | 11 | 31 | 36 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 254 | R | 1.011A.1 | 1 | 011A.1 | 011A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A |  | 10 | 8 | 44 | линии | 0.42 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.9144 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 52 | 73 | 31 | 36 | 2 | 0.31 | 2.3984 | 1.04 | 2.29 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-1,04% | 1.5359 | 0.511 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.399 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-1,04% | 0.42 | 1.92 | 1 | 30 | 0 | 32 | 32 | 16 | 25 | 1.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD32 | QFD32 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD32 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD32 | QFD32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | ЩР-1¦QFD32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | R.1.011A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | [11 empty] | QFD32 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 254 | 1 | 0
ЩР-1 | 45 | л.3 / 11 | R.1.012.1A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 29 | 18 | 14 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 255 | R | 1.012.1A.1 | 1 | 012.1A.1 | 012 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 |  | 10 | 8 | 45 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 32 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15019 | 0.07 | 1.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 33 | 33 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD33 | QFD33 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD33 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD33 | QFD33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | ЩР-1¦QFD33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | R.1.012.1A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | [11 empty] | QFD33 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 255 | 1 | 0
ЩР-1 | 46 | л.3 / 12 | R.1.013A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 35 | 20 | 18 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 256 | R | 1.013A.1 | 1 | 013A.1 | 013A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A |  | 10 | 8 | 46 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 38 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 0.17835 | 0.08 | 1.33 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,08% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,08% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 34 | 34 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD34 | QFD34 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD34 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD34 | QFD34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | ЩР-1¦QFD34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | R.1.013A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | [11 empty] | QFD34 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 256 | 1 | 0
ЩР-1 | 47 | л.3 / 13 | R.1.014A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 19 | 3 | 19 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 257 | R | 1.014A.1 | 1 | 014A.1 | 014A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A |  | 10 | 8 | 47 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 0.20651 | 0.09 | 1.34 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,09% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,09% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 35 | 35 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD35 | QFD35 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD35 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD35 | QFD35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | ЩР-1¦QFD35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | R.1.014A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | [11 empty] | QFD35 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 257 | 1 | 0
ЩР-1 | 48 | л.3 / 14 | R.1.015A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A |  | 0.24 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 27 | 6 | 36 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 258 | R | 1.015A.1 | 1 | 015A.1 | 015A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A |  | 10 | 8 | 48 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 27 | 42 | 36 | 0 | 2 | 0.31 | 0.78851 | 0.35 | 1.6 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,35% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,35% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 36 | 36 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD36 | QFD36 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT36 | QFD36 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD36¦XT36 | QFD36¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | ЩР-1¦QFD36¦XT36 | R.1.015A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | ЩР-1¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | R.1.015A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | [9 empty] | QFD36 → XT36 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 258 | 1 | 0
ЩР-1 | 49 | л.3 / 15 | R.1.016A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A |  | 0.48 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 48 | 20 | 25 | 18 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 259 | R | 1.016A.1 | 1 | 016A.1 | 016A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A |  | 10 | 8 | 49 | линии | 0.48 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.1879 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 63 | 25 | 18 | 2 | 0.31 | 2.3655 | 1.03 | 2.28 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-1,03% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.456 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-1,03% | 0.48 | 2.19 | 1 | 30 | 0 | 37 | 37 | 16 | 25 | 2.19 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD37 | QFD37 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT37 | QFD37 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD37¦XT37 | QFD37¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | ЩР-1¦QFD37¦XT37 | R.1.016A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | ЩР-1¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | R.1.016A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | [9 empty] | QFD37 → XT37 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 259 | 1 | 0
ЩР-1 | 50 | л.3 / 16 | R.1.017A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 50 | 20 | 31 | 8 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 260 | R | 1.017A.1 | 1 | 017A.1 | 017A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A |  | 10 | 8 | 50 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 59 | 31 | 8 | 2 | 0.31 | 1.1077 | 0.48 | 1.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,48% | 1.2414 | 0.413 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,48% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 38 | 38 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD38 | QFD38 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT38 | QFD38 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD38¦XT38 | QFD38¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ЩР-1¦QFD38¦XT38 | R.1.017A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ЩР-1¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | R.1.017A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | [9 empty] | QFD38 → XT38 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
ЩР-1 | 53 | л.4 / 2 | R.1.017A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 48 | 20 | 23 | 14 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 261 | R | 1.017A.2 | 1 | 017A.2 | 017A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A |  | 10 | 8 | 53 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 57 | 23 | 14 | 2 | 0.31 | 1.0701 | 0.47 | 1.72 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,47% | 1.1993 | 0.399 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,47% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 39 | 39 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD39 | QFD39 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT39 | QFD39 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD39¦XT39 | QFD39¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ЩР-1¦QFD39¦XT39 | R.1.017A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ЩР-1¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | R.1.017A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | [9 empty] | QFD39 → XT39 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 261 | 1 | 0
ЩР-1 | 54 | л.4 / 3 | R.1.018A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 39 | 20 | 18 | 4 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 262 | R | 1.018A.1 | 1 | 018A.1 | 018A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A |  | 10 | 8 | 54 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 42 | 18 | 4 | 2 | 0.31 | 0.39425 | 0.18 | 1.43 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,18% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,18% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 40 | 40 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD40 | QFD40 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT40 | QFD40 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD40¦XT40 | QFD40¦XT40¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | ЩР-1¦QFD40¦XT40 | R.1.018A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | ЩР-1¦XT40¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | R.1.018A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | [9 empty] | QFD40 → XT40 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 262 | 1 | 0
ЩР-1 | 55 | л.4 / 4 | R.1.019A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель |  | 0.03 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 37 | 20 |  | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 263 | R | 1.019A.1 | 1 | 019A.1 | 019A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель |  | 10 | 8 | 55 | линии | 0.03 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.13674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 37 | 40 |  | 0 | 2 | 0.31 | 0.09387 | 0.05 | 1.3 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,05% | 0.8416 | 0.28 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,05% | 0.03 | 0.14 | 1 | 30 | 0 | 41 | 41 | 16 | 25 | 0.14 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD41 | QFD41 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT41 | QFD41 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD41¦XT41 | QFD41¦XT41¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | ЩР-1¦QFD41¦XT41 | R.1.019A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | ЩР-1¦XT41¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | R.1.019A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | [9 empty] | QFD41 → XT41 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 263 | 1 | 0
ЩР-1 | 56 | л.4 / 5 | R.1.020A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 45 | 20 | 34 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 264 | R | 1.020A.2 | 1 | 020A.2 | 020A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A |  | 10 | 8 | 56 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 45 | 54 | 34 | 0 | 2 | 0.31 | 0.5069 | 0.22 | 1.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | 1.1362 | 0.378 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 42 | 42 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD42 | QFD42 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT42 | QFD42 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD42¦XT42 | QFD42¦XT42¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | ЩР-1¦QFD42¦XT42 | R.1.020A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | ЩР-1¦XT42¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | R.1.020A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | [9 empty] | QFD42 → XT42 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 264 | 1 | 0
ЩР-1 | 57 | л.4 / 6 | R.1.021A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина |  | 1.5 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 36 | 20 | 19 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 265 | R | 1.021A.1 | 1 | 021A.1 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина |  | 10 | 8 | 57 | линии | 1.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 6.837 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 4.5762 | 1.99 | 3.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-1,99% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.425 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-1,99% | 1.5 | 6.84 | 1 | 30 | 0 | 43 | 43 | 16 | 25 | 6.84 | 10 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD43 | QFD43 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT43 | QFD43 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD43¦XT43 | QFD43¦XT43¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | ЩР-1¦QFD43¦XT43 | R.1.021A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | ЩР-1¦XT43¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | R.1.021A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | [9 empty] | QFD43 → XT43 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 265 | 1 | 0
ЩР-1 | 58 | л.4 / 7 | R.1.021A.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ |  | 2 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 39 | 20 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 4,1 % > 4 % | 266 | R | 1.021A.10 | 1 | 021A.10 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ |  | 10 | 8 | 58 | линии | 2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 42 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 6.5709 | 2.85 | 4.1 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-2,85% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-2,85% | 2 | 9.12 | 1 | 30 | 0 | 44 | 44 | 16 | 25 | 9.12 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD44 | QFD44 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT44 | QFD44 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | потери 4,1 % > 4 % | 6 |  | QFD44¦XT44 | QFD44¦XT44¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | ЩР-1¦QFD44¦XT44 | R.1.021A.10¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | ЩР-1¦XT44¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | R.1.021A.10¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | [9 empty] | QFD44 → XT44 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 266 | 1 | 0
ЩР-1 | 59 | л.4 / 8 | R.1.021A.11 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 267 | R | 1.021A.11 | 1 | 021A.11 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 10 | 8 | 59 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.31 | 0.084483 | 0.04 | 1.29 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=6-0,04% | 0.12624 | 0.042 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=6-0,04% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 45 | 45 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD45 | QFD45 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT45 | QFD45 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD45¦XT45 | QFD45¦XT45¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦QFD45¦XT45 | R.1.021A.11¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦XT45¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.11¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | [9 empty] | QFD45 → XT45 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 267 | 1 | 0
ЩР-1 | 60 | л.4 / 9 | R.1.021A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф |  | 3.7 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 36 | 20 | 19 | 0 |  | мс | 3 | 4 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 4,3 % > 4 % | 268 | R | 1.021A.2 | 1 | 021A.2 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф |  | 10 | 8 | 60 | линии | 3.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 16.8647 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 36 | 39 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 7.0682 | 3.07 | 4.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=39-3,07% | 0.51285 | 0.17063 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.515 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=39-3,07% | 3.7 | 16.87 | 1 | 30 | 0 | 46 | 46 | 16 | 32 | 16.87 | 20 | 20 | 32 | 1 | 30 | 1 | QFD46 | QFD46 |  | 0 | 20 | 2P | 2P С20А 30мА | 20 | [6 empty] | 1 | XT46 | QFD46 |  | ok |  | 20 | 2P С20А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | потери 4,3 % > 4 % | 6 |  | QFD46¦XT46 | QFD46¦XT46¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | ЩР-1¦QFD46¦XT46 | R.1.021A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | ЩР-1¦XT46¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | R.1.021A.2¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | [9 empty] | QFD46 → XT46 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 268 | 1 | 0
ЩР-1 | 61 | л.4 / 10 | R.1.021A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь |  | 1.6 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 36 | 20 | 19 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 269 | R | 1.021A.3 | 1 | 021A.3 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь |  | 10 | 8 | 61 | линии | 1.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 7.2928 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 19 | 0 | 2 | 0.31 | 4.8812 | 2.12 | 3.37 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,12% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.52 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,12% | 1.6 | 7.3 | 1 | 30 | 0 | 47 | 47 | 16 | 25 | 7.3 | 10 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD47 | QFD47 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT47 | QFD47 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD47¦XT47 | QFD47¦XT47¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | ЩР-1¦QFD47¦XT47 | R.1.021A.3¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | ЩР-1¦XT47¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | R.1.021A.3¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | [9 empty] | QFD47 → XT47 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 269 | 1 | 0
ЩР-1 | 62 | л.4 / 11 | R.1.021A.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера |  | 0.62 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 39 | 20 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 270 | R | 1.021A.4 | 1 | 021A.4 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера |  | 10 | 8 | 62 | линии | 0.62 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.826 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 42 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 2.037 | 0.89 | 2.14 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,89% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.589 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,89% | 0.62 | 2.83 | 1 | 30 | 0 | 48 | 48 | 16 | 25 | 2.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD48 | QFD48 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT48 | QFD48 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD48¦XT48 | QFD48¦XT48¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | ЩР-1¦QFD48¦XT48 | R.1.021A.4¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | ЩР-1¦XT48¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | R.1.021A.4¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | [9 empty] | QFD48 → XT48 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 270 | 1 | 0
ЩР-1 | 63 | л.4 / 12 | R.1.021A.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки |  | 0.09 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 39 | 20 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 271 | R | 1.021A.6 | 1 | 021A.6 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки |  | 10 | 8 | 63 | линии | 0.09 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.41022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 42 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.29569 | 0.13 | 1.38 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,13% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0855 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,13% | 0.09 | 0.42 | 1 | 30 | 0 | 49 | 49 | 16 | 25 | 0.42 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD49 | QFD49 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT49 | QFD49 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD49¦XT49 | QFD49¦XT49¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | ЩР-1¦QFD49¦XT49 | R.1.021A.6¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | ЩР-1¦XT49¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | R.1.021A.6¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | [9 empty] | QFD49 → XT49 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 271 | 1 | 0
ЩР-1 | 64 | л.4 / 13 | R.1.021A.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель |  | 7.36 | 1 | 3 | 400 | Быт |  |  |  | 1,2,3 | 39 | 20 | 22 | 0 |  | мс | 5 | 4 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 272 | R | 1.021A.7 | 1 | 021A.7 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель |  | 10 | 8 | 64 | линии | 7.36 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 11.1824 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 39 | 42 | 22 | 0 | 1 | 0.31 | 2.5236 | 1.1 | 2.35 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=42-1,1% | 0.5523 | 0.18375 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 6.992 | 1 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=42-1,1% | 7.36 | 11.19 | 3 | 30 | 0 | 50 | 50 | 16 | 32 | 11.19 | 16 | 16 | 32 | 3 | 30 | 1 | QFD50 | QFD50 |  | 0 | 16 | 4P | 4P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT50 | QFD50 |  | ok |  | 16 | 4P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  |  |  | QFD50¦XT50 | QFD50¦XT50¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | ЩР-1¦QFD50¦XT50 | R.1.021A.7¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | ЩР-1¦XT50¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | R.1.021A.7¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | [9 empty] | QFD50 → XT50 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 12 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 272 | 1 | 2
ЩР-1 | 65 | л.4 / 14 | R.1.021A.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 0.18 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 54 | 20 | 29 | 14 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 273 | R | 1.021A.8 | 1 | 021A.8 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 10 | 8 | 65 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 54 | 63 | 29 | 14 | 2 | 0.31 | 0.88707 | 0.39 | 1.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 51 | 51 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD51 | QFD51 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT51 | QFD51 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD51¦XT51 | QFD51¦XT51¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦QFD51¦XT51 | R.1.021A.8¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦XT51¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.8¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | [9 empty] | QFD51 → XT51 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 273 | 1 | 0
ЩР-1 | 66 | л.4 / 15 | R.1.021A.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды |  | 0.7 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 37 | 20 | 20 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 274 | R | 1.021A.9 | 1 | 021A.9 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды |  | 10 | 8 | 66 | линии | 0.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 3.1906 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 37 | 40 | 20 | 0 | 2 | 0.31 | 2.1903 | 0.95 | 2.2 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,95% | 0.8416 | 0.28 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.665 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,95% | 0.7 | 3.2 | 1 | 30 | 0 | 52 | 52 | 16 | 25 | 3.2 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD52 | QFD52 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT52 | QFD52 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD52¦XT52 | QFD52¦XT52¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | ЩР-1¦QFD52¦XT52 | R.1.021A.9¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | ЩР-1¦XT52¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | R.1.021A.9¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | [9 empty] | QFD52 → XT52 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 274 | 1 | 0
ЩР-1 | 67 | л.4 / 16 | R.1.002Б.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник |  | 0.23 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 275 | R | 1.002Б.9 | 1 | 002Б.9 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник |  | 10 | 8 | 67 | линии | 0.23 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0483 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.31 | 0.16193 | 0.08 | 1.33 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,08% | 0.18936 | 0.063 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.2185 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,08% | 0.23 | 1.05 | 1 | 30 | 0 | 53 | 53 | 16 | 25 | 1.05 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD53 | QFD53 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT53 | QFD53 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD53¦XT53 | QFD53¦XT53¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | ЩР-1¦QFD53¦XT53 | R.1.002Б.9¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | ЩР-1¦XT53¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | R.1.002Б.9¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | [9 empty] | QFD53 → XT53 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 275 | 1 | 0
ЩР-1 | 70 | л.5 / 2 | R.1.002Б.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 276 | R | 1.002Б.10 | 1 | 002Б.10 | 002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б |  | 10 | 8 | 70 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.31 | 0.084483 | 0.04 | 1.29 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,04% | 0.18936 | 0.063 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,04% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 54 | 54 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD54 | QFD54 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT54 | QFD54 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD54¦XT54 | QFD54¦XT54¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦QFD54¦XT54 | R.1.002Б.10¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦XT54¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.10¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QFD54 → XT54 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 276 | 1 | 0
ЩР-1 | 71 | л.5 / 3 | R.1.021A.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 39 | 20 | 22 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 277 | R | 1.021A.5 | 1 | 021A.5 | 021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A |  | 10 | 8 | 71 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 42 | 22 | 0 | 2 | 0.31 | 0.59138 | 0.26 | 1.51 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,26% | 0.88368 | 0.294 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,26% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 55 | 55 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD55 | QFD55 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT55 | QFD55 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD55¦XT55 | QFD55¦XT55¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦QFD55¦XT55 | R.1.021A.5¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ЩР-1¦XT55¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.5¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | [9 empty] | QFD55 → XT55 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 277 | 1 | 0
ЩР-1 | 72 | л.5 / 4 | R.1.020A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера |  |  | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 47 | 20 | 30 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [13 empty] | нет мощности | 278 | R | 1.020A.1 | 1 | 020A.1 | 020A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера |  | 10 | 8 | 72 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 47 | 50 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 1.25 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0% | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 56 | 56 | 16 | 25 | 0 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD56 | QFD56 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT56 | QFD56 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | нет мощности | 6 |  | QFD56¦XT56 | QFD56¦XT56¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | ЩР-1¦QFD56¦XT56 | R.1.020A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | ЩР-1¦XT56¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | R.1.020A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | [9 empty] | QFD56 → XT56 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 278 | 1 | 0
ЩР-1 | 73 | л.5 / 5 | R.1.022A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 63 | 20 | 46 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 279 | R | 1.022A.1 | 1 | 022A.1 | 022A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A |  | 10 | 8 | 73 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 63 | 66 | 46 | 0 | 2 | 0.31 | 0.92931 | 0.41 | 1.66 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | 1.3886 | 0.462 |  |  |  | Быт | 0.5783 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 57 | 57 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD57 | QFD57 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT57 | QFD57 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD57¦XT57 | QFD57¦XT57¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | ЩР-1¦QFD57¦XT57 | R.1.022A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | ЩР-1¦XT57¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | R.1.022A.1¦Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | [9 empty] | QFD57 → XT57 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 279 | 1 | 0
ЩР-1 | 75 | л.5 / 7 | ЩКД.1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б |  | 0.5 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 8 |  | 8 |  |  | мс | 3 | 2.5 |  |  | Системы безопасности и связи | II |  |  | авто | [14 empty] | 280 | ЩКД | 1 | 1 |  |  | Щит контроля доступа Шлейф №1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б |  | 10 | 8 | 75 | линии | 0.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.279 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 8 | 11 | 8 |  | 2 | 0.31 | 0.43024 | 0.19 | 1.44 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=11-0,19% | 0.23144 | 0.077 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-1¦ | Системы безопасности и связи | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=11-0,19% | 0.5 | 2.28 | 1 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 25 | 2.28 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF58 | QF58 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT58 | QF58 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF58¦XT58 | QF58¦XT58¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦QF58¦XT58 | ЩКД.1¦Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | ЩР-1¦XT58¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | ЩКД.1¦Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QF58 → XT58 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 280 | 1 | 0
ЩР-2 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Ввод |  | кВт | 1 | 4 | 400 | Нет |  |  |  | 2 | [5 empty] | мс | 5 | 4 | 16 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 281 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Ввод |  | 11 | 8 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 4 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 |  | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  |  | 0 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Прочее | 1 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 16 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 281 | 0 | 0
ЩР-2 | 9 | л.1 / 9 | R.2.002А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 39 | 12 | 26 | 10 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 282 | R | 2.002А.1 | 2 | 002А.1 | 002А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А |  | 11 | 8 | 9 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 39 | 54 | 26 | 10 | 2 | 0.31 | 0.76035 | 0.33 | 2.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,33% | 1.1362 | 0.378 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,33% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD1¦XT1 | QFD1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | ЩР-2¦QFD1¦XT1 | R.2.002А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | ЩР-2¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | R.2.002А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | [9 empty] | QFD1 → XT1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 282 | 1 | 0
ЩР-2 | 10 | л.1 / 10 | R.2.003А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 47 | 12 | 44 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 283 | R | 2.003А.1 | 2 | 003А.1 | 003А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А |  | 11 | 8 | 10 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 47 | 62 | 44 | 58 | 2 | 0.31 | 0.87299 | 0.38 | 2.17 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,38% | 1.3045 | 0.434 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,38% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD2¦XT2 | QFD2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | ЩР-2¦QFD2¦XT2 | R.2.003А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | ЩР-2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | R.2.003А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | [9 empty] | QFD2 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 283 | 1 | 0
ЩР-2 | 11 | л.1 / 11 | R.2.005А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 0.3 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 42 | 12 | 39 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 284 | R | 2.005А.1 | 2 | 005А.1 | 005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 11 | 8 | 11 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 42 | 57 | 39 | 53 | 2 | 0.31 | 1.3376 | 0.58 | 2.37 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,58% | 1.1993 | 0.399 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,58% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD3¦XT3 | QFD3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ЩР-2¦QFD3¦XT3 | R.2.005А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ЩР-2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | [9 empty] | QFD3 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 284 | 1 | 0
ЩР-2 | 12 | л.1 / 12 | R.2.005А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 34 | 12 | 25 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 285 | R | 2.005А.2 | 2 | 005А.2 | 005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 11 | 8 | 12 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 34 | 43 | 25 | 39 | 2 | 0.31 | 0.80728 | 0.35 | 2.14 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=43-0,35% | 0.90472 | 0.301 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=43-0,35% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ЩР-2¦QFD4¦XT4 | R.2.005А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ЩР-2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 285 | 1 | 0
ЩР-2 | 13 | л.1 / 13 | R.2.006А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 46 | 12 | 31 | 30 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 286 | R | 2.006А.1 | 2 | 006А.1 | 006А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А |  | 11 | 8 | 13 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 46 | 49 | 31 | 30 | 2 | 0.31 | 0.22998 | 0.1 | 1.89 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,1% | 1.031 | 0.343 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,1% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD5 | QFD5 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD5 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD5¦XT5 | QFD5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | ЩР-2¦QFD5¦XT5 | R.2.006А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | ЩР-2¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | R.2.006А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | [9 empty] | QFD5 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 286 | 1 | 0
ЩР-2 | 14 | л.1 / 14 | R.2.009А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 0.36 | 4 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 37 | 12 | 40 | 10 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 287 | R | 2.009А.1 | 2 | 009А.1 | 009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 11 | 8 | 14 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 37 | 58 | 40 | 10 | 2 | 0.31 | 1.6333 | 0.71 | 2.5 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-0,71% | 1.2203 | 0.406 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-0,71% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD6¦XT6 | QFD6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ЩР-2¦QFD6¦XT6 | R.2.009А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ЩР-2¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | [9 empty] | QFD6 → XT6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 287 | 1 | 0
ЩР-2 | 15 | л.1 / 15 | R.2.009А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 29 | 12 | 20 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 288 | R | 2.009А.2 | 2 | 009А.2 | 009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 11 | 8 | 15 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 38 | 20 | 34 | 2 | 0.31 | 0.71341 | 0.31 | 2.1 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD7 | QFD7 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QFD7 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD7¦XT7 | QFD7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ЩР-2¦QFD7¦XT7 | R.2.009А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ЩР-2¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | [9 empty] | QFD7 → XT7 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 288 | 1 | 0
ЩР-2 | 16 | л.1 / 16 | R.2.010А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 32 | 12 | 17 | 0 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 289 | R | 2.010А.1 | 2 | 010А.1 | 010А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А |  | 11 | 8 | 16 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 35 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 0.16427 | 0.08 | 1.87 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD8 | QFD8 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT8 | QFD8 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD8¦XT8 | QFD8¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | ЩР-2¦QFD8¦XT8 | R.2.010А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | ЩР-2¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | R.2.010А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | [9 empty] | QFD8 → XT8 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 289 | 1 | 0
ЩР-2 | 19 | л.2 / 2 | R.2.002Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 36 | 12 | 21 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 290 | R | 2.002Г.1 | 2 | 002Г.1 | 002Г | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г |  | 11 | 8 | 19 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 21 | 0 | 2 | 0.31 | 0.18305 | 0.08 | 1.87 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,08% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,08% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD9 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD9 | QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | ЩР-2¦QFD9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | R.2.002Г.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | [11 empty] | QFD9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 290 | 1 | 0
ЩР-2 | 20 | л.2 / 3 | R.2.013А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 29 | 12 | 20 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 291 | R | 2.013А.1 | 2 | 013А.1 | 013А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А |  | 11 | 8 | 20 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 29 | 38 | 20 | 34 | 2 | 0.31 | 0.35671 | 0.16 | 1.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD10 | QFD10 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT10 | QFD10 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD10¦XT10 | QFD10¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | ЩР-2¦QFD10¦XT10 | R.2.013А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | ЩР-2¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | R.2.013А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | [9 empty] | QFD10 → XT10 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 291 | 1 | 0
ЩР-2 | 21 | л.2 / 4 | R.2.014А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А |  | 0.54 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 50 | 12 | 17 | 30 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 292 | R | 2.014А.1 | 2 | 014А.1 | 014А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А |  | 11 | 8 | 21 | линии | 0.54 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.4613 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 65 | 17 | 30 | 2 | 0.31 | 2.7457 | 1.19 | 2.98 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=65-1,19% | 1.3676 | 0.455 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.513 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=65-1,19% | 0.54 | 2.47 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 2.47 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD11 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD11 | QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | ЩР-2¦QFD11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | R.2.014А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | [11 empty] | QFD11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 292 | 1 | 0
ЩР-2 | 22 | л.2 / 5 | R.2.014А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А |  | 0.18 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 41 | 12 | 24 | 8 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 293 | R | 2.014А.2 | 2 | 014А.2 | 014А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А |  | 11 | 8 | 22 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 41 | 50 | 24 | 8 | 2 | 0.31 | 0.70402 | 0.31 | 2.1 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0,31% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0,31% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 12 | 12 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD12 | QFD12 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD12 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD12 | QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | ЩР-2¦QFD12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | R.2.014А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | [11 empty] | QFD12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 293 | 1 | 0
ЩР-2 | 23 | л.2 / 6 | R.2.015А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 36 | 12 | 16 | 5 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 294 | R | 2.015А.1 | 2 | 015А.1 | 015А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А |  | 11 | 8 | 23 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 16 | 5 | 2 | 0.31 | 0.36609 | 0.16 | 1.95 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,16% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,16% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 13 | 13 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD13 | QFD13 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD13 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD13 | QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | ЩР-2¦QFD13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | R.2.015А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | [11 empty] | QFD13 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 294 | 1 | 0
ЩР-2 | 24 | л.2 / 7 | R.2.016А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 31 | 12 | 16 | 0 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 295 | R | 2.016А.1 | 2 | 016А.1 | 016А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А |  | 11 | 8 | 24 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 31 | 34 | 16 | 0 | 2 | 0.31 | 0.15958 | 0.07 | 1.86 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=34-0,07% | 0.71536 | 0.238 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=34-0,07% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD14 | QFD14 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD14 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD14 | QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | ЩР-2¦QFD14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | R.2.016А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | [11 empty] | QFD14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 295 | 1 | 0
ЩР-2 | 25 | л.2 / 8 | R.2.017А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А |  | 0.42 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 45 | 12 | 28 | 8 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 296 | R | 2.017А.1 | 2 | 017А.1 | 017А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А |  | 11 | 8 | 25 | линии | 0.42 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.9144 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 45 | 54 | 28 | 8 | 2 | 0.31 | 1.7741 | 0.77 | 2.56 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,77% | 1.1362 | 0.378 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.399 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,77% | 0.42 | 1.92 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 16 | 25 | 1.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD15 | QFD15 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD15 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD15 | QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | ЩР-2¦QFD15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | R.2.017А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | [11 empty] | QFD15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 296 | 1 | 0
ЩР-2 | 26 | л.2 / 9 | R.2.019А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 46 | 12 | 11 | 26 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 297 | R | 2.019А.1 | 2 | 019А.1 | 019А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А |  | 11 | 8 | 26 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 46 | 55 | 11 | 26 | 2 | 0.31 | 1.0326 | 0.45 | 2.24 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,45% | 1.1572 | 0.385 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,45% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD16 | QFD16 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD16 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD16 | QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | ЩР-2¦QFD16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | R.2.019А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | [11 empty] | QFD16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 297 | 1 | 0
ЩР-2 | 27 | л.2 / 10 | R.2.019А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А |  | 0.66 | 6 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 55 | 12 | 70 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 298 | R | 2.019А.2 | 2 | 019А.2 | 019А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А |  | 11 | 8 | 27 | линии | 0.66 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 3.0083 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 55 | 88 | 70 | 84 | 2 | 0.31 | 4.5433 | 1.97 | 3.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=88-1,97% | 1.8515 | 0.616 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.627 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=88-1,97% | 0.66 | 3.01 | 1 | 30 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 3.01 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD17 | QFD17 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD17 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD17 | QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | ЩР-2¦QFD17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | R.2.019А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | [11 empty] | QFD17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 298 | 1 | 0
ЩР-2 | 28 | л.2 / 11 | R.2.020А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 48 | 12 | 45 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 299 | R | 2.020А.1 | 2 | 020А.1 | 020А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А |  | 11 | 8 | 28 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 48 | 63 | 45 | 59 | 2 | 0.31 | 0.88707 | 0.39 | 2.18 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 1.3255 | 0.441 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD18 | QFD18 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD18 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD18 | QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | ЩР-2¦QFD18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | R.2.020А.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | [11 empty] | QFD18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 299 | 1 | 0
ЩР-2 | 29 | л.2 / 12 | R.2.022Б.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б |  | 0.24 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 35 | 12 | 26 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 300 | R | 2.022Б.1 | 2 | 022Б.1 | 022Б | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б |  | 11 | 8 | 29 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 35 | 44 | 26 | 40 | 2 | 0.31 | 0.82605 | 0.36 | 2.15 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,36% | 0.92576 | 0.308 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,36% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD19 | QFD19 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD19 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD19 | QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | ЩР-2¦QFD19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | R.2.022Б.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | [11 empty] | QFD19 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
ЩР-2 | 30 | л.2 / 13 | R.2.001.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 |  | 0.18 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 84 | 12 | 36 | 33 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 301 | R | 2.001.1 | 2 | 001.1 | 001 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 |  | 11 | 8 | 30 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 84 | 87 | 36 | 33 | 2 | 0.31 | 1.225 | 0.54 | 2.33 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=87-0,54% | 1.8305 | 0.609 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=87-0,54% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD20 | QFD20 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD20 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD20 | QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | ЩР-2¦QFD20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | R.2.001.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | [11 empty] | QFD20 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 301 | 1 | 0
ЩР-2 | 31 | л.2 / 14 | R.2.003Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 44 | 12 | 27 | 8 | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 302 | R | 2.003Г.1 | 2 | 003Г.1 | 003Г | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г |  | 11 | 8 | 31 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 47 | 27 | 8 | 2 | 0.31 | 0.44119 | 0.2 | 1.99 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | 0.98888 | 0.329 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD21 | QFD21 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD21 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD21 | QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | ЩР-2¦QFD21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | R.2.003Г.1¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | [11 empty] | QFD21 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 302 | 1 | 0
ЩР-2 | 32 | л.2 / 15 | R.2.005А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 0.12 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 37 | 12 | 28 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 303 | R | 2.005А.3 | 2 | 005А.3 | 005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А |  | 11 | 8 | 32 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 37 | 40 | 28 | 36 | 2 | 0.31 | 0.37548 | 0.17 | 1.96 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,17% | 0.8416 | 0.28 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,17% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD22 | QFD22 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD22 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD22 | QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ЩР-2¦QFD22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.3¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | [11 empty] | QFD22 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 303 | 1 | 0
ЩР-2 | 33 | л.2 / 16 | R.2.009А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 32 | 12 | 17 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 304 | R | 2.009А.3 | 2 | 009А.3 | 009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А |  | 11 | 8 | 33 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 32 | 35 | 17 | 31 | 2 | 0.31 | 0.16427 | 0.08 | 1.87 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD23 | QFD23 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD23 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD23 | QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ЩР-2¦QFD23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.3¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | [11 empty] | QFD23 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 304 | 1 | 0
ЩР-2 | 36 | л.3 / 2 | R.2.020А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А |  | 0.12 | 2 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 3 | 50 | 12 | 41 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 305 | R | 2.020А.2 | 2 | 020А.2 | 020А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А |  | 11 | 8 | 36 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 59 | 41 | 55 | 2 | 0.31 | 0.55383 | 0.24 | 2.03 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | 1.2414 | 0.413 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD24 | QFD24 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT24 | QFD24 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD24¦XT24 | QFD24¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | ЩР-2¦QFD24¦XT24 | R.2.020А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | ЩР-2¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | R.2.020А.2¦Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | [9 empty] | QFD24 → XT24 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 305 | 1 | 0
ЩР-2 | 37 | л.3 / 3 | R.3.001T.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T |  | 0.06 | 1 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 1 | 19 | 0 | 16 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 306 | R | 3.001T.1 | 3 | 001T.1 | 001T | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T |  | 11 | 8 | 37 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 22 | 16 | 18 | 2 | 0.31 | 0.10326 | 0.05 | 1.84 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD25 | QFD25 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT25 | QFD25 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD25¦XT25 | QFD25¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | ЩР-2¦QFD25¦XT25 | R.3.001T.1¦Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | ЩР-2¦XT25¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | R.3.001T.1¦Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | [9 empty] | QFD25 → XT25 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 306 | 1 | 0
ЩР-2 | 38 | л.3 / 4 | R.3.001Б.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б |  | 0.18 | 3 | 1 | 230 | Быт |  |  |  | 2 | 26 | 0 | 35 |  | 2 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 307 | R | 3.001Б.1 | 3 | 001Б.1 | 001Б | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б |  | 11 | 8 | 38 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 26 | 41 | 35 | 37 | 2 | 0.31 | 0.5773 | 0.25 | 2.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=41-0,25% | 0.86264 | 0.287 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=41-0,25% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD26 | QFD26 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 |  | QFD26 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD26 | QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | ЩР-2¦QFD26¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | R.3.001Б.1¦Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | [11 empty] | QFD26 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 307 | 1 | 0
ЩР-2 | 40 | л.3 / 6 | ШТК-2 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T |  | 1.5 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 38 |  | 32 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 308 | ШТК-2 | [5 empty] | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T |  | 11 | 8 | 40 | линии | 1.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 6.837 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 38 | 38 | 32 | 0 | 2 | 0.31 | 4.4588 | 1.94 | 3.73 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-1,94% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.425 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-1,94% | 1.5 | 6.84 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 25 | 6.84 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF27 | QF27 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF27 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF27 | QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ЩР-2¦QF27¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ШТК-2¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | [11 empty] | QF27 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 308 | 1 | 0
ЩР-2 | 41 | л.3 / 7 | ШТК-ЛВС.3 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T |  | 2.7 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 36 |  | 33 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 5,4 % > 4 % | 309 | ШТК-ЛВС | 3 | 3 |  |  | Шкаф телекоммуникационный ЛВС Шлейф №3 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T |  | 11 | 8 | 41 | линии | 2.7 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 12.3067 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 36 | 39 | 33 | 0 | 2 | 0.31 | 8.2371 | 3.57 | 5.36 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-3,57% | 0.82056 | 0.273 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.565 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-3,57% | 2.7 | 12.31 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 16 | 25 | 12.31 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF28 | QF28 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF28 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 5,4 % > 4 % | 6 |  | QF28 | QF28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ЩР-2¦QF28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ШТК-ЛВС.3¦Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | [11 empty] | QF28 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 309 | 1 | 0
ЩР-2 | 43 | л.3 / 9 | ШКД.3 | Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T |  | 0.5 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 8 |  | 8 |  | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы безопасности и связи | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 310 | ШКД | 3 | 3 |  |  |  | Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T |  | 11 | 8 | 43 | линии | 0.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 2.279 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.31 | 0.3129 | 0.14 | 1.93 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,14% | 0.16832 | 0.056 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩР-2¦ | Системы безопасности и связи | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,14% | 0.5 | 2.28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 16 | 25 | 2.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF29 | QF29 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF29 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF29 | QF29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | ЩР-2¦QF29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | ШКД.3¦Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | [11 empty] | QF29 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 310 | 1 | 0
ЩС-Б | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 51 | 34 | 12 |  | 1 | мс | 5 | 10 | 40 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 311 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 12 | 11 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 0 | 40 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 | 51 | 51 | 12 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) |  | 0.26826 | 0.08925 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-Б¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 40 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 311 | 0 | 0
ЩС-Б | 12 | л.1 / 12 | Э.1 | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 12.45 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 18 | 3 | 15 |  | 1 | мс | 5 | 4 | 20 |  | Бассейн, SPA, хаммам |  |  |  | авто | [14 empty] | 312 | Э | 1 | 1 |  |  | Управляющий электрощит бассейна Первый этаж Пом. № | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 12 | 11 | 12 | линии | 12.45 | 400 | 3 | мс | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 18.9158 | 20 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 18 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0.31 | 2.1344 | 0.93 | 1.78 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=21-0,93% | 0.27615 | 0.091875 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 12.45 | 0 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 11.8275 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-Б¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=21-0,93% | 12.45 | 18.92 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 32 | 18.92 | 25 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 25 | 3P | 3P С25А | 25 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 25 | 3P С25А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦QF1¦XT1 | Э.1¦Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.1¦Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 312 | 1 | 2
ЩС-Б | 13 | л.1 / 13 | Э.2 | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 4.65 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 37 | 25 | 12 |  | 1 | мс | 5 | 2.5 | 16 |  | Бассейн, SPA, хаммам |  |  |  | авто | [14 empty] | 313 | Э | 2 | 2 |  |  | Управляющий электрощит бассейна Второй этаж Пом. № | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 12 | 11 | 13 | линии | 4.65 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 7.0649 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 37 | 40 | 12 | 0 | 1 | 0.31 | 2.425 | 1.06 | 1.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=40-1,06% | 0.8416 | 0.28 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 4.65 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.4175 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-Б¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=40-1,06% | 4.65 | 7.07 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 | 7.07 | 10 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 3P | 3P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 16 | 3P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦QF2¦XT2 | Э.2¦Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.2¦Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 313 | 1 | 2
ЩС-Б | 14 | л.1 / 14 | Э.3 | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 7.89 | 1 | 3 | 400 | Сил | 0.5 |  |  | 1,2,3 | 27 | 17 | 10 |  | 1 | мс | 5 | 2.5 | 16 |  | Бассейн, SPA, хаммам |  |  |  | авто | [14 empty] | 314 | Э | 3 | 3 |  |  | Управляющий электрощит бассейна Третий этаж Пом. № | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб |  | 12 | 11 | 14 | линии | 7.89 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 11.9876 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 27 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0.31 | 3.086 | 1.34 | 2.19 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=30-1,34% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 7.89 | 0 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.4955 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-Б¦ | Бассейн, SPA, хаммам | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=30-1,34% | 7.89 | 11.99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 20 | 11.99 | 16 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 3P | 3P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF3 |  | ok |  | 16 | 3P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | QF3¦XT3 | QF3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦QF3¦XT3 | Э.3¦Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ЩС-Б¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.3¦Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | [9 empty] | QF3 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 314 | 1 | 2
ЩС-ВК.001 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 1 | 230 | Нет |  |  |  | 2 | 50 | 34 | 11 |  |  | мс | 3 | 4 | 20 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 315 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 13 | 9 | 2 | вводной узел | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 50 | 50 | 11 |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 1.89 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  | 0.6575 | 0.21875 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 315 | 0 | 0
ЩС-ВК.001 | 10 | л.1 / 10 | НВК.00.003Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 316 | НВК | 00.003Т.2 | 00 | 003Т.2 | 003Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 13 | 9 | 10 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 18 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.98563 | 0.43 | 2.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | 0.44184 | 0.147 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩС-ВК.001¦QF1¦XT1 | НВК.00.003Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩС-ВК.001¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | НВК.00.003Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 316 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 11 | л.1 / 11 | НВК.00.003Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 317 | НВК | 00.003Т.1 | 00 | 003Т.1 | 003Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т |  | 13 | 9 | 11 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 18 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.98563 | 0.43 | 2.32 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | 0.44184 | 0.147 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩС-ВК.001¦QF2¦XT2 | НВК.00.003Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ЩС-ВК.001¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | НВК.00.003Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 317 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 12 | л.1 / 12 | НВК.00.005Т.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 318 | НВК | 00.005Т.4 | 00 | 005Т.4 | 005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 13 | 9 | 12 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 1.0326 | 0.45 | 2.34 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF3 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3¦XT3 | QF3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦QF3¦XT3 | НВК.00.005Т.4¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.4¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | [9 empty] | QF3 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 318 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 13 | л.1 / 13 | НВК.00.005Т.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 319 | НВК | 00.005Т.3 | 00 | 005Т.3 | 005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 13 | 9 | 13 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 19 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0.31 | 1.0326 | 0.45 | 2.34 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF4 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4¦XT4 | QF4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦QF4¦XT4 | НВК.00.005Т.3¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.3¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | [9 empty] | QF4 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 319 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 14 | л.1 / 14 | НВК.00.005Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 320 | НВК | 00.005Т.1 | 00 | 005Т.1 | 005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 13 | 9 | 14 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.65709 | 0.29 | 2.18 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | 0.29456 | 0.098 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QF5 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF5¦XT5 | QF5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦QF5¦XT5 | НВК.00.005Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | [9 empty] | QF5 → XT5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 320 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 15 | л.1 / 15 | НВК.00.005Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 321 | НВК | 00.005Т.2 | 00 | 005Т.2 | 005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т |  | 13 | 9 | 15 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.65709 | 0.29 | 2.18 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | 0.29456 | 0.098 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF6 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF6¦XT6 | QF6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦QF6¦XT6 | НВК.00.005Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ЩС-ВК.001¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | [9 empty] | QF6 → XT6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 321 | 1 | 0
ЩС-ВК.001 | 16 | л.1 / 16 | НВК.00.002Т.1 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 0.2 | 2 | 1 | 230 | Сил | 0.5 |  |  | 1 | 13 | 4 | 15 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | I |  |  | авто | [13 empty] | категория I не обеспечена (есть II) | 322 | НВК | 00.002Т.1 | 00 | 002Т.1 | 002Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Т | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т |  | 13 | 9 | 16 | линии | 0.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.91161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0.34419 | 0.15 | 2.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,15% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Сил | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 3 | 3 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.001¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,15% | 0.2 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 0.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QF7 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF7¦XT7 | QF7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | ЩС-ВК.001¦QF7¦XT7 | НВК.00.002Т.1¦циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | ЩС-ВК.001¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | НВК.00.002Т.1¦циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF7 → XT7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 322 | 1 | 0
ЩС-ВК.002 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 1 | 230 | Нет |  |  |  | 2 | 51 | 34 | 12 |  |  | мс | 3 | 4 | 20 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 323 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 14 | 11 | 2 | вводной узел | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 51 | 51 | 12 |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 1.64 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  | 0.67065 | 0.22313 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 323 | 0 | 0
ЩС-ВК.002 | 12 | л.1 / 12 | НВК.00.002Тб.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 1 | 34 | 23 | 5 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 324 | НВК | 00.002Тб.3 | 00 | 002Тб.3 | 002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 14 | 11 | 12 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 34 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0.31 | 1.7366 | 0.76 | 2.4 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,76% | 0.77848 | 0.259 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,76% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦QF1¦XT1 | НВК.00.002Тб.3¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.3¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 324 | 1 | 0
ЩС-ВК.002 | 13 | л.1 / 13 | НВК.00.002Тб.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 1 | 33 | 23 | 4 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 325 | НВК | 00.002Тб.4 | 00 | 002Тб.4 | 002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 14 | 11 | 13 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 33 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0.31 | 1.6897 | 0.74 | 2.38 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | 0.75744 | 0.252 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦QF2¦XT2 | НВК.00.002Тб.4¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.4¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 325 | 1 | 0
ЩС-ВК.002 | 14 | л.1 / 14 | НВК.00.002Тб.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 326 | НВК | 00.002Тб.2 | 00 | 002Тб.2 | 002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 14 | 11 | 14 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.61015 | 0.27 | 1.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | 0.27352 | 0.091 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF3 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3¦XT3 | QF3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦QF3¦XT3 | НВК.00.002Тб.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | [9 empty] | QF3 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 326 | 1 | 0
ЩС-ВК.002 | 15 | л.1 / 15 | НВК.00.002Тб.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 327 | НВК | 00.002Тб.1 | 00 | 002Тб.1 | 002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб |  | 14 | 11 | 15 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0.31 | 0.61015 | 0.27 | 1.91 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | 0.27352 | 0.091 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.002¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF4 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4¦XT4 | QF4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦QF4¦XT4 | НВК.00.002Тб.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ЩС-ВК.002¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | [9 empty] | QF4 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 327 | 1 | 0
ЩС-ВК.003 | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 3 | 230 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 53 | 48 | 5 |  |  | мс | 3 | 4 | 20 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 328 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 15 | 11 | 2 | вводной узел | 0 | 230 | 3 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 53 | 53 | 5 |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 3.08 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  | 0.69695 | 0.23188 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 328 | 0 | 0
ЩС-ВК.003 | 12 | л.1 / 12 | НВК.00.006Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 3 | 13 | 0 | 12 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 329 | НВК | 00.006Т.2 | 00 | 006Т.2 | 006Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 15 | 11 | 12 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 16 | 12 |  | 2 | 0.31 | 0.75096 | 0.33 | 3.41 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,33% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,33% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦QF1¦XT1 | НВК.00.006Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | НВК.00.006Т.2¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 329 | 1 | 0
ЩС-ВК.003 | 13 | л.1 / 13 | НВК.00.006Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 0.6 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 3 | 12 | 0 | 11 |  |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [14 empty] | 330 | НВК | 00.006Т.1 | 00 | 006Т.1 | 006Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 15 | 11 | 13 | линии | 0.6 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.7348 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 15 | 11 |  | 2 | 0.31 | 0.70402 | 0.31 | 3.39 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,31% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,31% | 0.6 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 2.74 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦QF2¦XT2 | НВК.00.006Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | НВК.00.006Т.1¦Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 330 | 1 | 0
ЩС-ВК.003 | 14 | л.1 / 14 | ЖУ.1 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 2.5 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 4,1 % > 4 % | 331 | ЖУ | 1 | 1 |  |  | Жироулавливатель Первый этаж Пом. № | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т |  | 15 | 11 | 14 | линии | 2.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 11.3951 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 9 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 2.3467 | 1.02 | 4.1 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-1,02% | 0.25248 | 0.084 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 2.5 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.375 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-1,02% | 2.5 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 11.4 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF3 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 4,1 % > 4 % | 6 |  | QF3¦XT3 | QF3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦QF3¦XT3 | ЖУ.1¦Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | ЩС-ВК.003¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | ЖУ.1¦Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | [9 empty] | QF3 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 331 | 1 | 0
ЩС-ВК.003 | 15 | л.1 / 15 | R.00.002Б.3 | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 0.64 | 1 | 1 | 230 | Сил | 0.7 |  |  | 3 | 28 | 13 | 15 | 0 |  | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Розеточная сеть и бытовые приборы | II |  |  | авто | [14 empty] | 332 | R | 00.002Б.3 | 00 | 002Б.3 | 002Б | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б |  | 15 | 11 | 15 | линии | 0.64 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.9171 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 28 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 1.552 | 0.68 | 3.76 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,68% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Сил | 0.7 | 1 | 0.64 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.608 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩС-ВК.003¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,68% | 0.64 | 2.92 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | ЩС-ВК.003¦QFD4¦XT4 | R.00.002Б.3¦Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | ЩС-ВК.003¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | R.00.002Б.3¦Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 332 | 1 | 0
ЩСПЗ-ЖД | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель №1 |  | 0 | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 16 | 5 | 11 |  |  | мфр | 5 | 2.5 | 16 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 333 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель №1 |  | 16 | 12 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мфр | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 16 | 11 |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.41 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 | 20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 333 | 1 | 2
ЩСПЗ-ЖД | 3 | узел л.1 / 3 | Ввод.2 | Вводной кабель №2 |  | 0 | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 16 | 5 | 11 |  |  | мфр | 5 | 2.5 | 16 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 334 | Ввод | 2 | 2 |  |  | Вводной кабель Шлейф №2 | Вводной кабель №2 |  | 16 | 12 | 3 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мфр | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 16 | 11 |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0.41 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 | 20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 334 | 1 | 2
ЩСПЗ-ЖД | 13 | л.1 / 13 | FCP1-2 | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 0.4 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 46 | 21 | 17 |  | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы противопожарной защиты | I | да |  | авто | [14 empty] | 335 | FCP1-2 | [5 empty] | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т |  | 16 | 12 | 13 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.8232 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 46 | 46 | 17 | 0 | 2 | 0.31 | 1.4393 | 0.63 | 1.04 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=46-0,63% | 0.96784 | 0.322 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=46-0,63% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF1 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF1¦XT3 | QF1¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩСПЗ-ЖД¦QF1¦XT3 | FCP1-2¦шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | ЩСПЗ-ЖД¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | FCP1-2¦шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | [9 empty] | QF1 → XT3 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 335 | 1 | 0
ЩСПЗ-ЖД | 14 | л.1 / 14 | ENC1-11 | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 0.4 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 31 | 11 | 12 |  | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы противопожарной защиты | I | да |  | авто | [14 empty] | 336 | ENC1-11 | [5 empty] | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 16 | 12 | 14 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.8232 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 31 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.96999 | 0.43 | 0.84 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 1.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF2 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF2¦XT4 | QF2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩСПЗ-ЖД¦QF2¦XT4 | ENC1-11¦шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩСПЗ-ЖД¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | ENC1-11¦шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF2 → XT4 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 336 | 1 | 0
ЩСПЗ-ЖД | 15 | л.1 / 15 | FCP1-1 | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 0.4 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 31 | 11 | 12 |  | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы противопожарной защиты | I | да |  | авто | [14 empty] | 337 | FCP1-1 | [5 empty] | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т |  | 16 | 12 | 15 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.8232 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 31 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0.31 | 0.96999 | 0.43 | 0.84 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | 0.65224 | 0.217 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QF3 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF3¦XT5 | QF3¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩСПЗ-ЖД¦QF3¦XT5 | FCP1-1¦шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | ЩСПЗ-ЖД¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | FCP1-1¦шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | [9 empty] | QF3 → XT5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 337 | 1 | 0
ЩСПЗ-ЖД | 16 | л.1 / 16 | FCP13 | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т |  | 0.4 | 1 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 80 | 42 | 30 |  | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 16 |  | Системы противопожарной защиты | I | да |  | авто | [14 empty] | 338 | FCP13 | [5 empty] | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т |  | 16 | 12 | 16 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мфр | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 1.8232 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 80 | 80 | 30 | 0 | 2 | 0.31 | 2.5032 | 1.09 | 1.5 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=80-1,09% | 1.6832 | 0.56 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩСПЗ-ЖД¦ | Системы противопожарной защиты | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=80-1,09% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 1.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF4 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 6 |  | QF4¦XT6 | QF4¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | ЩСПЗ-ЖД¦QF4¦XT6 | FCP13¦шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | ЩСПЗ-ЖД¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | FCP13¦шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | [9 empty] | QF4 → XT6 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 338 | 1 | 0
ЩУОВ | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | кВт | 1 | 3 | 400 | Нет |  |  |  | 1,2,3 | 50 | 34 | 11 |  |  | мс | 5 | 6 | 32 | [13 empty] | вручную | [6 empty] | 339 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Вводной кабель Шлейф №1 | Вводной кабель Шлейф №1 |  | 17 | 10 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 1 | 0.95 | 0 | 32 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 50 | 50 | 11 |  | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 3.21 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) |  | 0.43833 | 0.14583 |  |  |  | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Прочее | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 32 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 339 | 0 | 0
ЩУОВ | 11 | л.1 / 11 | DW.1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | Пост |  |  |  | 2 | 24 |  | 19 | 5 |  | эк | 2 | 0.75 |  |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [13 empty] | нет мощности | 340 | DW | 1 | 1 | [5 empty] | 17 | 10 | 11 | линии | 0 | 0 | 1 | эк | 2 | 0.75 | 0 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.0225 | 0.13 | 24 | 24 | 19 | 5 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 3.21 | 4 | МКЭШнг(A)-LS | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=24-0% | 1.6832 | 0.56 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 1 | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=24-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT1 | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF1¦XT1 | QF1¦XT1¦кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | ЩУОВ¦QF1¦XT1 | DW.1¦ | ЩУОВ¦XT1¦кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | DW.1¦ | [9 empty] | QF1 → XT1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 2х0,75 | 14 |  |  | 1 | 340 | 1 | 0
ЩУОВ | 12 | л.1 / 12 | DT.1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | Пост |  |  |  | 2 | 19 |  | 9 | 10 |  | эк | 2 | 0.75 |  |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [13 empty] | нет мощности | 341 | DT | 1 | 1 | [5 empty] | 17 | 10 | 12 | линии | 0 | 0 | 1 | эк | 2 | 0.75 | 0 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.0225 | 0.13 | 19 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 3.21 | 4 | МКЭШнг(A)-LS | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=19-0% | 1.3325 | 0.44333 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 1 | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=19-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF2 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF2¦XT2 | QF2¦XT2¦кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | ЩУОВ¦QF2¦XT2 | DT.1¦ | ЩУОВ¦XT2¦кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | DT.1¦ | [9 empty] | QF2 → XT2 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 2х0,75 |  |  |  | 1 | 341 | 1 | 0
ЩУОВ | 19 | л.2 / 2 | OV.2.002Г.1 |  |  | 2.37 | 5 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 95 | 7 | 38 | 50 | 1 | мс | 3 | 4 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 8,0 % > 4 % | 342 | OV | 2.002Г.1 | 2 | 002Г.1 | 002Г |  |  |  | 17 | 10 | 19 | линии | 2.37 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 10.8025 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 95 | 95 | 38 | 50 | 2 | 0.31 | 11.0284 | 4.78 | 7.99 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=95-4,78% | 1.2492 | 0.41563 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 2.2515 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=95-4,78% | 2.37 | 10.81 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 32 | 10.81 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF3 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 8,0 % > 4 % | 6 |  | QF3 | QF3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → | ЩУОВ¦QF3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → | OV.2.002Г.1¦ | [11 empty] | QF3 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 342 | 1 | 0
ЩУОВ | 20 | л.2 / 3 | OV.2.003Г.1 |  |  | 0.96 | 2 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 44 | 7 | 17 | 20 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [13 empty] | потери 4,7 % > 4 % | 343 | OV | 2.003Г.1 | 2 | 003Г.1 | 003Г |  |  |  | 17 | 10 | 20 | линии | 0.96 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 4.3757 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 44 | 17 | 20 | 2 | 0.31 | 3.3042 | 1.44 | 4.65 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-1,44% | 0.92576 | 0.308 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0.912 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-1,44% | 0.96 | 4.38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 4.38 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF4 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 4,7 % > 4 % | 6 |  | QF4¦XT4 | QF4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → | ЩУОВ¦QF4¦XT4 | OV.2.003Г.1¦ | ЩУОВ¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → | OV.2.003Г.1¦ | [9 empty] | QF4 → XT4 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 343 | 1 | 0
ЩУОВ | 21 | л.2 / 4 | OV.2.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна |  | 2.55 | 5 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 97 | 4 | 90 | 0 | 1 | мс | 3 | 6 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 6,7 % > 4 % | 344 | OV | 2.1.1 | 2 | 1.1 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна |  | 17 | 10 | 21 | линии | 2.55 | 230 | 1 | мс | 3 | 6 | 0 | 0.95 | 11.623 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 97 | 97 | 90 | 0 | 2 | 0.31 | 8.0958 | 3.51 | 6.72 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х6) | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=97-3,51% | 0.85037 | 0.28292 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 2.4225 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=97-3,51% | 2.55 | 11.63 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 50 | 11.63 | 16 | 16 | 50 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF5 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 6,7 % > 4 % | 6 |  | QF5 | QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | ЩУОВ¦QF5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | OV.2.1.1¦Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | [11 empty] | QF5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х6 |  |  |  | 1 | 344 | 1 | 0
ЩУОВ | 22 | л.2 / 5 | OV.2.1.2 | Обогревл ливнестоков Второй этаж |  | 2.04 | 4 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 84 | 7 | 42 | 35 | 1 | мс | 3 | 4 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 6,9 % > 4 % | 345 | OV | 2.1.2 | 2 | 1.2 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Второй этаж |  | 17 | 10 | 22 | линии | 2.04 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 9.2984 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 84 | 84 | 42 | 35 | 2 | 0.31 | 8.3936 | 3.64 | 6.85 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=84-3,64% | 1.1046 | 0.3675 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 1.938 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=84-3,64% | 2.04 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 32 | 9.3 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF6 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 6,9 % > 4 % | 6 |  | QF6 | QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | ЩУОВ¦QF6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | OV.2.1.2¦Обогревл ливнестоков Второй этаж | [11 empty] | QF6 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 345 | 1 | 0
ЩУОВ | 23 | л.2 / 6 | OV.2.1.3 | Обогревл ливнестоков Второй этаж |  | 0.66 | 2 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 44 | 7 | 24 | 13 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 4,2 % > 4 % | 346 | OV | 2.1.3 | 2 | 1.3 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Второй этаж |  | 17 | 10 | 23 | линии | 0.66 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 3.0083 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 44 | 44 | 24 | 13 | 2 | 0.31 | 2.2717 | 0.99 | 4.2 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,99% | 0.92576 | 0.308 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0.627 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,99% | 0.66 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 3.01 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF7 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 4,2 % > 4 % | 6 |  | QF7 | QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | ЩУОВ¦QF7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | OV.2.1.3¦Обогревл ливнестоков Второй этаж | [11 empty] | QF7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 346 | 1 | 0
ЩУОВ | 24 | л.2 / 7 | OV.4.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 1.92 | 3 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 3 | 40 | 12 | 12 | 22 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 5,8 % > 4 % | 347 | OV | 4.1.1 | 4 | 1.1 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 17 | 10 | 24 | линии | 1.92 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 8.7514 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 40 | 40 | 12 | 22 | 2 | 0.31 | 6.0077 | 2.61 | 5.82 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-2,61% | 0.8416 | 0.28 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 1.824 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-2,61% | 1.92 | 8.76 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 8.76 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF8 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 5,8 % > 4 % | 6 |  | QF8 | QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | ЩУОВ¦QF8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.1¦Обогревл ливнестоков Кровля | [11 empty] | QF8 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 347 | 1 | 0
ЩУОВ | 25 | л.2 / 8 | OV.4.1.2 | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 1.83 | 3 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 50 | 12 | 12 | 39 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 6,3 % > 4 % | 348 | OV | 4.1.2 | 4 | 1.2 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 17 | 10 | 25 | линии | 1.83 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 8.3412 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 50 | 50 | 12 | 39 | 2 | 0.31 | 7.1576 | 3.1 | 6.31 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-3,1% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 1.7385 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-3,1% | 1.83 | 8.35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 8.35 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF9 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 6,3 % > 4 % | 6 |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | ЩУОВ¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.2¦Обогревл ливнестоков Кровля | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 348 | 1 | 0
ЩУОВ | 26 | л.2 / 9 | OV.4.1.3 | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 1.95 | 3 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 1 | 83 | 12 | 12 | 72 | 1 | мс | 3 | 4 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 6,7 % > 4 % | 349 | OV | 4.1.3 | 4 | 1.3 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 17 | 10 | 26 | линии | 1.95 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 0 | 0.95 | 8.8882 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 83 | 83 | 12 | 72 | 2 | 0.31 | 7.9278 | 3.44 | 6.65 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=83-3,44% | 1.0915 | 0.36313 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 1.8525 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=83-3,44% | 1.95 | 8.89 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 32 | 8.89 | 10 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 6,7 % > 4 % | 6 |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Кровля | ЩУОВ¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.3¦Обогревл ливнестоков Кровля | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 349 | 1 | 0
ЩУОВ | 27 | л.2 / 10 | OV.4.1.4 | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 2.16 | 3 | 1 | 230 | Пост |  |  |  | 2 | 66 | 12 | 12 | 55 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 16 |  | Обогрев водостоков и кровли | II |  |  | авто | [6 empty] | нет | [6 empty] | потери 8,0 % > 4 % | 350 | OV | 4.1.4 | 4 | 1.4 | 1 |  | Обогревл ливнестоков Кровля |  | 17 | 10 | 27 | линии | 2.16 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 0 | 0.95 | 9.8453 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 66 | 66 | 12 | 55 | 2 | 0.31 | 11.1517 | 4.83 | 8.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-4,83% | 1.3886 | 0.462 |  |  |  | Пост | 1 | 1 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 2.052 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ГРЩ-ЖД¦ЩУОВ¦ | Обогрев водостоков и кровли | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-4,83% | 2.16 | 9.85 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 9.85 | 16 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | QF11 | QF11 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 |  | QF11 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 |  | 10 |  | потери 8,0 % > 4 % | 6 |  | QF11 | QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | ЩУОВ¦QF11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.4¦Обогревл ливнестоков Кровля | [11 empty] | QF11 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 350 | 1 | 0
Note on A2: Имя щита. Все места щита — подряд, в порядке мест на схеме.
Note on B2: Колонка на схеме (шаг 20 мм). Пусто — следующее место по порядку (после вводного узла). Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме.
Note on C2: Лист схемы A3 и место на нём (мест на лист — «Справочная»/«Таблицы_норм» BF4). «узел» — вводной узел щита.
Note on D2: Код.Помещение.№ (пример: R.1.05.4). Код — «Справочная» P.
Note on E2: Подставляется по коду автоматически. Можно переписать своим текстом. Если стереть — снова по коду (формулу можно протянуть из соседней ячейки).
Note on F2: Обычно не нужно: если номер линии совпадает с именем щита на листе «Щиты», фидер определяется сам. Заполняйте, только если номер другой (пример: линия ЩСПЗ.1 питает щит ЩСПЗ).
Note on I2: 1 или 3. Пусто — по коду.
Note on J2: 230 или 400. Пусто — по коду.
Note on K2: Быт — табл. 7.2 по сумме; Сил — Кс линии или табл. 7.5; Пост — 1; Отоп — 1 и ВНГ — 0,7 отдельно (СП 256, Изм. 9); Нет — не учитывается.
Note on L2: Кс силовой линии (СП 256 табл. 7.5). Пусто — 1.
Note on M2: Пусто — 0,95, для двигателей по таблице.
Note on O2: 1, 2, 3 или 1,2,3. Пусто — по кругу L1→L2→L3.
Note on P2: м. Пусто — сумма длин из чертежа (DWG).
Note on U2: Обозначение из «Справочная» L (мс, мфр…). Пусто — по коду.
Note on W2: Пусто — по коду или подбор по автомату.
Note on X2: Номинал автомата линии вручную, А.
Note on Z2: Строка таблицы нагрузок для пояснительной записки: рабочее освещение, розеточная сеть, вентиляция. Пусто — по коду.
Note on AC2: Пусто — основная шина. Пишется в строке с автоматом.
Note on AD2: «авто» или текст (1P C16A) в первой строке группы.
Note on AE2: Пусто — по коду (лист «Коды», таблица УГО). Число — ток утечки: 10, 30, 100, 300. «нет» — без дифзащиты. «да» = 30 мА.
Note on AI2: Модель — в первой строке модуля; следующие строки идут на его каналы. «-» — в первой строке ПОСЛЕ модуля (модуль закончился).
Note on AJ2: Пусто — авто; № вручную; = параллельно; + в тот же кабель; р — резерв; б/к — без клеммы.
Note on AK2: Пусто — номер XT по порядку; «нет» — клемма без номера.
Note on AL2: Пусто — как обычно. «вручную» — строка только в таблице, в схеме не рисуется. «рисовать» — нарисовать строку вводного узла (по умолчанию вводной узел не рисуется).
Note on AR2: Все замечания по строке. Сводка по объекту — лист «Проверка».
Note on BF2: Мощность линии; для фидера — Руст нижестоящего щита.
Note on BM2: Ручной; для двигателей — по мощности; иначе 0,95. В режиме «нормы 2026» силовые — 0,8 (СП 256 п. 7.1.12).
Note on BN2: 1ф: P/(Uф·cos φ); 3ф: P/(√3·Uн·cos φ). Фидер — Iр нижестоящего щита.
Note on BO2: Наименьший номинал с Iр ≤ 0,9·In (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 + запас 10 %).
Note on BS2: Наименьшее сечение с Iдоп·k ≥ In. Таблица — ПУЭ 1.3.7 (медь, воздух), 4–5 жил ×0,92 (ПУЭ 1.3.10).
Note on BW2: Опуск·(2n−1) + длина по плану + подъём на этаж.
Note on CC2: ΔU = b·(ρ·L/S·cos φ + x·L·sin φ)·I (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), % от Uф.
Note on CE2: СП 256 п. 8.23: от ВРУ до светильников ≤ 3 %, до прочих ≤ 4 %.
Note on CL2: Iкз = c_min·Uф / (Zшин + 2·ρкз·L/S), ρкз = 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2).
Note on DO2: Требуемая категория выше, чем даёт схема (ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 п. 6.13, 8.10).
Note on EH2: Самая строгая уставка среди линий группы (меньший ток утечки).
Note on EP2: Групповой автомат: ток группы, мин. автомат по типу, дифзащита (мА), полюса.
Note on FB2: ПЕРЕГРУЗ: ток группы > In. КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН: In > Iдоп кабеля (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1).
Note on FJ2: ПУЭ 1.7.79: ≤ 0,4 с. Iкз/In ≥ 5 (B), 10 (C), 20 (D) — ГОСТ IEC 60898-1.
Note on FK2: Красный — ошибка (дубль, перегруз, кабель не защищён, канал, без 30 мА), жёлтый — проверить.
Note on FM2: Отключающая способность автомата не меньше Iкз max на шинах (ГОСТ Р 50571.4.43, СП 256).

## Режимы
РЕЖИМЫ: нагрузка выбранного щита (вместе со всеми нижестоящими) по вводам в разных режимах
[8 empty] | в составе | нижний щит | источник | пожарная | категория
Щит: | ГРЩ-ЖД | Вводов: 2, АВР: да, ИБП питается от: Ввод 1 | Как читать: столбцы — источники (Ввод 1/2/3, ИБП, ДГУ), блоки — режимы. На «Нормальный» и «Аварийный» проверяются вводы, аппараты и кабели (берётся больший). Пожарные — отдельно, в максимум не входят. Блок 7 — кВт по категориям для ТУ. |  |  |  |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Вход ИБП, кВт / квар: | 0 | 0 | Ввод 1 |  |  |  |  | 1 |  | Ввод 1 | да | I
[8 empty] | 1 |  | Ввод 2 | да | I
1. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (секционный выключатель отключён, пожарные не входят; ИБП — нагрузка на выходе, справочно) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого (вводы) |  | 1 |  | Ввод 2 | нет | II
Руст, кВт | 262.781 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 524.681 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Кс (Рр / Руст) | 0.60377 | 0.47142 | 0 | 0 | 0 | 0.52385 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
cos φ | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  | 1 |  | Ввод 2 | нет | II
tg φ | 0.32868 | 0.32868 | 0 | 0 | 0 | 0.32868 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Рр, кВт | 158.6588 | 123.464 | 0 | 0 | 0 | 274.8519 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Qр, квар | 52.1486 | 40.5807 | 0 | 0 | 0 | 90.3394 |  | 1 |  | Ввод 2 | нет | II
Sр, кВА | 167.0093 | 129.9621 | 0 | 0 | 0 | 289.3177 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Iр, А | 241.0571 | 187.5842 | 0 | 0 | 0 | 417.5942 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 2 | нет | I
2. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 1 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 2) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 2 | нет | II
Показатель | Ввод 2 | Ввод 3 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 2 | нет | II
Руст, кВт | 524.681 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Кс (Рр / Руст) | 0.52385 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.95 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.32868 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 2 | нет | III
Рр, кВт | 274.8519 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 2 | нет | I
Qр, квар | 90.3394 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 289.3177 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 417.5942 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
3. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 2 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 1) | [7 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | I
Показатель | Ввод 1 | Ввод 3 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | I
Руст, кВт | 524.681 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0.52385 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.95 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.32868 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 274.8519 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 90.3394 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 289.3177 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 417.5942 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
4. ПОТЕРЯНЫ ВСЕ ВВОДЫ: работают только ИБП и ДГУ | [7 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Показатель | ИБП | ДГУ | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
5. ПОЖАР: пожарные нагрузки (в расчётный максимум не входят, СП 256 п. 7.1.9; Кс пожарных = 1) | [7 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого |  | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
cos φ | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
tg φ | 0.32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32868 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Рр, кВт | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Qр, квар | 0.52589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52589 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Sр, кВА | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Iр, А | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 |  | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
6. НОРМАЛЬНЫЙ + ПОЖАРНЫЕ (проверка вводов при пожаре) | [7 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Показатель | Итого (вводы) | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Руст, кВт | 526.281 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Кс (Рр / Руст) | 0.52529 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
cos φ | 0.95 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
tg φ | 0.32868 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Рр, кВт | 276.4519 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Qр, квар | 90.8653 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Sр, кВА | 291.0019 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Iр, А | 420.0251 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
7. ПО КАТЕГОРИЯМ НАДЁЖНОСТИ (для ТУ и пояснительной записки; ИБП — нагрузка на выходе) | [7 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Категория | Линий | Руст, кВт | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Пожарные: Руст, кВт | Пожарные: Рр, кВт | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
I особая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
I | 17 | 4.1 | 2.01 | 0.66066 | 2.1158 | 1.6 | 1.6 | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
II | 282 | 346.63 | 179.9805 | 59.1567 | 189.4531 | 0 | 0 | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
III | 51 | 173.951 | 93.7839 | 30.8253 | 98.7199 | 0 | 0 | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Итого | 350 | 524.681 | 274.8519 | 90.3394 | 289.3177 | 1.6 | 1.6 | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Кс быт применяется к каждому набору линий отдельно (табл. 7.2 по сумме Руст быт набора), поэтому сумма строк может отличаться от «Итого». | [7 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
8. ИБП ВЫБРАННОГО ЩИТА (нагрузка шин ИБП, без пожарных) | [7 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
P на выходе, кВт | 0 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Требуемая S по загрузке, кВА | 0 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Типоразмер ИБП, кВА | 6 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Загрузка принятого ИБП | 0 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Ёмкость АКБ, А·ч | 0 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-001 | Ввод 2 | нет | II
Вход ИБП, кВт (на ввод) | 0 | [6 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-002 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-01 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩОВ-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-001 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-01 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩР-2 | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-Б | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-Б | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-Б | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-Б | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.001 | Ввод 2 | нет | I
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.002 | Ввод 2 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.002 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.002 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.002 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.002 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.003 | Ввод 2 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.003 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.003 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.003 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС-ВК.003 | Ввод 2 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | III
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | III
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | I
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | I
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | I
[8 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | Ввод 1 | да | I
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩУОВ | Ввод 1 | нет | II

## Расчёт_нагрузок
ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
| Объект: | (название и адрес объекта) |  | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | [5 empty] | Как считается: строка = вид нагрузки (столбец «Вид нагрузки» в «Линиях», пусто — по коду). Кс бытовой нагрузки — по таблице СП 256 по сумме Руст быт ВСЕГО щита, поэтому строки складываются в «Итого». Строка «Расчётная нагрузка» учитывает Ко = 0,9 и kп.к. Пожарные нагрузки не входят (СП 256 п. 7.1.9). Для записки: выберите щит и режим, скопируйте A14:J… и вставьте как значения.
| Щит (ВРУ): | ГРЩ-ЖД |  | Напряжение сети |  | ~400/231 В, 50 Гц
| Режим: | Весь щит |  | Система заземления |  | TN-C-S
|  |  |  | Категория надёжности электроснабжения |  | I
|  |  |  | Установленная мощность Руст, кВт |  | 524,68
|  |  |  | Расчётная мощность Рр, кВт / Sр, кВА / cos φ |  | 274,85 / 289,32 / 0,95
|  |  |  | Расчётный ток Iр, А |  | 417,6
|  |  |  | ΔU от ВРУ до шин щита, % |  | 0,00
|  |  |  | Iкз min (1ф) / Iкз max (3ф) на шинах |  | нет данных сети
|  |  |  | Компенсация реактивной мощности |  | не требуется (< 50 квар на ввод, СП 256 п. 7.3)
№ | Наименование электроприёмника (вид нагрузки) | Руст, кВт | Кс | cos φ | tg φ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А
| Итого (сумма строк) | 524.681 |  |  |  | 297.8835 | 97.9096 | 313.5615 | 452.5871
| Расчётная нагрузка щита: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256) | 524.681 | 0.52385 | 0.95 | 0.32868 | 274.8519 | 90.3394 | 289.3177 | 417.5942
1 | Вентиляция | 29.24 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 14.62 | 4.8054 | 15.3895 | 22.2128
2 | Бассейн, SPA, хаммам | 67.99 | 0.43676 | 0.95 | 0.32868 | 29.695 | 9.7603 | 31.2579 | 45.1169
3 | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 9.9 | 0.62323 | 0.95 | 0.32868 | 6.17 | 2.028 | 6.4947 | 9.3743
4 | Обогрев водостоков и кровли | 16.44 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 16.44 | 5.4036 | 17.3053 | 24.978
5 | Технология пищеприготовления | 103.95 | 0.7 | 0.95 | 0.32868 | 72.765 | 23.9167 | 76.5947 | 110.555
6 | Системы безопасности и связи | 2.4 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 2.4 | 0.78884 | 2.5263 | 3.6464
7 | Рабочее освещение | 1.9 | 0.47592 | 0.95 | 0.32868 | 0.90425 | 0.29721 | 0.95184 | 1.3739
8 | Кондиционирование и увлажнение | 213.236 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 106.618 | 35.0436 | 112.2295 | 161.9893
9 | Розеточная сеть и бытовые приборы | 60.1 | 0.47831 | 0.95 | 0.32868 | 28.7462 | 9.4484 | 30.2592 | 43.6753
10 | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 19.525 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 19.525 | 6.4176 | 20.5526 | 29.6652

## Кабельный_журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ. Для AutoCAD — макрос «Выгрузить журнал» (лёгкий файл для Data Link).
Маркировка кабеля | Трасса |  | Кабель |  |  |  |  | Кабель |  |  | Испытания | Дата прокладки | Запас длины: | 0.2
| Начало | Конец | По проекту |  |  |  |  | Проложено
|  |  | Количество кабелей и сечение | Лоток | Труба гофрированная ПВХ | Труба гофрированная ПНД | Длина трассы, м | Марка | Количество кабелей и сечение | Длина, м |  |  | Кабель (марка, сечение) | Длина трассы, м | С запасом, м
ЩСПЗ-ЖД.1 | ГРЩ-ЖД | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) |  | Ø25 L=15 |  | 15 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | 218 | 262
ЩСПЗ-ЖД.2 | ГРЩ-ЖД | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) |  | Ø25 L=15 |  | 15 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х6) | 234 | 281
ЩОВ-01 | ГРЩ-ЖД | Щит вентиляции ЩОВ-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Тб | ВВГнг(А)-LS (5х6) |  | Ø25 L=15 |  | 15 | [5 empty] | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) | 58 | 70
ЩОВ-001 | ГРЩ-ЖД | Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) | L=39 | L=11 |  | 58 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) | 393 | 472
ЩОВ-002 | ГРЩ-ЖД | Щит вентиляции ЩОВ-002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.003Т | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=29 | Ø25 L=12 |  | 46 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) | 169 | 203
ЩОВ-2 | ГРЩ-ЖД | Щит вентиляции ЩОВ-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=40 | Ø25 L=11 |  | 56 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) | 124 | 149
ЩР-001 | ГРЩ-ЖД | Щит распределительный ЩР-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.004Т | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=25 | Ø25 L=11 |  | 41 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) | 722 | 867
ЩР-01 | ГРЩ-ЖД | Щит распределительный ЩР-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Т | ВВГнг(А)-LS (5х10) |  | L=14 |  | 14 | [5 empty] | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) | 53 | 64
ЩР-1 | ГРЩ-ЖД | Щит распределительный ЩР-1 Первый этаж этаж Пом. №1.003Б | ВВГнг(А)-LS (5х16) | L=51 | L=9 |  | 65 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х6) | 182 | 219
ЩР-2 | ГРЩ-ЖД | Щит распределительный ЩР-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=40 | Ø25 L=11 |  | 56 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 8649 | 10379
ЩС-Б | ГРЩ-ЖД | Щит бассейна ЩС-Б Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | ВВГнг(А)-LS (5х10) | L=35 | L=11 |  | 53 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 3581 | 4298
ЩС-ВК.001 | ГРЩ-ЖД | Щит дренажных насосов ЩС-ВК.001 Подвальный этаж этаж Пом. 00.002Т | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=35 | Ø20 L=12 |  | 52 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х185) | 51 | 62
ЩС-ВК.002 | ГРЩ-ЖД | Щит насосов ЩС-ВК.002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=34 | Ø20 L=12 |  | 51 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) | 242 | 291
ЩС-ВК.003 | ГРЩ-ЖД | Щит насосов ЩС-ВК.003 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=48 | Ø20 L=5 |  | 53 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 112 | 135
ЩУОВ | ГРЩ-ЖД | Щит управления обогрева воронок ЩУОВ Тех. этаж этаж Пом. №3.001 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | L=39 | Ø25 L=8 |  | 52 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | 32 | 39
ЩР-ПК | ГРЩ-ЖД | Щит профкухни ЩС-ПК Цокольный этаж этаж Пом. №0.0014Б | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) | L=38 | L=10 |  | 53 | [5 empty] | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) | 43 | 52
РЩ-1 | ГРЩ-ЖД | Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | ВВГнг(А)-LS (5х16) | L=33 | L=21 |  | 59
Э.4 | ГРЩ-ЖД | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | ВВГнг(А)-LS (3х6) | L=43 | Ø25 L=9 |  | 63
SEC1-21 | ГРЩ-ЖД | Щит охранной сигнализации Подвальный этаж этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=21 | Ø20 L=15 |  | 44
Ввод.1 | ЩГП | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (5х10) | L=34 | L=12 |  | 51
ЩО-001 | ЩГП | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | L=25 | Ø25 L=11 |  | 41
ЩО-01 | ЩГП | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (5х6) |  | Ø25 L=15 |  | 15
Ввод.1 | ЩО-001 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х10)
L.00.001T.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=9 |  | Ø20 L=34 | 27
L.00.001Б.2 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=51 |  | Ø20 L=143 | 163
L.00.001Б.3 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=33 |  | Ø20 L=118 | 126
L.00.001Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=3 |  | Ø20 L=27 | 26
L.00.002Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=3 |  | Ø20 L=39 | 41
L.00.002Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=15 | Ø20 L=40 |  | 63
L.00.003Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=38 |  | Ø20 L=85 | 91
L.00.003Tб.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003Tб | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=13 |  | Ø20 L=42 | 37
L.00.004Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=17 |  | Ø20 L=60 | 66
L.00.004Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=10 |  | Ø20 L=15 | 19
L.00.005Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=17 |  | Ø20 L=56 | 62
L.00.005Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=19 | Ø20 L=53 |  | 80
L.00.006Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=7 |  | Ø20 L=28 | 32
L.00.006Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=33 | Ø20 L=89 |  | 127
L.00.007Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=33 | Ø20 L=57 |  | 95
L.00.007Т.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=7 |  | Ø20 L=42 | 46
L.00.008T.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №008T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=14 |  | Ø20 L=69 | 63
L.00.009Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=6 |  | Ø20 L=31 | 33
L.00.010Б.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №010Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=70 |  | 78
L.00.003T.1 | ЩО-001 | Осветительная группа Подвальный этаж Пом. №003T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=8 | Ø20 L=71 |  | 87
Ввод.1 | ЩОВ-001 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х185) | L=37 | L=14 |  | 51
В.3 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=21 |  | 21
В.9 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=17 |  | 17
В.11 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=18 |  | 18
В.12 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=15 |  | 15
В.13 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=16 |  | 16
В.17 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=20 |  | 20
В.18 | ЩОВ-001 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=23 |  | 23
П.1 | ЩОВ-001 | Приточная установка Пом №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=15 |  | 15
П.2 | ЩОВ-001 | Приточная установка Пом №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=26 |  | 26
П.4 | ЩОВ-001 | Приточная установка Пом №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=23 |  | 23
ПВ.2 | ЩОВ-001 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=27 |  | 27
ПВ.3 | ЩОВ-001 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=28 |  | 28
ПВ.4 | ЩОВ-001 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=27 |  | 27
К.1.017А.1 | ЩОВ-001 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=16 |  | 16
К.1.021А.1 | ЩОВ-001 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=16 |  | 16
K.1 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=35 |  | 38
K.2 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=35 |  | 38
K.3 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=35 |  | 38
K.4 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=35 |  | 38
K.5 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=31 |  | 35
K.6 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=31 |  | 35
K.7 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=31 |  | 35
K.8 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=31 |  | 35
K.9 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=28 |  | 32
K.10 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=28 |  | 32
K.11 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=28 |  | 32
ККБ-1 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=30 |  | 34
ККБ-2 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=33 |  | 37
НБ-1 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=47 |  | 51
ККБ-3 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=32 |  | 36
ККБ-4 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=36 |  | 40
НБ-2 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х25) |  | L=40 |  | 44
НБ-3 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х6) |  | Ø25 L=43 |  | 47
НБ-4 | ЩОВ-001 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  | Ø25 L=41 |  | 45
Ввод.1 | ЩОВ-002 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=16 | Ø25 L=18 |  | 34
В.7 | ЩОВ-002 | Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=23 |  | 23
ПВ.1 | ЩОВ-002 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=19 |  | 19
ПВ.К | ЩОВ-002 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=16 |  | 16
ПВ.10 | ЩОВ-002 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=11 | Ø20 L=22 |  | 33
K.0.002A | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=11 | Ø20 L=11 |  | 22
K.0.006A | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=11 | Ø20 L=15 |  | 26
K.00.001A | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=11 | Ø20 L=16 |  | 27
K.00.004A | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=14 | Ø20 L=18 |  | 32
K.00.004T.1 | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=12 |  | 16
K.00.004T.2 | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=6 | Ø20 L=12 |  | 18
K.00.007A | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=14 | Ø20 L=19 |  | 33
K.00.007T.1 | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=6 | Ø20 L=22 |  | 28
K.00.007T.2 | ЩОВ-002 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=6 | Ø20 L=21 |  | 27
Ввод.1 | ЩОВ-01 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х6) |  | Ø25 L=14 |  | 14
П.6 | ЩОВ-01 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=20 | Ø20 L=16 |  | 36
ПВ.6 | ЩОВ-01 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | L=20 | Ø20 L=22 |  | 42
ПВ.9 | ЩОВ-01 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=20 | Ø20 L=24 |  | 44
В.2 | ЩОВ-01 | Вытяжная установка Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=32 | Ø20 L=10 |  | 42
В.10 | ЩОВ-01 | Вытяжная установка Пом. №019Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=29 | Ø20 L=9 |  | 38
В.24 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=20 | Ø20 L=14 |  | 34
В.25 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=20 | Ø20 L=14 |  | 34
K.0.001T.1 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=2 | Ø20 L=9 |  | 11
K.0.001T.2 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=3 | Ø20 L=9 |  | 12
K.0.002T.1 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=17 | Ø20 L=10 |  | 27
K.0.002T.2 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=15 | Ø20 L=10 |  | 25
K.0.004A-K.0.005A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=36 | Ø20 L=18 |  | 54
K.0.005Б.1 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=21 | Ø20 L=21 |  | 42
K.0.005Б.2 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=21 | Ø20 L=29 |  | 50
K.0.006A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=36 | Ø20 L=16 |  | 52
K.0.008A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=36 | Ø20 L=19 |  | 55
K.0.012Б | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=26 | Ø20 L=12 |  | 38
K.1.002AБ.1 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=19 | Ø20 L=23 |  | 42
K.1.002AБ.2 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=19 | Ø20 L=23 |  | 42
K.1.006A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=19 | Ø20 L=22 |  | 41
K.1.002Б | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=60 | Ø20 L=14 |  | 74
K.1.007A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=60 | Ø20 L=14 |  | 74
K.1.010A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=60 | Ø20 L=16 |  | 76
K.1.011A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=58 | Ø20 L=14 |  | 72
K.1.014A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=58 | Ø20 L=12 |  | 70
K.1.015A | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=58 | Ø20 L=17 |  | 75
K.0.009А.1 | ЩОВ-01 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №0.002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=15 | Ø20 L=10 |  | 25
Ввод | ЩОВ-2 | Вводной кабель | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=37 | Ø25 L=15 |  | 52
K.1.001A.1 | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=6 | Ø20 L=24 |  | 30
K.1.001A.2 | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=18 |  | 22
K.1.003A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=12 | Ø20 L=14 |  | 26
K.1.005A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=12 | Ø20 L=14 |  | 26
K.2.004A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=12 | Ø20 L=22 |  | 34
K.2.005A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=12 | Ø20 L=22 |  | 34
K.2.008A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=10 | Ø20 L=13 |  | 23
K.2.009A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=10 | Ø20 L=12 |  | 22
K.2.014A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=10 | Ø20 L=9 |  | 19
K.2.016A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=31 |  | 35
K.2.019A | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=28 |  | 32
K.3.002Б | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=31 |  | 35
K.3.004T.1 | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=26 |  | 30
K.3.004T.2 | ЩОВ-2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=25 |  | 29
В.1 | ЩОВ-2 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=13 |  | 17
В.22 | ЩОВ-2 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=16 |  | 20
В.23 | ЩОВ-2 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=30 |  | 34
В.8 | ЩОВ-2 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | L=4 | Ø20 L=13 |  | 17
П.3 | ЩОВ-2 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=6 | Ø20 L=17 |  | 23
П.5 | ЩОВ-2 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=4 | Ø20 L=31 |  | 35
ПВ.5 | ЩОВ-2 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=4 | Ø20 L=30 |  | 34
ПВ.7 | ЩОВ-2 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=6 | Ø20 L=24 |  | 30
ПВ.8 | ЩОВ-2 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=5 | Ø20 L=10 |  | 15
Ввод.1 | ЩР-001 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х4)
R.00.001Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=126 | 126
R.00.003Т.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=7 | Ø20 L=14 |  | 39
R.00.004Т.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=5 | 8
R.00.001Тб.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=27 | 27
R.00.001Б.2 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=48 | 63
R.00.005Т.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=16 | Ø20 L=31 | Ø20 L=15 | 62
R.00.002Т.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=14 | Ø20 L=17 |  | 31
R.00.001А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=46 | Ø20 L=49 |  | 95
R.00.005А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=35 | Ø20 L=13 |  | 48
R.00.004А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=35 | Ø20 L=48 |  | 83
R.00.001А.2 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=29 | Ø20 L=9 |  | 38
R.00.002.1А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=29 | Ø20 L=24 |  | 53
R.00.006T.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=33 | Ø20 L=36 | Ø20 L=18 | 69
R.00.007Т.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=15 | Ø20 L=11 |  | 26
R.00.008T.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=35 | 35
R.00.002Tб.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=28 | 31
R.00.007Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=32 | Ø20 L=21 | Ø20 L=30 | 83
R.00.004Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=32 |  | Ø20 L=21 | 76
R.00.005Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=26 |  | Ø20 L=14 | 71
R.00.009Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=11 | Ø20 L=14 | Ø20 L=4 | 29
R.00.006Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=11 | Ø20 L=14 | Ø20 L=5 | 30
R.00.007А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=41 | Ø20 L=23 | Ø20 L=16 | 80
R.00.008А.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=41 | Ø20 L=6 |  | 47
R.00.002Б.1 | ЩР-001 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=24 | Ø20 L=7 |  | 31
ШТК-0 | ЩР-001 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=17 | Ø20 L=11 |  | 36
ШТК-ЛВС.00 | ЩР-001 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=17 | Ø20 L=13 |  | 38
ШТК-СОТ.00 | ЩР-001 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=17 | Ø20 L=14 |  | 39
ЩКД-6 | ЩР-001 | Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=32 | Ø20 L=56 |  | 98
ЩКД-001 | ЩР-001 | Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=12 |  | 12
Ввод.1 | ЩР-01 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х10)
R.0.002A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=8 | Ø20 L=30 |  | 38
R.0.002A.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=19 | Ø20 L=60 |  | 79
R.0.002A.3 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=17 | Ø20 L=30 |  | 47
R.0.002T.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=8 |  | Ø20 L=19 | 32
R.0.002Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=24 | 45
R.0.002Б.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=70 | 121
R.0.003A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=55 | Ø20 L=22 | Ø20 L=50 | 77
R.0.003A.3 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=10 | Ø20 L=59 |  | 69
R.0.003Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=8 | Ø20 L=39 |  | 47
R.0.004Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=23 |  | 35
R.0.004Б.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=7 |  | 19
R.0.004Б.3 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=17 |  | 29
R.0.006A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=15 | Ø20 L=39 | Ø20 L=7 | 61
R.0.007A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=7 | Ø20 L=22 |  | 29
R.0.008A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=47 | Ø20 L=10 | Ø20 L=5 | 62
R.0.008A.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=49 | Ø20 L=15 |  | 64
R.0.009A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=40 |  | 52
R.0.009A.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=14 | Ø20 L=45 |  | 59
R.0.010A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=13 | Ø20 L=17 |  | 30
R.0.011.1A | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=8 | Ø20 L=17 |  | 25
R.0.011Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=17 | Ø20 L=14 |  | 31
R.0.012A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=48 | Ø20 L=31 |  | 79
R.0.013A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=40 | Ø20 L=23 | Ø20 L=8 | 63
R.0.013Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=40 | Ø20 L=13 | Ø20 L=4 | 57
R.0.013Б.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=33 | Ø20 L=18 |  | 51
R.0.013Б.3 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=36 | Ø20 L=15 |  | 51
R.0.013Б.4 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=44 | Ø20 L=14 |  | 58
R.0.015A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=50 | Ø20 L=17 | Ø20 L=5 | 72
R.0.017A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=45 | Ø20 L=30 | Ø20 L=9 | 84
R.0.018A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=43 | Ø20 L=13 |  | 56
R.0.018Б.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=24 | Ø20 L=9 |  | 33
R.0.021A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=49 | Ø20 L=14 | Ø20 L=9 | 72
R.0.022.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=44 | Ø20 L=7 |  | 54
R.0.012A.2 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=9 | Ø20 L=54 |  | 63
R.0.020A.1 | ЩР-01 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=44 | Ø20 L=7 |  | 51
ШТК-1 | ЩР-01 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х6) | L=6 | Ø25 L=8 |  | 22
ШТК-СОТ.0 | ЩР-01 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=6 | Ø20 L=8 |  | 25
ШТК-ЛВС.0 | ЩР-01 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=8 | Ø20 L=11 |  | 27
ЩДК-01 | ЩР-01 | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=12 |  | 12
Ввод.1 | ЩР-1 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х16)
R.1.001A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=48 | 81
R.1.001Aб.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=1 |  | 73
R.1.001Г.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=15 | Ø20 L=32 | 59
R.1.002A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=38 |  | 66
R.1.002Aб.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=52 |  | 80
R.1.002Б.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=15 |  | 30
R.1.002Б.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=14 |  | 29
R.1.002Б.3 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=14 |  | 29
R.1.002Б.4 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=14 |  | 17
R.1.002Б.5 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  | Ø20 L=22 |  | 22
R.1.002Б.6 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  | Ø20 L=22 |  | 22
R.1.002Б.7 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=22 |  | 22
R.1.002Б.8 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=2 | Ø20 L=6 | Ø20 L=19 | 27
R.1.002Г.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=49 | Ø20 L=36 | 113
R.1.003A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=25 | Ø20 L=7 | 60
R.1.003A.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=42 | Ø20 L=5 | 75
R.1.003A.3 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=72 | Ø20 L=7 | 107
R.1.003A2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=35 | Ø20 L=6 | 69
R.1.003Aб.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=53 |  | 81
R.1.003Б.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=23 | 28
R.1.003Б.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=8 | 13
R.1.003Г.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=6 | Ø20 L=26 |  | 32
R.1.004Aб.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=47 |  | 75
R.1.005A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=19 |  | 31
R.1.006A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=20 | Ø20 L=6 | 54
R.1.006Aб.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=78 |  | 106
R.1.006Aб.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=28 | Ø20 L=96 |  | 124
R.1.007A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=7 | Ø20 L=38 |  | 45
R.1.008A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=26 | Ø20 L=5 | 51
R.1.009A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=22 | 27
R.1.010A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=40 | 45
R.1.011A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=11 | Ø20 L=31 | Ø20 L=36 | 73
R.1.012.1A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=18 | Ø20 L=14 |  | 32
R.1.013A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=18 |  | 38
R.1.014A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=3 | Ø20 L=19 |  | 22
R.1.015A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=6 | Ø20 L=36 |  | 42
R.1.016A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=25 | Ø20 L=18 | 63
R.1.017A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=31 | Ø20 L=8 | 59
R.1.017A.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=23 | Ø20 L=14 | 57
R.1.018A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=18 | Ø20 L=4 | 42
R.1.019A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 |  |  | 40
R.1.020A.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=34 |  | 54
R.1.021A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=19 |  | 39
R.1.021A.10 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=22 |  | 42
R.1.021A.11 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=3 |  | 6
R.1.021A.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=20 | Ø20 L=19 |  | 39
R.1.021A.3 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=19 |  | 39
R.1.021A.4 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=22 |  | 42
R.1.021A.6 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=22 |  | 42
R.1.021A.7 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=20 | Ø25 L=22 |  | 42
R.1.021A.8 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=29 | Ø20 L=14 | 63
R.1.021A.9 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=20 |  | 40
R.1.002Б.9 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=6 | 9
R.1.002Б.10 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=6 | 9
R.1.021A.5 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=22 |  | 42
R.1.020A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=30 |  | 50
R.1.022A.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=20 | Ø20 L=46 |  | 66
ЩКД.1 | ЩР-1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=8 |  | 11
Ввод.1 | ЩР-2 | Ввод | ВВГнг(А)-LS (5х4)
R.2.002А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=26 | Ø20 L=10 | 54
R.2.003А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=44 | Ø20 L=58 | 62
R.2.005А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=39 | Ø20 L=53 | 57
R.2.005А.2 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=25 | Ø20 L=39 | 43
R.2.006А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=31 | Ø20 L=30 | 49
R.2.009А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=40 | Ø20 L=10 | 58
R.2.009А.2 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=20 | Ø20 L=34 | 38
R.2.010А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=17 |  | 35
R.2.002Г.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=21 |  | 39
R.2.013А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=20 | Ø20 L=34 | 38
R.2.014А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=17 | Ø20 L=30 | 65
R.2.014А.2 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=24 | Ø20 L=8 | 50
R.2.015А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=16 | Ø20 L=5 | 39
R.2.016А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=16 |  | 34
R.2.017А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=28 | Ø20 L=8 | 54
R.2.019А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=11 | Ø20 L=26 | 55
R.2.019А.2 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=70 | Ø20 L=84 | 88
R.2.020А.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=45 | Ø20 L=59 | 63
R.2.022Б.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=26 | Ø20 L=40 | 44
R.2.001.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=36 | Ø20 L=33 | 87
R.2.003Г.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=27 | Ø20 L=8 | 47
R.2.005А.3 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=28 | Ø20 L=36 | 40
R.2.009А.3 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=17 | Ø20 L=31 | 35
R.2.020А.2 | ЩР-2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=41 | Ø20 L=55 | 59
R.3.001T.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=16 | Ø20 L=18 | 22
R.3.001Б.1 | ЩР-2 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=35 | Ø20 L=37 | 41
ШТК-2 | ЩР-2 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=32 |  | 38
ШТК-ЛВС.3 | ЩР-2 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=33 |  | 39
ШКД.3 | ЩР-2 | Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=8 |  | 8
Ввод.1 | ЩС-Б | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (5х10) | L=34 | L=12 |  | 51
Э.1 | ЩС-Б | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | ВВГнг(А)-LS (5х4) | L=3 | Ø25 L=15 |  | 21
Э.2 | ЩС-Б | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | L=25 | Ø20 L=12 |  | 40
Э.3 | ЩС-Б | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | L=17 | Ø20 L=10 |  | 30
Ввод.1 | ЩС-ВК.001 | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=34 | Ø20 L=11 |  | 50
НВК.00.003Т.2 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=9 | Ø20 L=9 |  | 21
НВК.00.003Т.1 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=9 | Ø20 L=9 |  | 21
НВК.00.005Т.4 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=1 | Ø20 L=18 |  | 22
НВК.00.005Т.3 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=1 | Ø20 L=18 |  | 22
НВК.00.005Т.1 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=1 | Ø20 L=10 |  | 14
НВК.00.005Т.2 | ЩС-ВК.001 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=1 | Ø20 L=10 |  | 14
НВК.00.002Т.1 | ЩС-ВК.001 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=4 | Ø20 L=15 |  | 22
Ввод.1 | ЩС-ВК.002 | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=34 | Ø20 L=12 |  | 51
НВК.00.002Тб.3 | ЩС-ВК.002 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=23 | Ø20 L=5 |  | 37
НВК.00.002Тб.4 | ЩС-ВК.002 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=23 | Ø20 L=4 |  | 36
НВК.00.002Тб.2 | ЩС-ВК.002 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=10 |  | 13
НВК.00.002Тб.1 | ЩС-ВК.002 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=10 |  | 13
Ввод.1 | ЩС-ВК.003 | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=48 | Ø20 L=5 |  | 53
НВК.00.006Т.2 | ЩС-ВК.003 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=12 |  | 16
НВК.00.006Т.1 | ЩС-ВК.003 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=11 |  | 15
ЖУ.1 | ЩС-ВК.003 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  | Ø20 L=9 |  | 12
R.00.002Б.3 | ЩС-ВК.003 | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=13 | Ø20 L=15 |  | 31
Ввод.1 | ЩСПЗ-ЖД | Вводной кабель №1 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | L=5 | Ø32 L=11 |  | 16
Ввод.2 | ЩСПЗ-ЖД | Вводной кабель №2 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | L=5 | Ø32 L=11 |  | 16
FCP1-2 | ЩСПЗ-ЖД | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | L=21 | Ø25 L=17 |  | 46
ENC1-11 | ЩСПЗ-ЖД | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | L=11 | Ø25 L=12 |  | 31
FCP1-1 | ЩСПЗ-ЖД | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | L=11 | Ø25 L=12 |  | 31
FCP13 | ЩСПЗ-ЖД | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | L=42 | Ø25 L=30 |  | 80
Ввод.1 | ЩУОВ | Вводной кабель Шлейф №1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | L=34 | Ø25 L=11 |  | 50
DW.1 | ЩУОВ |  | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) |  | L=19 | L=5 | 24
DT.1 | ЩУОВ |  | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) |  | L=9 | L=10 | 19
OV.2.002Г.1 | ЩУОВ |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=7 | Ø20 L=38 | Ø25 L=50 | 95
OV.2.003Г.1 | ЩУОВ |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=7 | Ø20 L=17 | Ø20 L=20 | 44
OV.2.1.1 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | ВВГнг(А)-LS (3х6) | L=4 | Ø25 L=90 |  | 97
OV.2.1.2 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Второй этаж | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=7 | Ø20 L=42 | Ø25 L=35 | 84
OV.2.1.3 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Второй этаж | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=7 | Ø20 L=24 | Ø20 L=13 | 44
OV.4.1.1 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Кровля | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=12 | Ø20 L=22 | 40
OV.4.1.2 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Кровля | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=12 | Ø20 L=39 | 50
OV.4.1.3 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Кровля | ВВГнг(А)-LS (3х4) | L=12 | Ø20 L=12 | Ø25 L=72 | 83
OV.4.1.4 | ЩУОВ | Обогревл ливнестоков Кровля | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | L=12 | Ø20 L=12 | Ø20 L=55 | 66

## Однолинейка
МЕСТО |  |  | ШИНА | АВТОМАТ |  |  |  | АППАРАТЫ (по порядку после автомата) |  |  | МОДУЛЬ / КАНАЛ |  |  |  | КЛЕММА | КАБЕЛЬ | ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ |  |  |  |  | ПРОВЕРКИ |  | СЛУЖЕБНОЕ — сюда можно не смотреть | [5 empty] | Ошибок: 0 Предупреждений: 25 | расчётные (скрыты, «+» над столбцами) | [22 empty] | SX_DATA
Щит | № места | Лист схемы | Шина (пусто = основная) | Автомат «авто» или текст (1-я строка группы) | Дифзащита, мА | QF | Автомат | Аппарат 1 (МК-5-1, КМ, T 24V 100W, БП…) | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль (модель в начале, «-» = конец) | Модуль | Канал (пусто = авто, №, + = р б/к) | Канал | Клемма | Кабель | Линия | Наименование | Р, кВт | Ток, А | Фаза | Автомат | Канал | Режим («вручную» — не рисовать) | Ток группы, А | Номинал по току, А | Макс. автомат по кабелю, А | Модель модуля | Цепь одной строкой | Статус строки (что проверить) | гр. | QF гр. | модуль гр. | модель гр. | QF нач. | фаз | код | 30мА лин. | в кабель выше | по току | мин. по кабелям | номинал | фаз гр. | 30мА гр. | полюса | номинал итог | префикс | модуль нач. | посл. канал | клемма | аппараты гр. | БП/тр-р | мин. по типу |  | draw | bus2 | rcd | chtype | dev1 | dev2 | dev3 | sym | hasline | тип автомата № | аппарат 1 № | аппарат 2 № | аппарат 3 № | кабель клеммы | вид клеммы № | модуль № | модель № | уровень | № линии | 3L клемм | доп. проходных | УГО (рус) | _№ щита | _зона
ГРЩ-ЖД | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Основной ввод в дом №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 4 | 1 | [14 empty] | Ввод.2 | Основной ввод в дом №2 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 7 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0,41% | ЩСПЗ-ЖД.1 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | 1.6 | 3.65 | L2 | [5 empty] | 25 |  | XT1 | [6 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 | 1 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 8 | 1 | [12 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=15-0% | ЩСПЗ-ЖД.2 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 25 |  | XT2 | нет мощности | [5 empty] | 1 | ЩСПЗ-ЖД | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 19 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0,24% | ЩОВ-01 | Щит вентиляции ЩОВ-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Тб | 13.173 | 9.98 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩОВ-01 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 25 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 | 2 |  |  | 0 | 5 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 20 | 2 | [12 empty] | XT4 | 5хВВГнг(А)-LS (1х185) L=58-0,5% | ЩОВ-001 | Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | 211.22 | 146.37 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 500 |  | XT4 | [6 empty] | 3 | ЩОВ-001 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 400 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 1х185 | 3 |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 21 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=46-0,66% | ЩОВ-002 | Щит вентиляции ЩОВ-002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.003Т | 6.99 | 6.16 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩОВ-002 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 | 4 |  |  | 0 | 7 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 22 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,02% | ЩОВ-2 | Щит вентиляции ЩОВ-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | 11.093 | 7.8 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩОВ-2 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 23 | 2 | [14 empty] | ЩО-2 | Щит освещения ЩО-2 Тех. этаж этаж Пом. №3.001 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 16 |  |  | нет мощности | [5 empty] | 3 | ЩО-2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 1 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 24 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=41-1,57% | ЩР-001 | Щит распределительный ЩР-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.004Т | 11.86 | 16.38 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩР-001 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 25 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=14-0,43% | ЩР-01 | Щит распределительный ЩР-01 Цокольный этаж этаж Пом. №0.001Т | 24.405 | 32.8 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 50 | [8 empty] | 3 | ЩР-01 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 40 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 | 5 |  |  | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 26 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=65-1,25% | ЩР-1 | Щит распределительный ЩР-1 Первый этаж этаж Пом. №1.003Б | 34.84 | 32.51 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 63 | [8 empty] | 3 | ЩР-1 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 | 6 |  |  | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 27 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=56-1,79% | ЩР-2 | Щит распределительный ЩР-2 Техэтаж этаж Пом. №3.001Т | 9.98 | 13.7 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩР-2 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 28 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=53-0,85% | ЩС-Б | Щит бассейна ЩС-Б Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | 24.99 | 17.09 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 50 | [8 empty] | 3 | ЩС-Б | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 40 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 29 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=52-1,89% | ЩС-ВК.001 | Щит дренажных насосов ЩС-ВК.001 Подвальный этаж этаж Пом. 00.002Т | 3.8 | 7.8 | L2 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 1 | ЩС-ВК | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 | 7 |  |  | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 30 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=51-1,64% | ЩС-ВК.002 | Щит насосов ЩС-ВК.002 Подвальный этаж этаж Пом. №00.002Тб | 2.4 | 6.9 | L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 1 | ЩС-ВК | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 31 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=53-3,08% | ЩС-ВК.003 | Щит насосов ЩС-ВК.003 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | 4.34 | 12.47 | L1 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 1 | ЩС-ВК | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 32 | 2 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=52-3,21% | ЩУОВ | Щит управления обогрева воронок ЩУОВ Тех. этаж этаж Пом. №3.001 | 16.44 | 39.66 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 32 | [8 empty] | 3 | ЩУОВ | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 32 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 33 | 2 | [13 empty] | 5хВВГнг(А)-LS (1х95) L=53-0,89% | ЩР-ПК | Щит профкухни ЩС-ПК Цокольный этаж этаж Пом. №0.0014Б | 103.95 | 157.94 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 315 | [8 empty] | 3 | ЩР-ПК | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 200 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 1х95 | 8 |  |  | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 36 | 3 | [12 empty] | XT17 | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=59-2,01% | РЩ-1 | Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | 38 | 57.74 | L1,L2,L3 | [5 empty] | 63 |  | XT17 | [6 empty] | 3 | РЩ-1 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 |  |  |  | 0 | 20 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 37 | 3 | [12 empty] | XT18 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=63-4,47% | Э.4 | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | 5 | 22.8 | L1 | [5 empty] | 50 |  | XT18 | потери 4,5 % > 4 % | [5 empty] | 1 | Э | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 25 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х6 | 9 |  |  | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | линии
ГРЩ-ЖД | 38 | 3 | [13 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,45% | SEC1-21 | Щит охранной сигнализации Подвальный этаж этаж Пом. №007Т | 0.3 | 1.37 | L2 | [5 empty] | 25 | [8 empty] | 1 | SEC1-21 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0 |  | 1 | линии
ЩГП | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 50 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | вводной узел
ЩГП | 9 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С6А | [9 empty] | На ИБП | Питание на ИБП | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | На ИБП | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | линии
ЩГП | 11 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С6А | [9 empty] | От ИБП | Питание от ИБП | 0 |  | L1 | ok |  |  | 0 | 6 |  |  | QF2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | От ИБП | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | линии
ЩГП | 14 | 1 | ИБП | авто |  | QF3 | 3P С6А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=41-0,17% | ЩО-001 | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | 1.9 | 2.56 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 2.56 | 6 | 32 |  | QF3 → XT1 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 3 | ЩО-001 | 0 | 0 | 6 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 2 |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 2 |  | 2 | линии
ЩГП | 15 | 1 | ИБП | авто |  | QF4 | 3P С6А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=15-0% | ЩО-01 | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | 0 | 0 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 0 | 6 | 32 |  | QF4 → XT2 | нет мощности | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 3 | ЩО-01 | 0 | 0 | 6 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 1 | 28 | 1 | 2 |  | 2 | линии
ЩО-001 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 50 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | вводной узел
ЩОВ-001 | 2 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х185) L=51-0% | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 315 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 320 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х185 | 11 |  |  | 0 | 51 | 1 | 2 | 0 | 4 | вводной узел
ЩОВ-001 | 14 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С10А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0,12% | В.3 | Вытяжная установка Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L1 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF1 → XT2 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 3 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 52 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 15 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С10А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,1% | В.9 | Вытяжная установка Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L2 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF2 → XT3 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 53 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 16 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С10А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | В.11 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L3 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF3 → XT4 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 54 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 19 | 2 |  | авто |  | QF4 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,09% | В.12 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L3 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF4 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 55 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 20 | 2 |  | авто |  | QF5 | 1P С10А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | В.13 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L1 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF5 → XT6 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 56 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 21 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,12% | В.17 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L2 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF6 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 57 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 22 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,13% | В.18 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | 0.1 | 0.46 | L3 | ok |  |  | 0.46 | 6 | 16 |  | QF7 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 58 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 23 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,23% | П.1 | Приточная установка Пом №006Т | 0.27 | 1.24 | L1 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF8 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | П | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 59 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 24 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,18% | П.2 | Приточная установка Пом №006Т | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 16 |  | QF9 |  | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | П | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 60 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 25 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-1,3% | П.4 | Приточная установка Пом №006Т | 1 | 4.56 | L3 | ok |  |  | 4.56 | 6 | 16 |  | QF10 |  | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | П | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 61 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 26 | 2 |  | авто |  | QF11 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-1,93% | ПВ.2 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | 2.1 | 9.58 | L1 | ok |  |  | 9.58 | 16 | 25 |  | QF11 |  | 11 | QF11 |  |  | QF11 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 4 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 62 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 27 | 2 |  | авто |  | QF12 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,57% | ПВ.3 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | 0.36 | 1.65 | L2 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 16 |  | QF12 |  | 12 | QF12 |  |  | QF12 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 63 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 28 | 2 |  | авто |  | QF13 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-1,68% | ПВ.4 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | 1.1 | 5.02 | L3 | ok |  |  | 5.02 | 6 | 16 |  | QF13 |  | 13 | QF13 |  |  | QF13 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 64 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 29 | 2 |  | авто |  | QF14 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | К.1.017А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 16 |  | QF14 |  | 14 | QF14 |  |  | QF14 | 1 | К | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 65 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 30 | 2 |  | авто |  | QF15 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,28% | К.1.021А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 16 |  | QF15 |  | 15 | QF15 |  |  | QF15 | 1 | К | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 66 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 31 | 2 |  | авто |  | QF16 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | K.1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L3 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF16 |  | 16 | QF16 |  |  | QF16 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 32 | 2 |  | авто |  | QF17 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | K.2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L1 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF17 |  | 17 | QF17 |  |  | QF17 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 33 | 2 |  | авто |  | QF18 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | K.3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L2 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF18 |  | 18 | QF18 |  |  | QF18 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 36 | 3 |  | авто |  | QF19 | 1P С16А | [7 empty] | XT20 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-2,45% | K.4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L2 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF19 → XT20 |  | 19 | QF19 |  |  | QF19 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 37 | 3 |  | авто |  | QF20 | 1P С16А | [7 empty] | XT21 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | K.5 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L3 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF20 → XT21 |  | 20 | QF20 |  |  | QF20 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 38 | 3 |  | авто |  | QF21 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | K.6 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L1 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF21 |  | 21 | QF21 |  |  | QF21 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 39 | 3 |  | авто |  | QF22 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | K.7 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L2 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF22 |  | 22 | QF22 |  |  | QF22 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 40 | 3 |  | авто |  | QF23 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-2,26% | K.8 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L3 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF23 |  | 23 | QF23 |  |  | QF23 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 41 | 3 |  | авто |  | QF24 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | K.9 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L1 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF24 |  | 24 | QF24 |  |  | QF24 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 42 | 3 |  | авто |  | QF25 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | K.10 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L2 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF25 |  | 25 | QF25 |  |  | QF25 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 43 | 3 |  | авто |  | QF26 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-2,06% | K.11 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 1.9 | 8.67 | L3 | ok |  |  | 8.67 | 10 | 25 |  | QF26 |  | 26 | QF26 |  |  | QF26 | 1 | K | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 4 | линии
ЩОВ-001 | 47 | 3 |  | авто |  | QF27 | 3P С63А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=34-0,55% | ККБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 28 | 42.55 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.55 | 50 | 80 |  | QF27 |  | 27 | QF27 |  |  | QF27 | 3 | ККБ-1 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 5 |  |  |  | 5х25 | 12 |  |  | 0 | 78 | 1 | 2 |  | 4 | линии
ЩОВ-001 | 48 | 3 |  | авто |  | QF28 | 3P С63А | [7 empty] | XT29 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=37-0,6% | ККБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 28 | 42.55 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.55 | 50 | 80 |  | QF28 → XT29 |  | 28 | QF28 |  |  | QF28 | 3 | ККБ-2 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 79 | 1 | 2 |  | 4 | линии
ЩОВ-001 | 49 | 3 |  | авто |  | QF29 | 3P С63А | [7 empty] | XT30 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=51-0,82% | НБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 27.79 | 42.23 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.23 | 50 | 80 |  | QF29 → XT30 |  | 29 | QF29 |  |  | QF29 | 3 | НБ-1 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 80 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 57 | 4 |  | авто |  | QF30 | 3P С63А | [7 empty] | XT31 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=36-0,59% | ККБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 28 | 42.55 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.55 | 50 | 80 |  | QF30 → XT31 |  | 30 | QF30 |  |  | QF30 | 3 | ККБ-3 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 81 | 1 | 2 |  | 4 | линии
ЩОВ-001 | 58 | 4 |  | авто |  | QF31 | 3P С63А | [7 empty] | XT32 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=40-0,65% | ККБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 28 | 42.55 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.55 | 50 | 80 |  | QF31 → XT32 |  | 31 | QF31 |  |  | QF31 | 3 | ККБ-4 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 82 | 1 | 2 |  | 4 | линии
ЩОВ-001 | 59 | 4 |  | авто |  | QF32 | 3P С63А | [7 empty] | XT33 | ВВГнг(А)-LS (5х25) L=44-0,71% | НБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 27.79 | 42.23 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 42.23 | 50 | 80 |  | QF32 → XT33 |  | 32 | QF32 |  |  | QF32 | 3 | НБ-2 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 3 | 0 | 3P | 63 |  |  |  | 1 |  | 0 | 63 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х25 |  |  |  | 0 | 83 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 60 | 4 |  | авто |  | QF33 | 3P С25А | [7 empty] | XT34 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=47-1,19% | НБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 10.69 | 16.25 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 16.25 | 20 | 32 |  | QF33 → XT34 |  | 33 | QF33 |  |  | QF33 | 3 | НБ-3 | 0 | 0 | 25 | 32 | 25 | 3 | 0 | 3P | 25 |  |  |  | 1 |  | 0 | 25 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 6 |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 84 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-001 | 61 | 4 |  | авто |  | QF34 | 3P С16А | [7 empty] | XT35 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=45-0,93% | НБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | 5.8 | 8.82 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 8.82 | 10 | 32 |  | QF34 → XT35 |  | 34 | QF34 |  |  | QF34 | 3 | НБ-4 | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 3 | 0 | 3P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 7 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 85 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩОВ-002 | 2 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=34-0% | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 86 | 1 | 2 | 0 | 5 | вводной узел
ЩОВ-002 | 19 | 2 |  | авто |  | QF1 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,72% | В.7 | Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | 0.55 | 2.51 | L1 | ok |  |  | 2.51 | 6 | 16 |  | QF1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 87 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 5 | линии
ЩОВ-002 | 20 | 2 |  | авто |  | QF2 | 1P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,36% | ПВ.1 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | 2.1 | 9.58 | L2 | ok |  |  | 9.58 | 16 | 25 |  | QF2 → XT3 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 88 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 5 | линии
ЩОВ-002 | 21 | 2 |  | авто |  | QF3 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,32% | ПВ.К | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | 0.35 | 1.6 | L1 | ok |  |  | 1.6 | 6 | 16 |  | QF3 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 89 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 5 | линии
ЩОВ-002 | 22 | 2 |  | авто |  | QF4 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=33-2,1% | ПВ.10 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | 3 | 13.68 | L3 | ok |  |  | 13.68 | 16 | 32 |  | QF4 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 90 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 5 | линии
ЩОВ-002 | 23 | 2 |  | авто |  | QF5 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,19% | K.0.002A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.151 | 0.69 | L1 | ok |  |  | 0.69 | 6 | 16 |  | QF5 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 24 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,17% | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.111 | 0.51 | L1 | ok |  |  | 0.51 | 6 | 16 |  | QF6 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 25 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | K.00.001A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF7 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 26 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,19% | K.00.004A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF8 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 27 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0,1% | K.00.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF9 |  | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 28 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0,11% | K.00.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF10 |  | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 29 | 2 |  | авто |  | QF11 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=33-0,2% | K.00.007A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF11 |  | 11 | QF11 |  |  | QF11 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 30 | 2 |  | авто |  | QF12 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=28-0,17% | K.00.007T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF12 |  | 12 | QF12 |  |  | QF12 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-002 | 31 | 2 |  | авто |  | QF13 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,16% | K.00.007T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF13 |  | 13 | QF13 |  |  | QF13 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩОВ-01 | 2 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=14-0% | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 |  |  |  | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 6 | вводной узел
ЩОВ-01 | 13 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С10А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=36-0,67% | П.6 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | 0.33 | 1.51 | L3 | ok |  |  | 1.51 | 6 | 16 |  | QF1 → XT2 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | П | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 101 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 14 | 1 |  | авто |  | QF2 | 3P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=42-1,66% | ПВ.6 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | 7 | 10.64 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 10.64 | 16 | 20 |  | QF2 → XT3 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 3 | ПВ | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 | 13 |  |  | 0 | 102 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 15 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С10А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=44-1,94% | ПВ.9 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | 0.78 | 3.56 | L2 | ok |  |  | 3.56 | 6 | 16 |  | QF3 → XT4 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 103 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 16 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С10А | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,72% | В.2 | Вытяжная установка Пом. №003Б | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 16 |  | QF4 → XT5 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 104 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 19 | 2 |  | авто |  | QF5 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,58% | В.10 | Вытяжная установка Пом. №019Б | 0.27 | 1.24 | L2 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF5 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 105 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 20 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С10А | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | В.24 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | 0.27 | 1.24 | L3 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF6 → XT7 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 106 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 21 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | В.25 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | 0.27 | 1.24 | L1 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF7 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 107 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 6 | линии
ЩОВ-01 | 22 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,07% | K.0.001T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | 0.104 | 0.48 | L2 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF8 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 23 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0,08% | K.0.001T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | 0.104 | 0.48 | L3 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF9 |  | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 24 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=27-0,23% | K.0.002T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | 0.151 | 0.69 | L1 | ok |  |  | 0.69 | 6 | 16 |  | QF10 |  | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 25 | 2 |  | авто |  | QF11 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=25-0,22% | K.0.002T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | 0.151 | 0.69 | L2 | ok |  |  | 0.69 | 6 | 16 |  | QF11 |  | 11 | QF11 |  |  | QF11 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 26 | 2 |  | авто |  | QF12 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=54-0,5% | K.0.004A-K.0.005A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | 0.162 | 0.74 | L3 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF12 |  | 12 | QF12 |  |  | QF12 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 27 | 2 |  | авто |  | QF13 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,39% | K.0.005Б.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | 0.162 | 0.74 | L1 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF13 |  | 13 | QF13 |  |  | QF13 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 28 | 2 |  | авто |  | QF14 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=50-0,46% | K.0.005Б.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | 0.162 | 0.74 | L2 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF14 |  | 14 | QF14 |  |  | QF14 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 29 | 2 |  | авто |  | QF15 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=52-0,33% | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | 0.111 | 0.51 | L3 | ok |  |  | 0.51 | 6 | 16 |  | QF15 |  | 15 | QF15 |  |  | QF15 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 30 | 2 |  | авто |  | QF16 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=55-0,33% | K.0.008A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | 0.104 | 0.48 | L1 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF16 |  | 16 | QF16 |  |  | QF16 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 31 | 2 |  | авто |  | QF17 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=38-0,24% | K.0.012Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | 0.111 | 0.51 | L2 | ok |  |  | 0.51 | 6 | 16 |  | QF17 |  | 17 | QF17 |  |  | QF17 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 32 | 2 |  | авто |  | QF18 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | K.1.002AБ.1 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | 0.376 | 1.72 | L3 | ok |  |  | 1.72 | 6 | 16 |  | QF18 |  | 18 | QF18 |  |  | QF18 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 33 | 2 |  | авто |  | QF19 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=42-0,9% | K.1.002AБ.2 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | 0.376 | 1.72 | L1 | ok |  |  | 1.72 | 6 | 16 |  | QF19 |  | 19 | QF19 |  |  | QF19 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 36 | 3 |  | авто |  | QF20 | 1P С10А | [7 empty] | XT21 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=41-0,38% | K.1.006A | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | 0.164 | 0.75 | L1 | ok |  |  | 0.75 | 6 | 16 |  | QF20 → XT21 |  | 20 | QF20 |  |  | QF20 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 37 | 3 |  | авто |  | QF21 | 1P С10А | [7 empty] | XT22 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-1,57% | K.1.002Б | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | 0.376 | 1.72 | L2 | ok |  |  | 1.72 | 6 | 16 |  | QF21 → XT22 |  | 21 | QF21 |  |  | QF21 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 38 | 3 |  | авто |  | QF22 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=74-0,69% | K.1.007A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | 0.164 | 0.75 | L3 | ok |  |  | 0.75 | 6 | 16 |  | QF22 |  | 22 | QF22 |  |  | QF22 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 39 | 3 |  | авто |  | QF23 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=76-0,71% | K.1.010A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | 0.164 | 0.75 | L1 | ok |  |  | 0.75 | 6 | 16 |  | QF23 |  | 23 | QF23 |  |  | QF23 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 40 | 3 |  | авто |  | QF24 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=72-0,67% | K.1.011A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | 0.164 | 0.75 | L2 | ok |  |  | 0.75 | 6 | 16 |  | QF24 |  | 24 | QF24 |  |  | QF24 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 41 | 3 |  | авто |  | QF25 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=70-1,43% | K.1.014A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 16 |  | QF25 |  | 25 | QF25 |  |  | QF25 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-01 | 42 | 3 |  | авто |  | QF26 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=75-1,6% | K.1.015A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | 0.376 | 1.72 | L1 | ok |  |  | 1.72 | 6 | 16 |  | QF26 |  | 26 | QF26 |  |  | QF26 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 6 | линии
ЩОВ-2 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод | Вводной кабель | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | вводной узел
ЩОВ-2 | 13 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С6А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,78% | K.1.001A.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | 0.461 | 2.11 | L2 | ok |  |  | 2.11 | 6 | 16 |  | QF1 → XT1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 14 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С6А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,58% | K.1.001A.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | 0.461 | 2.11 | L1 | ok |  |  | 2.11 | 6 | 16 |  | QF2 → XT2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 15 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С6А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,56% | K.1.003A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.376 | 1.72 | L2 | ok |  |  | 1.72 | 6 | 16 |  | QF3 → XT3 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 16 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С6А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=26-0,44% | K.1.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | 0.298 | 1.36 | L1 | ok |  |  | 1.36 | 6 | 16 |  | QF4 → XT4 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 19 | 2 |  | авто |  | QF5 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,2% | K.2.004A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.104 | 0.48 | L2 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF5 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 20 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С6А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,32% | K.2.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.162 | 0.74 | L1 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF6 → XT6 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 21 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0,14% | K.2.008A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.104 | 0.48 | L2 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF7 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 22 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=22-0,21% | K.2.009A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.162 | 0.74 | L1 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF8 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 23 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,24% | K.2.014A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | 0.222 | 1.02 | L1 | ok |  |  | 1.02 | 6 | 16 |  | QF9 |  | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 24 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,21% | K.2.016A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | 0.104 | 0.48 | L2 | ok |  |  | 0.48 | 6 | 16 |  | QF10 |  | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 25 | 2 |  | авто |  | QF11 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=32-0,3% | K.2.019A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | 0.162 | 0.74 | L1 | ok |  |  | 0.74 | 6 | 16 |  | QF11 |  | 11 | QF11 |  |  | QF11 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 26 | 2 |  | авто |  | QF12 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=35-0,06% | K.3.002Б | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | 0.027 | 0.13 | L1 | ok |  |  | 0.13 | 6 | 16 |  | QF12 |  | 12 | QF12 |  |  | QF12 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 27 | 2 |  | авто |  | QF13 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=30-0,07% | K.3.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | 0.04 | 0.19 | L2 | ok |  |  | 0.19 | 6 | 16 |  | QF13 |  | 13 | QF13 |  |  | QF13 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 28 | 2 |  | авто |  | QF14 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=29-0,07% | K.3.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | 0.04 | 0.19 | L1 | ok |  |  | 0.19 | 6 | 16 |  | QF14 |  | 14 | QF14 |  |  | QF14 | 1 | K | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 7 | линии
ЩОВ-2 | 29 | 2 |  | авто |  | QF15 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | В.1 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.27 | 1.24 | L1 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF15 |  | 15 | QF15 |  |  | QF15 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 143 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 30 | 2 |  | авто |  | QF16 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=20-0,31% | В.22 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.27 | 1.24 | L2 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF16 |  | 16 | QF16 |  |  | QF16 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 144 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 31 | 2 |  | авто |  | QF17 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=34-0,52% | В.23 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.27 | 1.24 | L1 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF17 |  | 17 | QF17 |  |  | QF17 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 145 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 32 | 2 |  | авто |  | QF18 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-0,26% | В.8 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.27 | 1.24 | L1 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 16 |  | QF18 |  | 18 | QF18 |  |  | QF18 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 146 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 33 | 2 |  | авто |  | QF19 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=23-0,1% | П.3 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QF19 |  | 19 | QF19 |  |  | QF19 | 1 | П | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 147 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 36 | 3 |  | авто |  | QF20 | 1P С6А | [7 empty] | XT20 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,33% | П.5 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | 0.27 | 1.24 | L2 | ok |  |  | 1.24 | 6 | 25 |  | QF20 → XT20 |  | 20 | QF20 |  |  | QF20 | 1 | П | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 148 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 37 | 3 |  | авто |  | QF21 | 1P С20А | [7 empty] | XT21 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=34-2,75% | ПВ.5 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 3.8 | 17.33 | L3 | ok |  |  | 17.33 | 20 | 32 |  | QF21 → XT21 |  | 21 | QF21 |  |  | QF21 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 20 | 32 | 20 | 1 | 0 | 1P | 20 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 8 |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 149 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 38 | 3 |  | авто |  | QF22 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-1,33% | ПВ.7 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 1.3 | 5.93 | L1 | ok |  |  | 5.93 | 10 | 25 |  | QF22 |  | 22 | QF22 |  |  | QF22 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 150 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩОВ-2 | 39 | 3 |  | авто |  | QF23 | 1P С10А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,92% | ПВ.8 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | 1.8 | 8.21 | L2 | ok |  |  | 8.21 | 10 | 25 |  | QF23 |  | 23 | QF23 |  |  | QF23 | 1 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 151 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 7 | линии
ЩР-001 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | вводной узел
ЩР-001 | 8 | 1 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=126-2,82% | R.00.001Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | 0.66 | 3.01 | L3 | ok |  |  | 3.01 | 6 | 25 |  | QFD1 → XT1 | потери 4,4 % > 4 % | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 9 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 153 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 9 | 1 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,4% | R.00.003Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD2 → XT2 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 154 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 10 | 1 |  | авто |  | QFD3 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,02% | R.00.004Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD3 → XT3 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 155 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 11 | 1 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,06% | R.00.001Тб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 156 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 12 | 1 |  | авто |  | QFD5 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,9% | R.00.001Б.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | 0.42 | 1.92 | L2 | ok |  |  | 1.92 | 6 | 25 |  | QFD5 → XT5 |  | 5 | QFD5 |  |  | QFD5 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 157 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 13 | 1 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,64% | R.00.005Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD6 → XT6 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 158 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 14 | 1 |  | авто |  | QFD7 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,19% | R.00.002Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD7 → XT7 |  | 7 | QFD7 |  |  | QFD7 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 159 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 15 | 1 |  | авто |  | QFD8 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=95-1,16% | R.00.001А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | 0.36 | 1.65 | L1 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD8 → XT8 |  | 8 | QFD8 |  |  | QFD8 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 160 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 16 | 1 |  | авто |  | QFD9 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT9 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=48-0,3% | R.00.005А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD9 → XT9 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 161 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 19 | 2 |  | авто |  | QFD10 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,02% | R.00.004А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD10 |  | 10 | QFD10 |  |  | QFD10 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 162 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 20 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT11 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | R.00.001А.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD11 → XT11 |  | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 163 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 21 | 2 |  | авто |  | QFD12 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=53-0,22% | R.00.002.1А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD12 |  | 12 | QFD12 |  |  | QFD12 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 164 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 22 | 2 |  | авто |  | QFD13 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,29% | R.00.006T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD13 |  | 13 | QFD13 |  |  | QFD13 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 165 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 23 | 2 |  | авто |  | QFD14 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=26-0,06% | R.00.007Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD14 |  | 14 | QFD14 |  |  | QFD14 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 166 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 24 | 2 |  | авто |  | QFD15 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,15% | R.00.008T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD15 |  | 15 | QFD15 |  |  | QFD15 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 167 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 25 | 2 |  | авто |  | QFD16 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | R.00.002Tб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD16 |  | 16 | QFD16 |  |  | QFD16 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 168 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 26 | 2 |  | авто |  | QFD17 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=83-1,52% | R.00.007Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | 0.54 | 2.47 | L3 | ok |  |  | 2.47 | 6 | 25 |  | QFD17 |  | 17 | QFD17 |  |  | QFD17 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 169 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 27 | 2 |  | авто |  | QFD18 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=76-1,4% | R.00.004Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | 0.54 | 2.47 | L2 | ok |  |  | 2.47 | 6 | 25 |  | QFD18 |  | 18 | QFD18 |  |  | QFD18 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 170 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 28 | 2 |  | авто |  | QFD19 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=71-1,16% | R.00.005Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | 0.48 | 2.19 | L3 | ok |  |  | 2.19 | 6 | 25 |  | QFD19 |  | 19 | QFD19 |  |  | QFD19 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 171 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 29 | 2 |  | авто |  | QFD20 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | R.00.009Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD20 |  | 20 | QFD20 |  |  | QFD20 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 172 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 30 | 2 |  | авто |  | QFD21 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,13% | R.00.006Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD21 |  | 21 | QFD21 |  |  | QFD21 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 173 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 31 | 2 |  | авто |  | QFD22 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,82% | R.00.007А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | 0.3 | 1.37 | L3 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD22 |  | 22 | QFD22 |  |  | QFD22 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 174 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 32 | 2 |  | авто |  | QFD23 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | R.00.008А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD23 |  | 23 | QFD23 |  |  | QFD23 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 175 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 33 | 2 |  | авто |  | QFD24 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | R.00.002Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD24 |  | 24 | QFD24 |  |  | QFD24 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 176 | 1 | 0 | Розетка | 8 | линии
ЩР-001 | 36 | 3 |  | авто |  | QF25 | 1P С16А | [7 empty] | XT25 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | ШТК-0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | 0.6 | 2.74 | L3 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF25 → XT25 |  | 25 | QF25 |  |  | QF25 | 1 | ШТК-0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 177 | 1 | 0 |  | 8 | линии
ЩР-001 | 37 | 3 |  | авто |  | QF26 | 1P С16А | [7 empty] | XT26 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-3,48% | ШТК-ЛВС.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | 2.7 | 12.31 | L1 | ok |  |  | 12.31 | 16 | 25 |  | QF26 → XT26 | потери 5,1 % > 4 % | 26 | QF26 |  |  | QF26 | 1 | ШТК-ЛВС | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 178 | 1 | 0 | 0 | 8 | линии
ЩР-001 | 38 | 3 |  | авто |  | QF27 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,65% | ШТК-СОТ.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | 2 | 9.12 | L2 | ok |  |  | 9.12 | 16 | 25 |  | QF27 | потери 4,2 % > 4 % | 27 | QF27 |  |  | QF27 | 1 | ШТК-СОТ | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 179 | 1 | 0 | 0 | 8 | линии
ЩР-001 | 40 | 3 |  | авто |  | QF28 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=98-1% | ЩКД-6 | Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QF28 |  | 28 | QF28 |  |  | QF28 | 1 | ЩКД-6 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 180 | 1 | 0 |  | 8 | линии
ЩР-001 | 41 | 3 |  | авто |  | QF29 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,21% | ЩКД-001 | Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | 0.5 | 2.28 | L3 | ok |  |  | 2.28 | 6 | 25 |  | QF29 |  | 29 | QF29 |  |  | QF29 | 1 | ЩКД-001 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 181 | 1 | 0 |  | 8 | линии
ЩР-01 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 50 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | вводной узел
ЩР-01 | 9 | 1 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | R.0.002A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD1 → XT1 |  | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 183 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 10 | 1 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | R.0.002A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | 0.3 | 1.37 | L3 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD2 → XT2 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 184 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 11 | 1 |  | авто |  | QFD3 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,29% | R.0.002A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD3 → XT3 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 185 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 12 | 1 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | R.0.002T.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 186 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 13 | 1 |  | авто |  | QFD5 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | R.0.002Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | 0.24 | 1.1 | L3 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD5 → XT5 |  | 5 | QFD5 |  |  | QFD5 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 187 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 14 | 1 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=121-2,22% | R.0.002Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | 0.54 | 2.47 | L3 | ok |  |  | 2.47 | 6 | 25 |  | QFD6 → XT6 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 188 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 15 | 1 |  | авто |  | QFD7 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=77-0,79% | R.0.003A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | 0.3 | 1.37 | L3 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD7 → XT7 |  | 7 | QFD7 |  |  | QFD7 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 189 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 16 | 1 |  | авто |  | QFD8 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,43% | R.0.003A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD8 → XT8 |  | 8 | QFD8 |  |  | QFD8 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 190 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 19 | 2 |  | авто |  | QFD9 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,1% | R.0.003Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD9 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 191 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 20 | 2 |  | авто |  | QFD10 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,22% | R.0.004Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD10 → XT10 |  | 10 | QFD10 |  |  | QFD10 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 192 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 21 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-1,42% | R.0.004Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | 2.2 | 10.03 | L2 | ok |  |  | 10.03 | 16 | 25 |  | QFD11 |  | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 193 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 22 | 2 |  | авто |  | QFD12 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-2,17% | R.0.004Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | 2.2 | 10.03 | L3 | ok |  |  | 10.03 | 16 | 25 |  | QFD12 |  | 12 | QFD12 |  |  | QFD12 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 194 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 23 | 2 |  | авто |  | QFD13 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=61-0,38% | R.0.006A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD13 |  | 13 | QFD13 |  |  | QFD13 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 195 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 24 | 2 |  | авто |  | QFD14 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | R.0.007A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD14 |  | 14 | QFD14 |  |  | QFD14 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 196 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 25 | 2 |  | авто |  | QFD15 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,26% | R.0.008A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD15 |  | 15 | QFD15 |  |  | QFD15 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 197 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 26 | 2 |  | авто |  | QFD16 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=64-4,77% | R.0.008A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | 2.2 | 10.03 | L1 | ok |  |  | 10.03 | 16 | 25 |  | QFD16 | потери 5,2 % > 4 % | 16 | QFD16 |  |  | QFD16 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 198 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 27 | 2 |  | авто |  | QFD17 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=52-0,43% | R.0.009A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD17 |  | 17 | QFD17 |  |  | QFD17 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 199 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 28 | 2 |  | авто |  | QFD18 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,72% | R.0.009A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD18 |  | 18 | QFD18 |  |  | QFD18 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 200 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 29 | 2 |  | авто |  | QFD19 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,07% | R.0.010A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD19 |  | 19 | QFD19 |  |  | QFD19 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 201 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 30 | 2 |  | авто |  | QFD20 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-0,06% | R.0.011.1A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD20 |  | 20 | QFD20 |  |  | QFD20 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 202 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 31 | 2 |  | авто |  | QFD21 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | R.0.011Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD21 |  | 21 | QFD21 |  |  | QFD21 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 203 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 32 | 2 |  | авто |  | QFD22 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=79-0,81% | R.0.012A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | 0.3 | 1.37 | L3 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD22 |  | 22 | QFD22 |  |  | QFD22 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 204 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 33 | 2 |  | авто |  | QFD23 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,26% | R.0.013A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD23 |  | 23 | QFD23 |  |  | QFD23 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 205 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 36 | 3 |  | авто |  | QFD24 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT24 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,12% | R.0.013Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD24 → XT24 |  | 24 | QFD24 |  |  | QFD24 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 206 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 37 | 3 |  | авто |  | QFD25 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT25 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | R.0.013Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD25 → XT25 |  | 25 | QFD25 |  |  | QFD25 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 207 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 38 | 3 |  | авто |  | QFD26 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,52% | R.0.013Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | 0.3 | 1.37 | L3 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD26 |  | 26 | QFD26 |  |  | QFD26 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 208 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 39 | 3 |  | авто |  | QFD27 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-4,33% | R.0.013Б.4 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | 2.2 | 10.03 | L2 | ok |  |  | 10.03 | 16 | 25 |  | QFD27 | потери 4,8 % > 4 % | 27 | QFD27 |  |  | QFD27 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 209 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 40 | 3 |  | авто |  | QFD28 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,3% | R.0.015A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD28 |  | 28 | QFD28 |  |  | QFD28 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 210 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 41 | 3 |  | авто |  | QFD29 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=84-0,69% | R.0.017A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD29 |  | 29 | QFD29 |  |  | QFD29 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 211 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 42 | 3 |  | авто |  | QFD30 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=56-0,12% | R.0.018A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD30 |  | 30 | QFD30 |  |  | QFD30 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 212 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 43 | 3 |  | авто |  | QFD31 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,07% | R.0.018Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD31 |  | 31 | QFD31 |  |  | QFD31 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 213 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 44 | 3 |  | авто |  | QFD32 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=72-0,59% | R.0.021A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | 0.24 | 1.1 | L3 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD32 |  | 32 | QFD32 |  |  | QFD32 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 214 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 45 | 3 |  | авто |  | QFD33 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,11% | R.0.022.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD33 |  | 33 | QFD33 |  |  | QFD33 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 215 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 46 | 3 |  | авто |  | QFD34 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | R.0.012A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD34 |  | 34 | QFD34 |  |  | QFD34 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 216 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 47 | 3 |  | авто |  | QFD35 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,11% | R.0.020A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD35 |  | 35 | QFD35 |  |  | QFD35 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 217 | 1 | 0 | Розетка | 9 | линии
ЩР-01 | 53 | 4 |  | авто |  | QF36 | 1P С25А | [7 empty] | XT36 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=22-1,45% | ШТК-1 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | 4.625 | 21.09 | L1 | ok |  |  | 21.09 | 25 | 50 |  | QF36 → XT36 |  | 36 | QF36 |  |  | QF36 | 1 | ШТК-1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 1 | 0 | 1P | 25 |  |  |  | 1 |  | 0 | 25 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 10 |  |  |  | 3х6 |  |  |  | 0 | 218 | 1 | 0 |  | 9 | линии
ЩР-01 | 54 | 4 |  | авто |  | QF37 | 1P С16А | [7 empty] | XT37 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-2,29% | ШТК-СОТ.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | 2.7 | 12.31 | L2 | ok |  |  | 12.31 | 16 | 25 |  | QF37 → XT37 |  | 37 | QF37 |  |  | QF37 | 1 | ШТК-СОТ | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 219 | 1 | 0 | 0 | 9 | линии
ЩР-01 | 55 | 4 |  | авто |  | QF38 | 1P С16А | [7 empty] | XT38 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-2,47% | ШТК-ЛВС.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | 2.7 | 12.31 | L3 | ok |  |  | 12.31 | 16 | 25 |  | QF38 → XT38 |  | 38 | QF38 |  |  | QF38 | 1 | ШТК-ЛВС | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 9 | линии
ЩР-01 | 57 | 4 |  | авто |  | QF39 | 1P С16А | [7 empty] | XT39 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-0,13% | ЩДК-01 | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QF39 → XT39 |  | 39 | QF39 |  |  | QF39 | 1 | ЩДК-01 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 221 | 1 | 0 |  | 9 | линии
ЩР-1 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Ввод | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 63 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10 | вводной узел
ЩР-1 | 9 | 1 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,99% | R.1.001A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD1 → XT1 |  | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 223 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 10 | 1 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-0,3% | R.1.001Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD2 → XT2 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 224 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 11 | 1 |  | авто |  | QFD3 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | R.1.001Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD3 → XT3 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 225 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 12 | 1 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | R.1.002A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 226 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 13 | 1 |  | авто |  | QFD5 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=80-0,49% | R.1.002Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD5 → XT5 |  | 5 | QFD5 |  |  | QFD5 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 227 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 14 | 1 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=30-0,24% | R.1.002Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | 0.23 | 1.05 | L1 | ok |  |  | 1.05 | 6 | 25 |  | QFD6 → XT6 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 228 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 15 | 1 |  | авто |  | QFD7 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,18% | R.1.002Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD7 → XT7 |  | 7 | QFD7 |  |  | QFD7 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 229 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 16 | 1 |  | авто |  | QFD8 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,36% | R.1.002Б.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD8 → XT8 |  | 8 | QFD8 |  |  | QFD8 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 230 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 19 | 2 |  | авто |  | QFD9 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=17-0,11% | R.1.002Б.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD9 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 231 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 20 | 2 |  | авто |  | QFD10 | 2P С20А 30мА | [7 empty] | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,78% | R.1.002Б.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | 3.8 | 17.33 | L1 | ok |  |  | 17.33 | 20 | 32 |  | QFD10 → XT10 |  | 10 | QFD10 |  |  | QFD10 | 1 | R | 30 | 0 | 20 | 32 | 20 | 1 | 1 | 2P | 20 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 11 |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 232 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 21 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С20А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=22-1,68% | R.1.002Б.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | 3.6 | 16.41 | L3 | ok |  |  | 16.41 | 20 | 32 |  | QFD11 |  | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 20 | 32 | 20 | 1 | 1 | 2P | 20 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 0 | 233 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 22 | 2 |  | авто |  | QFD12 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | R.1.002Б.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD12 |  | 12 | QFD12 |  |  | QFD12 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 234 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 23 | 2 |  | авто |  | QFD13 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,22% | R.1.002Б.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD13 |  | 13 | QFD13 |  |  | QFD13 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 235 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 24 | 2 |  | авто |  | QFD14 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=113-0,92% | R.1.002Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD14 |  | 14 | QFD14 |  |  | QFD14 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 236 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 25 | 2 |  | авто |  | QFD15 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=60-0,74% | R.1.003A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD15 |  | 15 | QFD15 |  |  | QFD15 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 237 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 26 | 2 |  | авто |  | QFD16 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,77% | R.1.003A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD16 |  | 16 | QFD16 |  |  | QFD16 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 238 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 27 | 2 |  | авто |  | QFD17 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=107-1,31% | R.1.003A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | 0.36 | 1.65 | L2 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD17 |  | 17 | QFD17 |  |  | QFD17 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 239 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 28 | 2 |  | авто |  | QFD18 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=69-0,71% | R.1.003A2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD18 |  | 18 | QFD18 |  |  | QFD18 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 240 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 29 | 2 |  | авто |  | QFD19 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=81-0,66% | R.1.003Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD19 |  | 19 | QFD19 |  |  | QFD19 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 241 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 30 | 2 |  | авто |  | QFD20 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,23% | R.1.003Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD20 |  | 20 | QFD20 |  |  | QFD20 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 242 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 31 | 2 |  | авто |  | QFD21 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,06% | R.1.003Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD21 |  | 21 | QFD21 |  |  | QFD21 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 243 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 32 | 2 |  | авто |  | QFD22 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | R.1.003Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD22 |  | 22 | QFD22 |  |  | QFD22 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 244 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 33 | 2 |  | авто |  | QFD23 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=75-0,61% | R.1.004Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD23 |  | 23 | QFD23 |  |  | QFD23 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 245 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 36 | 3 |  | авто |  | QFD24 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT24 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,07% | R.1.005A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD24 → XT24 |  | 24 | QFD24 |  |  | QFD24 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 246 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 37 | 3 |  | авто |  | QFD25 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT25 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | R.1.006A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD25 → XT25 |  | 25 | QFD25 |  |  | QFD25 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 247 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 38 | 3 |  | авто |  | QFD26 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=106-0,87% | R.1.006Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD26 |  | 26 | QFD26 |  |  | QFD26 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 248 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 39 | 3 |  | авто |  | QFD27 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=124-1,27% | R.1.006Aб.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD27 |  | 27 | QFD27 |  |  | QFD27 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 249 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 40 | 3 |  | авто |  | QFD28 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | R.1.007A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD28 |  | 28 | QFD28 |  |  | QFD28 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 250 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 41 | 3 |  | авто |  | QFD29 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=51-0,21% | R.1.008A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD29 |  | 29 | QFD29 |  |  | QFD29 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 251 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 42 | 3 |  | авто |  | QFD30 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=27-0,17% | R.1.009A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD30 |  | 30 | QFD30 |  |  | QFD30 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 252 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 43 | 3 |  | авто |  | QFD31 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,37% | R.1.010A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | 0.24 | 1.1 | L3 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD31 |  | 31 | QFD31 |  |  | QFD31 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 253 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 44 | 3 |  | авто |  | QFD32 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=73-1,04% | R.1.011A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | 0.42 | 1.92 | L1 | ok |  |  | 1.92 | 6 | 25 |  | QFD32 |  | 32 | QFD32 |  |  | QFD32 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 254 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 45 | 3 |  | авто |  | QFD33 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,07% | R.1.012.1A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD33 |  | 33 | QFD33 |  |  | QFD33 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 255 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 46 | 3 |  | авто |  | QFD34 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,08% | R.1.013A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD34 |  | 34 | QFD34 |  |  | QFD34 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 256 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 47 | 3 |  | авто |  | QFD35 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,09% | R.1.014A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD35 |  | 35 | QFD35 |  |  | QFD35 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 257 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 48 | 3 |  | авто |  | QFD36 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT36 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,35% | R.1.015A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD36 → XT36 |  | 36 | QFD36 |  |  | QFD36 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 258 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 49 | 3 |  | авто |  | QFD37 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT37 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-1,03% | R.1.016A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | 0.48 | 2.19 | L2 | ok |  |  | 2.19 | 6 | 25 |  | QFD37 → XT37 |  | 37 | QFD37 |  |  | QFD37 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 259 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 50 | 3 |  | авто |  | QFD38 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT38 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,48% | R.1.017A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD38 → XT38 |  | 38 | QFD38 |  |  | QFD38 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 260 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 53 | 4 |  | авто |  | QFD39 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT39 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,47% | R.1.017A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD39 → XT39 |  | 39 | QFD39 |  |  | QFD39 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 261 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 54 | 4 |  | авто |  | QFD40 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT40 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,18% | R.1.018A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD40 → XT40 |  | 40 | QFD40 |  |  | QFD40 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 262 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 55 | 4 |  | авто |  | QFD41 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT41 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,05% | R.1.019A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | 0.03 | 0.14 | L3 | ok |  |  | 0.14 | 6 | 25 |  | QFD41 → XT41 |  | 41 | QFD41 |  |  | QFD41 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 263 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 56 | 4 |  | авто |  | QFD42 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT42 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,22% | R.1.020A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD42 → XT42 |  | 42 | QFD42 |  |  | QFD42 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 264 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 57 | 4 |  | авто |  | QFD43 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT43 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-1,99% | R.1.021A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | 1.5 | 6.84 | L2 | ok |  |  | 6.84 | 10 | 25 |  | QFD43 → XT43 |  | 43 | QFD43 |  |  | QFD43 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 265 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 58 | 4 |  | авто |  | QFD44 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT44 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-2,85% | R.1.021A.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | 2 | 9.12 | L3 | ok |  |  | 9.12 | 16 | 25 |  | QFD44 → XT44 | потери 4,1 % > 4 % | 44 | QFD44 |  |  | QFD44 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 266 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 59 | 4 |  | авто |  | QFD45 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT45 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=6-0,04% | R.1.021A.11 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD45 → XT45 |  | 45 | QFD45 |  |  | QFD45 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 267 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 60 | 4 |  | авто |  | QFD46 | 2P С20А 30мА | [7 empty] | XT46 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=39-3,07% | R.1.021A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | 3.7 | 16.87 | L2 | ok |  |  | 16.87 | 20 | 32 |  | QFD46 → XT46 | потери 4,3 % > 4 % | 46 | QFD46 |  |  | QFD46 | 1 | R | 30 | 0 | 20 | 32 | 20 | 1 | 1 | 2P | 20 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 268 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 61 | 4 |  | авто |  | QFD47 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT47 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-2,12% | R.1.021A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | 1.6 | 7.3 | L3 | ok |  |  | 7.3 | 10 | 25 |  | QFD47 → XT47 |  | 47 | QFD47 |  |  | QFD47 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 269 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 62 | 4 |  | авто |  | QFD48 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT48 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,89% | R.1.021A.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | 0.62 | 2.83 | L1 | ok |  |  | 2.83 | 6 | 25 |  | QFD48 → XT48 |  | 48 | QFD48 |  |  | QFD48 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 270 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 63 | 4 |  | авто |  | QFD49 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT49 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,13% | R.1.021A.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | 0.09 | 0.42 | L2 | ok |  |  | 0.42 | 6 | 25 |  | QFD49 → XT49 |  | 49 | QFD49 |  |  | QFD49 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 271 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 64 | 4 |  | авто |  | QFD50 | 4P С16А 30мА | [7 empty] | XT50 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=42-1,1% | R.1.021A.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | 7.36 | 11.19 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 11.19 | 16 | 32 |  | QFD50 → XT50 |  | 50 | QFD50 |  |  | QFD50 | 3 | R | 30 | 0 | 16 | 32 | 16 | 3 | 1 | 4P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 12 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 272 | 1 | 2 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 65 | 4 |  | авто |  | QFD51 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT51 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | R.1.021A.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD51 → XT51 |  | 51 | QFD51 |  |  | QFD51 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 273 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 66 | 4 |  | авто |  | QFD52 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT52 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,95% | R.1.021A.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | 0.7 | 3.2 | L1 | ok |  |  | 3.2 | 6 | 25 |  | QFD52 → XT52 |  | 52 | QFD52 |  |  | QFD52 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 274 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 67 | 4 |  | авто |  | QFD53 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT53 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,08% | R.1.002Б.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | 0.23 | 1.05 | L2 | ok |  |  | 1.05 | 6 | 25 |  | QFD53 → XT53 |  | 53 | QFD53 |  |  | QFD53 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 275 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 70 | 5 |  | авто |  | QFD54 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT54 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=9-0,04% | R.1.002Б.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD54 → XT54 |  | 54 | QFD54 |  |  | QFD54 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 276 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 71 | 5 |  | авто |  | QFD55 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT55 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=42-0,26% | R.1.021A.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD55 → XT55 |  | 55 | QFD55 |  |  | QFD55 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 277 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 72 | 5 |  | авто |  | QFD56 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT56 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0% | R.1.020A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | 0 | 0 | L1 | ok |  |  | 0 | 6 | 25 |  | QFD56 → XT56 | нет мощности | 56 | QFD56 |  |  | QFD56 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 278 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 73 | 5 |  | авто |  | QFD57 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT57 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-0,41% | R.1.022A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD57 → XT57 |  | 57 | QFD57 |  |  | QFD57 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 279 | 1 | 0 | Розетка | 10 | линии
ЩР-1 | 75 | 5 |  | авто |  | QF58 | 1P С6А | [7 empty] | XT58 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=11-0,19% | ЩКД.1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | 0.5 | 2.28 | L1 | ok |  |  | 2.28 | 6 | 25 |  | QF58 → XT58 |  | 58 | QF58 |  |  | QF58 | 1 | ЩКД | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 10 | линии
ЩР-2 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Ввод | 0 |  | L2 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 4 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 11 | вводной узел
ЩР-2 | 9 | 1 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,33% | R.2.002А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD1 → XT1 |  | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 282 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 10 | 1 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=62-0,38% | R.2.003А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD2 → XT2 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 283 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 11 | 1 |  | авто |  | QFD3 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=57-0,58% | R.2.005А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD3 → XT3 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 284 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 12 | 1 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=43-0,35% | R.2.005А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | 0.24 | 1.1 | L3 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 285 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 13 | 1 |  | авто |  | QFD5 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,1% | R.2.006А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD5 → XT5 |  | 5 | QFD5 |  |  | QFD5 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 286 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 14 | 1 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=58-0,71% | R.2.009А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD6 → XT6 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 287 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 15 | 1 |  | авто |  | QFD7 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | R.2.009А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD7 → XT7 |  | 7 | QFD7 |  |  | QFD7 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 288 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 16 | 1 |  | авто |  | QFD8 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | R.2.010А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD8 → XT8 |  | 8 | QFD8 |  |  | QFD8 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 289 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 19 | 2 |  | авто |  | QFD9 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,08% | R.2.002Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD9 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 290 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 20 | 2 |  | авто |  | QFD10 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,16% | R.2.013А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD10 → XT10 |  | 10 | QFD10 |  |  | QFD10 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 291 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 21 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=65-1,19% | R.2.014А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | 0.54 | 2.47 | L3 | ok |  |  | 2.47 | 6 | 25 |  | QFD11 |  | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 292 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 22 | 2 |  | авто |  | QFD12 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-0,31% | R.2.014А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD12 |  | 12 | QFD12 |  |  | QFD12 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 293 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 23 | 2 |  | авто |  | QFD13 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-0,16% | R.2.015А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD13 |  | 13 | QFD13 |  |  | QFD13 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 294 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 24 | 2 |  | авто |  | QFD14 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=34-0,07% | R.2.016А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD14 |  | 14 | QFD14 |  |  | QFD14 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 295 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 25 | 2 |  | авто |  | QFD15 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=54-0,77% | R.2.017А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | 0.42 | 1.92 | L2 | ok |  |  | 1.92 | 6 | 25 |  | QFD15 |  | 15 | QFD15 |  |  | QFD15 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 296 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 26 | 2 |  | авто |  | QFD16 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,45% | R.2.019А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | 0.24 | 1.1 | L3 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD16 |  | 16 | QFD16 |  |  | QFD16 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 297 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 27 | 2 |  | авто |  | QFD17 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=88-1,97% | R.2.019А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | 0.66 | 3.01 | L3 | ok |  |  | 3.01 | 6 | 25 |  | QFD17 |  | 17 | QFD17 |  |  | QFD17 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 298 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 28 | 2 |  | авто |  | QFD18 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=63-0,39% | R.2.020А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD18 |  | 18 | QFD18 |  |  | QFD18 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 299 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 29 | 2 |  | авто |  | QFD19 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,36% | R.2.022Б.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | 0.24 | 1.1 | L2 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD19 |  | 19 | QFD19 |  |  | QFD19 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 300 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 30 | 2 |  | авто |  | QFD20 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=87-0,54% | R.2.001.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | 0.18 | 0.83 | L1 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD20 |  | 20 | QFD20 |  |  | QFD20 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 301 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 31 | 2 |  | авто |  | QFD21 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,2% | R.2.003Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD21 |  | 21 | QFD21 |  |  | QFD21 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 302 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 32 | 2 |  | авто |  | QFD22 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-0,17% | R.2.005А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD22 |  | 22 | QFD22 |  |  | QFD22 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 303 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 33 | 2 |  | авто |  | QFD23 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=35-0,08% | R.2.009А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD23 |  | 23 | QFD23 |  |  | QFD23 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 304 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 36 | 3 |  | авто |  | QFD24 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT24 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=59-0,24% | R.2.020А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD24 → XT24 |  | 24 | QFD24 |  |  | QFD24 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 305 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 37 | 3 |  | авто |  | QFD25 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT25 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | R.3.001T.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD25 → XT25 |  | 25 | QFD25 |  |  | QFD25 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 306 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 38 | 3 |  | авто |  | QFD26 | 2P С16А 30мА | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=41-0,25% | R.3.001Б.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | 0.18 | 0.83 | L2 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD26 |  | 26 | QFD26 |  |  | QFD26 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 307 | 1 | 0 | Розетка | 11 | линии
ЩР-2 | 40 | 3 |  | авто |  | QF27 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-1,94% | ШТК-2 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | 1.5 | 6.84 | L2 | ok |  |  | 6.84 | 10 | 25 |  | QF27 |  | 27 | QF27 |  |  | QF27 | 1 | ШТК-2 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 308 | 1 | 0 |  | 11 | линии
ЩР-2 | 41 | 3 |  | авто |  | QF28 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=39-3,57% | ШТК-ЛВС.3 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | 2.7 | 12.31 | L1 | ok |  |  | 12.31 | 16 | 25 |  | QF28 | потери 5,4 % > 4 % | 28 | QF28 |  |  | QF28 | 1 | ШТК-ЛВС | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 309 | 1 | 0 | 0 | 11 | линии
ЩР-2 | 43 | 3 |  | авто |  | QF29 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=8-0,14% | ШКД.3 | Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | 0.5 | 2.28 | L3 | ok |  |  | 2.28 | 6 | 25 |  | QF29 |  | 29 | QF29 |  |  | QF29 | 1 | ШКД | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 310 | 1 | 0 |  | 11 | линии
ЩС-Б | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 50 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 12 | вводной узел
ЩС-Б | 12 | 1 |  | авто |  | QF1 | 3P С25А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=21-0,93% | Э.1 | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | 12.45 | 18.92 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 18.92 | 25 | 32 |  | QF1 → XT1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 3 | Э | 0 | 0 | 25 | 32 | 25 | 3 | 0 | 3P | 25 |  |  |  | 1 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 312 | 1 | 2 | 0 | 12 | линии
ЩС-Б | 13 | 1 |  | авто |  | QF2 | 3P С16А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=40-1,06% | Э.2 | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | 4.65 | 7.07 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 7.07 | 10 | 20 |  | QF2 → XT2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 3 | Э | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 313 | 1 | 2 | 0 | 12 | линии
ЩС-Б | 14 | 1 |  | авто |  | QF3 | 3P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=30-1,34% | Э.3 | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | 7.89 | 11.99 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 11.99 | 16 | 20 |  | QF3 → XT3 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 3 | Э | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 314 | 1 | 2 | 0 | 12 | линии
ЩС-ВК.001 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L2 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 1 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 13 | вводной узел
ЩС-ВК.001 | 10 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С16А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | НВК.00.003Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF1 → XT1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 11 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С16А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,43% | НВК.00.003Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF2 → XT2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 317 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 12 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | НВК.00.005Т.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF3 → XT3 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 318 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 13 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С16А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,45% | НВК.00.005Т.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF4 → XT4 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 319 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 14 | 1 |  | авто |  | QF5 | 1P С16А | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | НВК.00.005Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF5 → XT5 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 15 | 1 |  | авто |  | QF6 | 1P С16А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=14-0,29% | НВК.00.005Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF6 → XT6 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 321 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.001 | 16 | 1 |  | авто |  | QF7 | 1P С16А | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,15% | НВК.00.002Т.1 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | 0.2 | 0.92 | L1 | ok |  |  | 0.92 | 6 | 25 |  | QF7 → XT7 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 322 | 1 | 0 | 0 | 13 | линии
ЩС-ВК.002 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L2 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 1 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 14 | вводной узел
ЩС-ВК.002 | 12 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С16А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,76% | НВК.00.002Тб.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF1 → XT1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 324 | 1 | 0 | 0 | 14 | линии
ЩС-ВК.002 | 13 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С16А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,74% | НВК.00.002Тб.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF2 → XT2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | 14 | линии
ЩС-ВК.002 | 14 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | НВК.00.002Тб.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF3 → XT3 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 14 | линии
ЩС-ВК.002 | 15 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С16А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=13-0,27% | НВК.00.002Тб.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | 0.6 | 2.74 | L1 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF4 → XT4 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 14 | линии
ЩС-ВК.003 | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 15 | вводной узел
ЩС-ВК.003 | 12 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С16А | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,33% | НВК.00.006Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | 0.6 | 2.74 | L3 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF1 → XT1 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 329 | 1 | 0 | 0 | 15 | линии
ЩС-ВК.003 | 13 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С16А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,31% | НВК.00.006Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | 0.6 | 2.74 | L3 | ok |  |  | 2.74 | 6 | 25 |  | QF2 → XT2 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | НВК | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 330 | 1 | 0 | 0 | 15 | линии
ЩС-ВК.003 | 14 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=12-1,02% | ЖУ.1 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | 2.5 | 11.4 | L3 | ok |  |  | 11.4 | 16 | 25 |  | QF3 → XT3 | потери 4,1 % > 4 % | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | ЖУ | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 331 | 1 | 0 | 0 | 15 | линии
ЩС-ВК.003 | 15 | 1 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=31-0,68% | R.00.002Б.3 | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | 0.64 | 2.92 | L3 | ok |  |  | 2.92 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 332 | 1 | 0 | Розетка | 15 | линии
ЩСПЗ-ЖД | 2 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | Ввод.1 | Вводной кабель №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 20 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 333 | 1 | 2 | 0 | 16 | вводной узел
ЩСПЗ-ЖД | 3 | 1 | [12 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) L=16-0% | Ввод.2 | Вводной кабель №2 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 20 |  | XT2 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 334 | 1 | 2 | 0 | 16 | вводной узел
ЩСПЗ-ЖД | 13 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С16А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=46-0,63% | FCP1-2 | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | 0.4 | 1.83 | L2 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 25 |  | QF1 → XT3 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | FCP1-2 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 335 | 1 | 0 |  | 16 | линии
ЩСПЗ-ЖД | 14 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С16А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | ENC1-11 | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | 0.4 | 1.83 | L3 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 25 |  | QF2 → XT4 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | ENC1-11 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 336 | 1 | 0 |  | 16 | линии
ЩСПЗ-ЖД | 15 | 1 |  | авто |  | QF3 | 1P С16А | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=31-0,43% | FCP1-1 | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | 0.4 | 1.83 | L1 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 25 |  | QF3 → XT5 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | FCP1-1 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 337 | 1 | 0 |  | 16 | линии
ЩСПЗ-ЖД | 16 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С16А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) L=80-1,09% | FCP13 | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | 0.4 | 1.83 | L2 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 25 |  | QF4 → XT6 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | FCP13 | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 338 | 1 | 0 |  | 16 | линии
ЩУОВ | 2 | 1 | [14 empty] | Ввод.1 | Вводной кабель Шлейф №1 | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 | [8 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 17 | вводной узел
ЩУОВ | 11 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С6А | [7 empty] | XT1 | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=24-0% | DW.1 |  | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 |  |  | QF1 → XT1 | нет мощности | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | DW | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 2х0,75 | 14 |  |  | 1 | 340 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 12 | 1 |  | авто |  | QF2 | 1P С6А | [7 empty] | XT2 | МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) L=19-0% | DT.1 |  | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 |  |  | QF2 → XT2 | нет мощности | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | DT | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 2х0,75 |  |  |  | 1 | 341 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 19 | 2 |  | авто |  | QF3 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=95-4,78% | OV.2.002Г.1 |  | 2.37 | 10.81 | L1 | ok |  |  | 10.81 | 16 | 32 |  | QF3 | потери 8,0 % > 4 % | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 342 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 20 | 2 |  | авто |  | QF4 | 1P С16А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-1,44% | OV.2.003Г.1 |  | 0.96 | 4.38 | L2 | ok |  |  | 4.38 | 6 | 25 |  | QF4 → XT4 | потери 4,7 % > 4 % | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 343 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 21 | 2 |  | авто |  | QF5 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=97-3,51% | OV.2.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | 2.55 | 11.63 | L1 | ok |  |  | 11.63 | 16 | 50 |  | QF5 | потери 6,7 % > 4 % | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 50 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х6 |  |  |  | 1 | 344 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 22 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=84-3,64% | OV.2.1.2 | Обогревл ливнестоков Второй этаж | 2.04 | 9.3 | L3 | ok |  |  | 9.3 | 16 | 32 |  | QF6 | потери 6,9 % > 4 % | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 345 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 23 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=44-0,99% | OV.2.1.3 | Обогревл ливнестоков Второй этаж | 0.66 | 3.01 | L3 | ok |  |  | 3.01 | 6 | 25 |  | QF7 | потери 4,2 % > 4 % | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 346 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 24 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=40-2,61% | OV.4.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля | 1.92 | 8.76 | L3 | ok |  |  | 8.76 | 10 | 25 |  | QF8 | потери 5,8 % > 4 % | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 347 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 25 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=50-3,1% | OV.4.1.2 | Обогревл ливнестоков Кровля | 1.83 | 8.35 | L1 | ok |  |  | 8.35 | 10 | 25 |  | QF9 | потери 6,3 % > 4 % | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 348 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 26 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=83-3,44% | OV.4.1.3 | Обогревл ливнестоков Кровля | 1.95 | 8.89 | L1 | ok |  |  | 8.89 | 10 | 32 |  | QF10 | потери 6,7 % > 4 % | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х4 |  |  |  | 1 | 349 | 1 | 0 |  | 17 | линии
ЩУОВ | 27 | 2 |  | авто |  | QF11 | 1P С16А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=66-4,83% | OV.4.1.4 | Обогревл ливнестоков Кровля | 2.16 | 9.85 | L2 | ok |  |  | 9.85 | 16 | 25 |  | QF11 | потери 8,0 % > 4 % | 11 | QF11 |  |  | QF11 | 1 | OV | 0 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 350 | 1 | 0 |  | 17 | линии

## Каталог
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ. Спецификация собирается отсюда: N — посчитано по однолинейке, O — впишите вручную (корпус, провод, запас). Добавляйте строки вниз.
[21 empty] | список автоматов |  | список аппаратов |  | список модулей |  | список произв.
Категория (раздел) | Производитель | Модель (как в таблице) | Префикс модуля | Каналов | Тип каналов | Наименование для спецификации | Артикул | Полюса | Номинал, А | Дифзащита, мА (да = 30) | Ширина, мод. DIN | Ед. | По однолинейке (авто; щит — «Спецификация» D1) | Вручную / запас (+) | ИТОГО в спецификацию | НАСТРОЙКИ | Значение | обозначение | ключ | № авт. | авто | № апп. | список аппаратов | № мод. | - | № произв. | (все) | ключ сортировки | № в спецификации | нет в каталоге | №
Автомат | Chint | NB1-63 1P C10 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) | 179614 | 1P | 10 | нет | 1 | шт. | 52 |  | 52 | Производитель автоматов | Chint | 1P С10А | Chint¦1P С10А | 1 | 1P С10А |  | МК-5-1 |  | ZIOMB24V2 | 1 | Chint | 2004 | 1 | 1P С6А | 1
Автомат | Chint | NB1-63 1P C16 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) | 179616 | 1P | 16 | нет | 1 | шт. | 52 |  | 52 | Производитель аппаратов | (все) | 1P С16А | Chint¦1P С16А | 2 | 1P С16А |  | КМ NCH8-63/40 |  | ZIO-MB24 |  | Россия | 2005 | 2 | 3P С6А | 2
Автомат | Chint | NB1-63 3P C20 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 3P 20А 6кА х-ка C (DB) | 179702 | 3P | 20 | нет | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Производитель модулей | (все) | 3P С20А | Chint¦3P С20А | 3 | 3P С20А |  | КМ NCH8-40/40 |  | ZIOMB16V3 |  | Arlight
Автомат | Chint | NB1-63 4P C50 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 4P 50А 6кА х-ка C (DB) | 179750 | 4P | 50 | нет | 4 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма трёхуровневая (модель) | VPR-2.5-3L-GY | 4P С50А | Chint¦4P С50А | 4 | 4P С50А |  | NJVA1-100 |  | ZIOMB8V3 |  | Zennio
Автомат | Chint | NXB-125 3P C80 |  |  |  | Автоматический выключатель NXB-125 3P C80 10кА х-ка C | 816139 | 3P | 80 | нет | 4.5 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма проходная доп. (модель) | VPR-2.5-QUATTRO-GY | 3P С80А | Chint¦3P С80А | 5 | 3P С80А |  | NZK1-32 2P |  | ZCL-8HT230 |  | — |  |  | 3P С63А | 3
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C16 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА | 203019 | 2P | 16 | да | 2 | шт. | 139 |  | 139 | Трёхуровневых на 4–5-жильную линию, если по коду не задано | 1 | 2P С16А 30мА | Chint¦2P С16А 30мА | 6 | 2P С16А 30мА |  | БП 24V 480W |  | ZDINDX4 |  | DKC | 3009 | 3 | 3P С25А | 4
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C20 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C20 30мА тип A 6кА | 203296 | 2P | 20 | да | 2 | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 2P С20А 30мА | Chint¦2P С20А 30мА | 7 | 2P С20А 30мА |  | БП 24V 75W |  | ZDID64X2 |  | EKF | 3010 | 4 | 3P С16А | 5
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C32 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C32 30мА тип A 6кА | 982114 | 2P | 32 | да | 2 | шт. | 0 |  | 0 | ПОРЯДОК РАЗДЕЛОВ СПЕЦИФИКАЦИИ (можно менять и дописывать) |  | 2P С32А 30мА | Chint¦2P С32А 30мА | 8 | 2P С32А 30мА |  | БП 12V 135W |  | ZIO-RQUAD8 |  | РЭК |  |  | 1P С20А | 6
Аппарат | Россия | МК-5-1 |  |  |  | Модуль защиты контактов MK-5-1 | EA06.002.001 |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | Корпус | [5 empty] | 1 | БП 12V 15W |  | SMART-DALI-104 | 2 | КВТ
Аппарат | Chint | КМ NCH8-63/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-63/40 63А 4НО AC220/230В | 256101 |  |  |  | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Автомат | [5 empty] | 2 | ZPSU640 |  | уточнить-R |  |  |  |  | 1P С25А | 7
Аппарат | Chint | КМ NCH8-40/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-40/40 40А 4НО AC220/230В | 256099 |  |  |  | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Дифавтомат | [5 empty] | 3 |  |  | уточнить-Z
Аппарат | Chint | NJVA1-100 |  |  |  | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-100 3P+N 100А | 508572 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Аппарат | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4P С16А 30мА | 8
Аппарат | Chint | NZK1-32 2P |  |  |  | Модульный переключатель NZK1-32 2P 32А 3 положения | 643001 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Модуль | [5 empty] | 5
Аппарат | Arlight | БП 24V 480W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP480-PFC-24 (24V, 20A, 480W) | 040231 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Шины | [5 empty] | 6 |  |  |  | 3
Аппарат | Arlight | БП 24V 75W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP75-24 (24V, 3.15A, 75W) | 040232 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Клемма | [5 empty] | 7
Аппарат | Arlight | БП 12V 135W |  |  |  | Блок питания ARV-DR135-12 (12V, 11.3A, 135W) | 035699 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Провод | [5 empty] | 8
Аппарат | Arlight | БП 12V 15W |  |  |  | Блок питания ARV-DR15-12 (12V, 1.25A, 15W) | 034670 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Прочее | [5 empty] | 9
Аппарат | Zennio | ZPSU640 |  |  |  | Универсальный источник питания KNX | ZPSU640 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 4
Модуль | Zennio | ZIOMB24V2 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB24V2 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1
Модуль | Zennio | ZIO-MB24 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIO-MB24 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2
Модуль | Zennio | ZIOMB16V3 | R | 16 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB16V3 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3
Модуль | Zennio | ZIOMB8V3 | R | 8 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB8V3 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4
Модуль | Zennio | ZCL-8HT230 | R | 8 | клапаны 230В | Актуатор клапанов отопления 230В | ZCL-8HT230 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5
Модуль | Zennio | ZDINDX4 | Di | 4 | диммер | Универсальный 4-канальный диммер 220V | ZDINDX4 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | ЕСТЬ В ОДНОЛИНЕЙКЕ, НО НЕТ В КАТАЛОГЕ — добавьте строку: | [7 empty] | 6
Модуль | Zennio | ZDID64X2 | DA | 2 | DALI | Интерфейс KNX-DALI | ZDID64X2 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 1P С6А | [7 empty] | 7
Модуль | Zennio | ZIO-RQUAD8 | IN | 8 | входы | Модуль входов с 8 аналогово-цифровыми входами | ZIO-RQUAD8 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 3P С6А | [7 empty] | 8
Модуль | Arlight | SMART-DALI-104 | Di | 4 | диммер DALI | Диммер SMART-DALI-104-62-ADDR-DIM-DT6-DIN White (12-24V, 4x5A) | 028422 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 3P С63А | [7 empty] | 9
Модуль | — | уточнить-R | R | 24 | реле | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | 3P С25А | [7 empty] | 10 |  | 5
Модуль | — | уточнить-Z | Z | 8 | датчики | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | 3P С16А | [7 empty] | 11
Клемма | DKC | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  |  | шт. | 310 |  | 310 | 1P С20А | [9 empty] | 6 |  | 7033 | 5
Клемма | DKC | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  |  | шт. | 60 |  | 60 | 1P С25А | [11 empty] | 7034 | 6
Клемма | DKC | D-VPR-2.5-3L |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L | D-VPR-2.5-3L |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4P С16А 30мА
Клемма | DKC | VPR-4-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая | VPR-4-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая | VPR-6-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая | VPR-16-GY |  |  |  |  | шт.
Корпус | DKC | R5NKTB84 |  |  |  | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block | R5NKTB84 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKMN18 |  |  |  | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKMN18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCPTE1880 |  |  |  | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block | R5NCPTE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCRE1880 |  |  |  | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block | R5NCRE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NBP02B |  |  |  | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block | R5NBP02B |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NFPB82 |  |  |  | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block | R5NFPB82 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKFP02 |  |  |  | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKFP02 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NPDF800 |  |  |  | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block | R5NPDF800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPAC800 |  |  |  | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPAC800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPDV18 |  |  |  | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPDV18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5ES01 |  |  |  | Комплект кабелей заземления CQE RAM block | R5ES01 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5PP01 |  |  |  | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block | R5PP01 |  |  |  |  | Метр
Корпус | DKC | R5MC131 |  |  |  | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом | R5MC131 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 042031 |  |  |  | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 | 042031 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 044541 |  |  |  | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м | 044541 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 012037 |  |  |  | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м | 012037 |  |  |  |  | шт.
Шины | EKF | sn0-4x15 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x15) | sn0-4x15 |  |  |  |  | шт. | [13 empty] | 7
Шины | EKF | sn0-4x7 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x7) | sn0-4x7 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя | VPR-4-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм | VPR-4-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-4 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 | D-VPR-4 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя | VPR-6-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм | VPR-6-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-6 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 | D-VPR-6 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | VPR-16-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм | VPR-16-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-16 |  |  |  | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 | D-VPR-16 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | SBF-10-5 |  |  |  | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная | SBF-10-5 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | UK-E |  |  |  | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм | UK-E |  |  |  |  | шт.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. | [13 empty] | 8
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Прочее | КВТ | 79441 |  |  |  | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) | 79441 |  |  |  |  | упак. | [13 empty] | 9
Прочее | КВТ | 79467 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) | 79467 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79444 |  |  |  | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) | 79444 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79469 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) | 79469 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79447 |  |  |  | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) | 79447 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79470 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) | 79470 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79452 |  |  |  | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) | 79452 |  |  |  |  | шт.
Прочее | КВТ | 79473 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) | 79473 |  |  |  |  | шт.
Прочее | Россия | ОСП-1 |  |  |  | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий | ОСП-1 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5MTHNO |  |  |  | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт | R5MTHNO |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RV12230 |  |  |  | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 | R5RV12230 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RF12 |  |  |  | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 | R5RF12 |  |  |  |  | шт.
Прочее |  | Расходные материалы (наконечни |  |  |  | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) | [5 empty] | комп.

## Спецификация
| Спецификация для щита (все — весь объект): | все | [6 empty] | *
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание
1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР

## Спецификация_авто
|  | ВНИМАНИЕ: в однолинейке есть позиции, которых нет в Каталоге: 1P С6А, 3P С6А, 3P С63А — добавьте их в Каталог. | [7 empty] | Щит: все (выбор — «Спецификация» D1)
| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание |  | ПОДСЧЁТ ПО ЛИСТУ «ОДНОЛИНЕЙКА» (считается сам) | Кол-во | Трёхуровн. | Доп. проходных
| 1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР | [8 empty] | Автоматы и дифавтоматы (полюса, номинал, 30 мА)
1 | 1.1 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) |  | 179614 | Chint | шт. | 52 |  |  |  | 1P С6А | 25
2 | 1.2 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) |  | 179616 | Chint | шт. | 52 |  |  |  | 3P С6А | 2
6 | 1.3 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА |  | 203019 | Chint | шт. | 139 |  |  |  | 1P С10А | 52
7 | 1.4 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C20 30мА тип A 6кА |  | 203296 | Chint | шт. | 3 |  |  |  | 1P С16А | 52
30 | 1.5 | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм |  | VPR-2.5-3L-GY | DKC | шт. | 310 |  |  |  | 3P С63А | 6
31 | 1.6 | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая |  | VPR-2.5-QUATTRO-GY | DKC | шт. | 60 |  |  |  | 3P С25А | 2
[11 empty] | 3P С16А | 4
[11 empty] | 1P С20А | 1
[11 empty] | 2P С16А 30мА | 139
[11 empty] | 1P С25А | 1
[11 empty] | 2P С20А 30мА | 3
[11 empty] | 4P С16А 30мА | 1
[11 empty] | всего автоматов | 288
Аппараты после автоматов (трансформаторы, БП, МК, КМ)
Модули умного дома (по модели)
Клеммы XT по кабелю линии (жилы × сечение)
[11 empty] | 3х2,5 | 194 | 194 | 0
[11 empty] | 5х6 | 6 | 6 | 12
[11 empty] | 1х185 | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 5х4 | 8 | 8 | 16
[11 empty] | 5х10 | 2 | 2 | 4
[11 empty] | 5х16 | 2 | 2 | 4
[11 empty] | 3х4 | 11 | 11 | 0
[11 empty] | 1х95 | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 3х6 | 3 | 3 | 0
[11 empty] | всего клемм XT | 310
[11 empty] | Клемма трёхуровневая (по настройке Каталога) | 310
[11 empty] | Клемма проходная доп. (по настройке Каталога) | 60
Трёхуровневая = L/N/PE одной линии; у 5-жильных ещё 2 проходные на доп. жилы.

## Бирки
БИРКИ: строка на каждый провод — от автомата до устройства, от устройства до клеммы, от клеммы — кабель к потребителю
№ | Щит | Откуда | Куда | Линия | Наименование
1 | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
2 | ГРЩ-ЖД | XT1 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1 | ЩСПЗ-ЖД.1 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.1
3 | ГРЩ-ЖД | XT2 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2 | ЩСПЗ-ЖД.2 | Щит системы противопожарной защиты Цокольный этаж этаж Пом. №001Т Ввод.2
4 | ГРЩ-ЖД | XT4 | кабель 5хВВГнг(А)-LS (1х185) → Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т | ЩОВ-001 | Щит вентиляции ЩОВ-001 Подвальный этаж этаж Пом. №00.006Т
5 | ГРЩ-ЖД | XT17 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х16) → Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб | РЩ-1 | Щит Хаммам РЩ-1 Подвальный этаж этаж Пом. №00.001Тб
6 | ГРЩ-ЖД | XT18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A | Э.4 | Флоатинг. Цокольный этаж этаж Пом. №023A
7 | ЩГП | QF1 | кабель → Питание на ИБП | На ИБП | Питание на ИБП
8 | ЩГП | QF2 | кабель → Питание от ИБП | От ИБП | Питание от ИБП
9 | ЩГП | QF3 | XT1 | ЩО-001 | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001
10 | ЩГП | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001 | ЩО-001 | Щит освещения ЩО-2 Подвальный этаж этаж Пом. №3.001
11 | ЩГП | QF4 | XT2 | ЩО-01 | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т
12 | ЩГП | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т | ЩО-01 | Щит освещения ЩО-2 Цокольный этаж этаж Пом. №001Т
13 | ЩОВ-001 | QF1 | XT2 | В.3 | Вытяжная установка Пом №006T
14 | ЩОВ-001 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | В.3 | Вытяжная установка Пом №006T
15 | ЩОВ-001 | QF2 | XT3 | В.9 | Вытяжная установка Пом №006T
16 | ЩОВ-001 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом №006T | В.9 | Вытяжная установка Пом №006T
17 | ЩОВ-001 | QF3 | XT4 | В.11 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
18 | ЩОВ-001 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.11 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
19 | ЩОВ-001 | QF4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.12 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
20 | ЩОВ-001 | QF5 | XT6 | В.13 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
21 | ЩОВ-001 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.13 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
22 | ЩОВ-001 | QF6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.17 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
23 | ЩОВ-001 | QF7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T | В.18 | Вытяжная установка Подвальный этаж Пом №006T
24 | ЩОВ-001 | QF8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.1 | Приточная установка Пом №006Т
25 | ЩОВ-001 | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.2 | Приточная установка Пом №006Т
26 | ЩОВ-001 | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Пом №006Т | П.4 | Приточная установка Пом №006Т
27 | ЩОВ-001 | QF11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.2 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т
28 | ЩОВ-001 | QF12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.3 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т
29 | ЩОВ-001 | QF13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т | ПВ.4 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №006Т
30 | ЩОВ-001 | QF14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | К.1.017А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т
31 | ЩОВ-001 | QF15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т | К.1.021А.1 | Внутренний блок кондиционера Подвальный этаж Пом. №006Т
32 | ЩОВ-001 | QF16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
33 | ЩОВ-001 | QF17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
34 | ЩОВ-001 | QF18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
35 | ЩОВ-001 | QF19 | XT20 | K.4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
36 | ЩОВ-001 | XT20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
37 | ЩОВ-001 | QF20 | XT21 | K.5 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
38 | ЩОВ-001 | XT21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.5 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
39 | ЩОВ-001 | QF21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.6 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
40 | ЩОВ-001 | QF22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.7 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
41 | ЩОВ-001 | QF23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.8 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
42 | ЩОВ-001 | QF24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.9 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
43 | ЩОВ-001 | QF25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.10 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
44 | ЩОВ-001 | QF26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | K.11 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
45 | ЩОВ-001 | QF27 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
46 | ЩОВ-001 | QF28 | XT29 | ККБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
47 | ЩОВ-001 | XT29 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
48 | ЩОВ-001 | QF29 | XT30 | НБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
49 | ЩОВ-001 | XT30 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-1 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
50 | ЩОВ-001 | QF30 | XT31 | ККБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
51 | ЩОВ-001 | XT31 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
52 | ЩОВ-001 | QF31 | XT32 | ККБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
53 | ЩОВ-001 | XT32 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | ККБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
54 | ЩОВ-001 | QF32 | XT33 | НБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
55 | ЩОВ-001 | XT33 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х25) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-2 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
56 | ЩОВ-001 | QF33 | XT34 | НБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
57 | ЩОВ-001 | XT34 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х6) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-3 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
58 | ЩОВ-001 | QF34 | XT35 | НБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
59 | ЩОВ-001 | XT35 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок | НБ-4 | Внешний блок кондиционирования Пом. Венткиосок
60 | ЩОВ-002 | QF1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т | В.7 | Вытяжная установка Шлейф Подвальный этаж Пом. №003Т
61 | ЩОВ-002 | QF2 | XT3 | ПВ.1 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т
62 | ЩОВ-002 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ПВ.1 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т
63 | ЩОВ-002 | QF3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т | ПВ.К | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №003Т
64 | ЩОВ-002 | QF4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т | ПВ.10 | Приточно-вытяжная установка Подвальный этаж Пом. №005Т
65 | ЩОВ-002 | QF5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.0.002A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т
66 | ЩОВ-002 | QF6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т
67 | ЩОВ-002 | QF7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т | K.00.001A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №005Т
68 | ЩОВ-002 | QF8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | K.00.004A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б
69 | ЩОВ-002 | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | K.00.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т
70 | ЩОВ-002 | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т | K.00.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №004Т
71 | ЩОВ-002 | QF11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б | K.00.007A | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №002Б
72 | ЩОВ-002 | QF12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | K.00.007T.1 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т
73 | ЩОВ-002 | QF13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т | K.00.007T.2 | Внутренний блок кондиционирования Подвальный этаж Пом. №007Т
74 | ЩОВ-01 | QF1 | XT2 | П.6 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб
75 | ЩОВ-01 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб | П.6 | Приточная установка Цокольный этаж Пом №001Тб
76 | ЩОВ-01 | QF2 | XT3 | ПВ.6 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб
77 | ЩОВ-01 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ПВ.6 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб
78 | ЩОВ-01 | QF3 | XT4 | ПВ.9 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб
79 | ЩОВ-01 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб | ПВ.9 | Приточно-вытяжная установка цокольный этаж Пом №001Тб
80 | ЩОВ-01 | QF4 | XT5 | В.2 | Вытяжная установка Пом. №003Б
81 | ЩОВ-01 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №003Б | В.2 | Вытяжная установка Пом. №003Б
82 | ЩОВ-01 | QF5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Пом. №019Б | В.10 | Вытяжная установка Пом. №019Б
83 | ЩОВ-01 | QF6 | XT7 | В.24 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб
84 | ЩОВ-01 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб | В.24 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №0001Тб
85 | ЩОВ-01 | QF7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб | В.25 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №01Тб
86 | ЩОВ-01 | QF8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | K.0.001T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т
87 | ЩОВ-01 | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т | K.0.001T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №001Т
88 | ЩОВ-01 | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | K.0.002T.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т
89 | ЩОВ-01 | QF11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т | K.0.002T.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №002Т
90 | ЩОВ-01 | QF12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б | K.0.004A-K.0.005A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №013.1Б
91 | ЩОВ-01 | QF13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | K.0.005Б.1 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б
92 | ЩОВ-01 | QF14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б | K.0.005Б.2 | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №005Б
93 | ЩОВ-01 | QF15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | K.0.006A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б
94 | ЩОВ-01 | QF16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б | K.0.008A | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №014Б
95 | ЩОВ-01 | QF17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б | K.0.012Б | Внутренний блок кондиционирования цокольный этаж Пом. №012Б
96 | ЩОВ-01 | QF18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.002AБ.1 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т
97 | ЩОВ-01 | QF19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.002AБ.2 | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т
98 | ЩОВ-01 | QF20 | XT21 | K.1.006A | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т
99 | ЩОВ-01 | XT21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т | K.1.006A | Внутренний блок кондиционирования подвальный этаж Пом. №001Т
100 | ЩОВ-01 | QF21 | XT22 | K.1.002Б | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б
101 | ЩОВ-01 | XT22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.002Б | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б
102 | ЩОВ-01 | QF22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | K.1.007A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б
103 | ЩОВ-01 | QF23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б | K.1.010A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №003Б
104 | ЩОВ-01 | QF24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.011A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б
105 | ЩОВ-01 | QF25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.014A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б
106 | ЩОВ-01 | QF26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б | K.1.015A | Внутренний блок кондиционирования первый этаж Пом. №002Б
107 | ЩОВ-2 | QF1 | XT1 | K.1.001A.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
108 | ЩОВ-2 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.001A.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
109 | ЩОВ-2 | QF2 | XT2 | K.1.001A.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
110 | ЩОВ-2 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.001A.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
111 | ЩОВ-2 | QF3 | XT3 | K.1.003A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
112 | ЩОВ-2 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.1.003A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
113 | ЩОВ-2 | QF4 | XT4 | K.1.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
114 | ЩОВ-2 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т | K.1.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Т
115 | ЩОВ-2 | QF5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.004A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
116 | ЩОВ-2 | QF6 | XT6 | K.2.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
117 | ЩОВ-2 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.005A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
118 | ЩОВ-2 | QF7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.008A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
119 | ЩОВ-2 | QF8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.009A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
120 | ЩОВ-2 | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т | K.2.014A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №002Т
121 | ЩОВ-2 | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б | K.2.016A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №001Б
122 | ЩОВ-2 | QF11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | K.2.019A | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т
123 | ЩОВ-2 | QF12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т | K.3.002Б | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №003Т
124 | ЩОВ-2 | QF13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | K.3.004T.1 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т
125 | ЩОВ-2 | QF14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т | K.3.004T.2 | Внутренний блок кондиционирования Технический этаж Пом. №004Т
126 | ЩОВ-2 | QF15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.1 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
127 | ЩОВ-2 | QF16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.22 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
128 | ЩОВ-2 | QF17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.23 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
129 | ЩОВ-2 | QF18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | В.8 | Вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
130 | ЩОВ-2 | QF19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | П.3 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т
131 | ЩОВ-2 | QF20 | XT20 | П.5 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т
132 | ЩОВ-2 | XT20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т | П.5 | Приточная установка Технический этаж Пом. №001Т
133 | ЩОВ-2 | QF21 | XT21 | ПВ.5 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
134 | ЩОВ-2 | XT21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.5 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
135 | ЩОВ-2 | QF22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.7 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
136 | ЩОВ-2 | QF23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т | ПВ.8 | Приточно-вытяжная установка Технический этаж Пом. №001Т
137 | ЩР-001 | QFD1 | XT1 | R.00.001Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б
138 | ЩР-001 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | R.00.001Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б
139 | ЩР-001 | QFD2 | XT2 | R.00.003Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т
140 | ЩР-001 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т | R.00.003Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №003Т
141 | ЩР-001 | QFD3 | XT3 | R.00.004Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т
142 | ЩР-001 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т | R.00.004Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Т
143 | ЩР-001 | QFD4 | XT4 | R.00.001Тб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб
144 | ЩР-001 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб | R.00.001Тб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Тб
145 | ЩР-001 | QFD5 | XT5 | R.00.001Б.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б
146 | ЩР-001 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б | R.00.001Б.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001Б
147 | ЩР-001 | QFD6 | XT6 | R.00.005Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т
148 | ЩР-001 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т | R.00.005Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Т
149 | ЩР-001 | QFD7 | XT7 | R.00.002Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т
150 | ЩР-001 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т | R.00.002Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Т
151 | ЩР-001 | QFD8 | XT8 | R.00.001А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А
152 | ЩР-001 | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | R.00.001А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А
153 | ЩР-001 | QFD9 | XT9 | R.00.005А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А
154 | ЩР-001 | XT9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А | R.00.005А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005А
155 | ЩР-001 | QFD10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А | R.00.004А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004А
156 | ЩР-001 | QFD11 | XT11 | R.00.001А.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А
157 | ЩР-001 | XT11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А | R.00.001А.2 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №001А
158 | ЩР-001 | QFD12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002 | R.00.002.1А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002
159 | ЩР-001 | QFD13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T | R.00.006T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006T
160 | ЩР-001 | QFD14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т | R.00.007Т.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Т
161 | ЩР-001 | QFD15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T | R.00.008T.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008T
162 | ЩР-001 | QFD16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб | R.00.002Tб.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Tб
163 | ЩР-001 | QFD17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б | R.00.007Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007Б
164 | ЩР-001 | QFD18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б | R.00.004Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №004Б
165 | ЩР-001 | QFD19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б | R.00.005Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №005Б
166 | ЩР-001 | QFD20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б | R.00.009Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №009Б
167 | ЩР-001 | QFD21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б | R.00.006Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №006Б
168 | ЩР-001 | QFD22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А | R.00.007А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №007А
169 | ЩР-001 | QFD23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А | R.00.008А.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №008А
170 | ЩР-001 | QFD24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б | R.00.002Б.1 | Розеточная группа Подвальный этаж Пом. №002Б
171 | ЩР-001 | QF25 | XT25 | ШТК-0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т
172 | ЩР-001 | XT25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-0 Подвальный этаж Пом. №007Т
173 | ЩР-001 | QF26 | XT26 | ШТК-ЛВС.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т
174 | ЩР-001 | XT26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-ЛВС.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.00 Подвальный этаж Пом. №007Т
175 | ЩР-001 | QF27 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т | ШТК-СОТ.00 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.00 Подвальный этаж Пом. №007Т
176 | ЩР-001 | QF28 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок | ЩКД-6 | Щит контроля доступа ШДК-06. Пом. Венткиосок
177 | ЩР-001 | QF29 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т | ЩКД-001 | Щит контроля доступа ШДК-001 Подвальный этаж Пом. №004Т
178 | ЩР-01 | QFD1 | XT1 | R.0.002A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
179 | ЩР-01 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
180 | ЩР-01 | QFD2 | XT2 | R.0.002A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
181 | ЩР-01 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
182 | ЩР-01 | QFD3 | XT3 | R.0.002A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
183 | ЩР-01 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A | R.0.002A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002A
184 | ЩР-01 | QFD4 | XT4 | R.0.002T.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T
185 | ЩР-01 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T | R.0.002T.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002T
186 | ЩР-01 | QFD5 | XT5 | R.0.002Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б
187 | ЩР-01 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | R.0.002Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б
188 | ЩР-01 | QFD6 | XT6 | R.0.002Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б
189 | ЩР-01 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б | R.0.002Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №002Б
190 | ЩР-01 | QFD7 | XT7 | R.0.003A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A
191 | ЩР-01 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | R.0.003A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A
192 | ЩР-01 | QFD8 | XT8 | R.0.003A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A
193 | ЩР-01 | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A | R.0.003A.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003A
194 | ЩР-01 | QFD9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б | R.0.003Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №003Б
195 | ЩР-01 | QFD10 | XT10 | R.0.004Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б
196 | ЩР-01 | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б | R.0.004Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б
197 | ЩР-01 | QFD11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина | R.0.004Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Сушильная машина
198 | ЩР-01 | QFD12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина | R.0.004Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004Б Стиральная машина
199 | ЩР-01 | QFD13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A | R.0.006A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №006A
200 | ЩР-01 | QFD14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A | R.0.007A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №007A
201 | ЩР-01 | QFD15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A | R.0.008A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A
202 | ЩР-01 | QFD16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши | R.0.008A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №008A Душ виши
203 | ЩР-01 | QFD17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | R.0.009A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A
204 | ЩР-01 | QFD18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A | R.0.009A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №009A
205 | ЩР-01 | QFD19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A | R.0.010A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №010A
206 | ЩР-01 | QFD20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011 | R.0.011.1A | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011
207 | ЩР-01 | QFD21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б | R.0.011Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №011Б
208 | ЩР-01 | QFD22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | R.0.012A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A
209 | ЩР-01 | QFD23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A | R.0.013A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013A
210 | ЩР-01 | QFD24 | XT24 | R.0.013Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б
211 | ЩР-01 | XT24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | R.0.013Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б
212 | ЩР-01 | QFD25 | XT25 | R.0.013Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б
213 | ЩР-01 | XT25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б | R.0.013Б.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б
214 | ЩР-01 | QFD26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель | R.0.013Б.3 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Полотенцесушитель
215 | ЩР-01 | QFD27 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина | R.0.013Б.4 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №013Б Сушильная машина
216 | ЩР-01 | QFD28 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A | R.0.015A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №015A
217 | ЩР-01 | QFD29 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A | R.0.017A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №017A
218 | ЩР-01 | QFD30 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A | R.0.018A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018A
219 | ЩР-01 | QFD31 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б | R.0.018Б.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №018Б
220 | ЩР-01 | QFD32 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A | R.0.021A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №021A
221 | ЩР-01 | QFD33 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022 | R.0.022.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №022
222 | ЩР-01 | QFD34 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A | R.0.012A.2 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №012A
223 | ЩР-01 | QFD35 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A | R.0.020A.1 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №020A
224 | ЩР-01 | QF36 | XT36 | ШТК-1 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т
225 | ЩР-01 | XT36 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-1 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Цокольный этаж Пом. №002Т
226 | ЩР-01 | QF37 | XT37 | ШТК-СОТ.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т
227 | ЩР-01 | XT37 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-СОТ.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-СОТ.0 Цокольный этаж Пом. №002Т
228 | ЩР-01 | QF38 | XT38 | ШТК-ЛВС.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т
229 | ЩР-01 | XT38 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т | ШТК-ЛВС.0 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЛВС.0 Цокольный этаж Пом. №002Т
230 | ЩР-01 | QF39 | XT39 | ЩДК-01 | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т
231 | ЩР-01 | XT39 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т | ЩДК-01 | Щит контроля доступа ШДК-01 Цокольный этаж Пом. №001Т
232 | ЩР-1 | QFD1 | XT1 | R.1.001A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A
233 | ЩР-1 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A | R.1.001A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001A
234 | ЩР-1 | QFD2 | XT2 | R.1.001Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб
235 | ЩР-1 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб | R.1.001Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Aб, 002Аб
236 | ЩР-1 | QFD3 | XT3 | R.1.001Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г
237 | ЩР-1 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г | R.1.001Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №001Г
238 | ЩР-1 | QFD4 | XT4 | R.1.002A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А
239 | ЩР-1 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А | R.1.002A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002A, 023А
240 | ЩР-1 | QFD5 | XT5 | R.1.002Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб
241 | ЩР-1 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб | R.1.002Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Aб
242 | ЩР-1 | QFD6 | XT6 | R.1.002Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор
243 | ЩР-1 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | R.1.002Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор
244 | ЩР-1 | QFD7 | XT7 | R.1.002Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
245 | ЩР-1 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
246 | ЩР-1 | QFD8 | XT8 | R.1.002Б.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор
247 | ЩР-1 | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор | R.1.002Б.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Ледогенератор
248 | ЩР-1 | QFD9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук | R.1.002Б.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Фартук
249 | ЩР-1 | QFD10 | XT10 | R.1.002Б.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ
250 | ЩР-1 | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ | R.1.002Б.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б ПММ
251 | ЩР-1 | QFD11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина | R.1.002Б.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Стаканомоечная машина
252 | ЩР-1 | QFD12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
253 | ЩР-1 | QFD13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
254 | ЩР-1 | QFD14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г | R.1.002Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Г
255 | ЩР-1 | QFD15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A
256 | ЩР-1 | QFD16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A
257 | ЩР-1 | QFD17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A | R.1.003A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A
258 | ЩР-1 | QFD18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2 | R.1.003A2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003A2
259 | ЩР-1 | QFD19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб | R.1.003Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Aб
260 | ЩР-1 | QFD20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | R.1.003Б.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б
261 | ЩР-1 | QFD21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б | R.1.003Б.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Б
262 | ЩР-1 | QFD22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г | R.1.003Г.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №003Г
263 | ЩР-1 | QFD23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб | R.1.004Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №004Aб
264 | ЩР-1 | QFD24 | XT24 | R.1.005A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A
265 | ЩР-1 | XT24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A | R.1.005A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №005A
266 | ЩР-1 | QFD25 | XT25 | R.1.006A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A
267 | ЩР-1 | XT25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A | R.1.006A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006A
268 | ЩР-1 | QFD26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | R.1.006Aб.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб
269 | ЩР-1 | QFD27 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб | R.1.006Aб.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №006Aб
270 | ЩР-1 | QFD28 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A | R.1.007A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №007A
271 | ЩР-1 | QFD29 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A | R.1.008A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №008A
272 | ЩР-1 | QFD30 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A | R.1.009A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №009A
273 | ЩР-1 | QFD31 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A | R.1.010A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №010A
274 | ЩР-1 | QFD32 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A | R.1.011A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №011A
275 | ЩР-1 | QFD33 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №012 | R.1.012.1A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №012
276 | ЩР-1 | QFD34 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A | R.1.013A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №013A
277 | ЩР-1 | QFD35 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A | R.1.014A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №014A
278 | ЩР-1 | QFD36 | XT36 | R.1.015A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A
279 | ЩР-1 | XT36 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A | R.1.015A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №015A
280 | ЩР-1 | QFD37 | XT37 | R.1.016A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A
281 | ЩР-1 | XT37 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A | R.1.016A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №016A
282 | ЩР-1 | QFD38 | XT38 | R.1.017A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A
283 | ЩР-1 | XT38 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | R.1.017A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A
284 | ЩР-1 | QFD39 | XT39 | R.1.017A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A
285 | ЩР-1 | XT39 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A | R.1.017A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №017A
286 | ЩР-1 | QFD40 | XT40 | R.1.018A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A
287 | ЩР-1 | XT40 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A | R.1.018A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №018A
288 | ЩР-1 | QFD41 | XT41 | R.1.019A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель
289 | ЩР-1 | XT41 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель | R.1.019A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №019A Полотенцесушитель
290 | ЩР-1 | QFD42 | XT42 | R.1.020A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A
291 | ЩР-1 | XT42 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A | R.1.020A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A
292 | ЩР-1 | QFD43 | XT43 | R.1.021A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина
293 | ЩР-1 | XT43 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина | R.1.021A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Кофемашина
294 | ЩР-1 | QFD44 | XT44 | R.1.021A.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ
295 | ЩР-1 | XT44 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ | R.1.021A.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A ПММ
296 | ЩР-1 | QFD45 | XT45 | R.1.021A.11 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
297 | ЩР-1 | XT45 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.11 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
298 | ЩР-1 | QFD46 | XT46 | R.1.021A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф
299 | ЩР-1 | XT46 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф | R.1.021A.2 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Духовой шкаф
300 | ЩР-1 | QFD47 | XT47 | R.1.021A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь
301 | ЩР-1 | XT47 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь | R.1.021A.3 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Микроволновая печь
302 | ЩР-1 | QFD48 | XT48 | R.1.021A.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера
303 | ЩР-1 | XT48 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера | R.1.021A.4 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Холодильник, морозильная камера
304 | ЩР-1 | QFD49 | XT49 | R.1.021A.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки
305 | ЩР-1 | XT49 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки | R.1.021A.6 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод для вытяжки
306 | ЩР-1 | QFD50 | XT50 | R.1.021A.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель
307 | ЩР-1 | XT50 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель | R.1.021A.7 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Вывод на варочную панель
308 | ЩР-1 | QFD51 | XT51 | R.1.021A.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
309 | ЩР-1 | XT51 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.8 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
310 | ЩР-1 | QFD52 | XT52 | R.1.021A.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды
311 | ЩР-1 | XT52 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды | R.1.021A.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A Подогреватель пищи и посуды
312 | ЩР-1 | QFD53 | XT53 | R.1.002Б.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник
313 | ЩР-1 | XT53 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник | R.1.002Б.9 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б Холодильник
314 | ЩР-1 | QFD54 | XT54 | R.1.002Б.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
315 | ЩР-1 | XT54 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б | R.1.002Б.10 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №002Б
316 | ЩР-1 | QFD55 | XT55 | R.1.021A.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
317 | ЩР-1 | XT55 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A | R.1.021A.5 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №021A
318 | ЩР-1 | QFD56 | XT56 | R.1.020A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера
319 | ЩР-1 | XT56 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера | R.1.020A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №020A Холодильник, морозильная камера
320 | ЩР-1 | QFD57 | XT57 | R.1.022A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A
321 | ЩР-1 | XT57 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A | R.1.022A.1 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №022A
322 | ЩР-1 | QF58 | XT58 | ЩКД.1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б
323 | ЩР-1 | XT58 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б | ЩКД.1 | Щит контроля доступа ЩКД-1 Первый этаж Пом. №002Б
324 | ЩР-2 | QFD1 | XT1 | R.2.002А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А
325 | ЩР-2 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А | R.2.002А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002А
326 | ЩР-2 | QFD2 | XT2 | R.2.003А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А
327 | ЩР-2 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А | R.2.003А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003А
328 | ЩР-2 | QFD3 | XT3 | R.2.005А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А
329 | ЩР-2 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А
330 | ЩР-2 | QFD4 | XT4 | R.2.005А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А
331 | ЩР-2 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А
332 | ЩР-2 | QFD5 | XT5 | R.2.006А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А
333 | ЩР-2 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А | R.2.006А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №006А
334 | ЩР-2 | QFD6 | XT6 | R.2.009А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А
335 | ЩР-2 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А
336 | ЩР-2 | QFD7 | XT7 | R.2.009А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А
337 | ЩР-2 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А
338 | ЩР-2 | QFD8 | XT8 | R.2.010А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А
339 | ЩР-2 | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А | R.2.010А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №010А
340 | ЩР-2 | QFD9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г | R.2.002Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №002Г
341 | ЩР-2 | QFD10 | XT10 | R.2.013А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А
342 | ЩР-2 | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А | R.2.013А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А
343 | ЩР-2 | QFD11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А | R.2.014А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №013А, 012А
344 | ЩР-2 | QFD12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А | R.2.014А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №014А
345 | ЩР-2 | QFD13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А | R.2.015А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №015А
346 | ЩР-2 | QFD14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А | R.2.016А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №016А
347 | ЩР-2 | QFD15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А | R.2.017А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №017А
348 | ЩР-2 | QFD16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | R.2.019А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А
349 | ЩР-2 | QFD17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А | R.2.019А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №019А
350 | ЩР-2 | QFD18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | R.2.020А.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А
351 | ЩР-2 | QFD19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б | R.2.022Б.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №022Б
352 | ЩР-2 | QFD20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №001 | R.2.001.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №001
353 | ЩР-2 | QFD21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г | R.2.003Г.1 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №003Г
354 | ЩР-2 | QFD22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А | R.2.005А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №005А
355 | ЩР-2 | QFD23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А | R.2.009А.3 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №009А
356 | ЩР-2 | QFD24 | XT24 | R.2.020А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А
357 | ЩР-2 | XT24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А | R.2.020А.2 | Розеточная группа Второй этаж Пом. №020А
358 | ЩР-2 | QFD25 | XT25 | R.3.001T.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T
359 | ЩР-2 | XT25 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T | R.3.001T.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001T
360 | ЩР-2 | QFD26 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б | R.3.001Б.1 | Розеточная группа Третий этаж Пом. №001Б
361 | ЩР-2 | QF27 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ШТК-2 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T
362 | ЩР-2 | QF28 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T | ШТК-ЛВС.3 | Шкаф телекоммуникационный ШТК-2 Тех. Этаж Пом №004T
363 | ЩР-2 | QF29 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T | ШКД.3 | Щит контроля доступа ЩКД-2 Тех. Этаж Пом №001T
364 | ЩС-Б | QF1 | XT1 | Э.1 | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб
365 | ЩС-Б | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.1 | Управляющий электрощит бассейна Подвальный этаж Пом. 002Тб
366 | ЩС-Б | QF2 | XT2 | Э.2 | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб
367 | ЩС-Б | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.2 | Горячая купель Подвальный этаж Пом. 002Тб
368 | ЩС-Б | QF3 | XT3 | Э.3 | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб
369 | ЩС-Б | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб | Э.3 | Холодная купель Подвальный этаж Пом. 002Тб
370 | ЩС-ВК.001 | QF1 | XT1 | НВК.00.003Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т
371 | ЩС-ВК.001 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | НВК.00.003Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т
372 | ЩС-ВК.001 | QF2 | XT2 | НВК.00.003Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т
373 | ЩС-ВК.001 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т | НВК.00.003Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №003Т
374 | ЩС-ВК.001 | QF3 | XT3 | НВК.00.005Т.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
375 | ЩС-ВК.001 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
376 | ЩС-ВК.001 | QF4 | XT4 | НВК.00.005Т.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
377 | ЩС-ВК.001 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
378 | ЩС-ВК.001 | QF5 | XT5 | НВК.00.005Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
379 | ЩС-ВК.001 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
380 | ЩС-ВК.001 | QF6 | XT6 | НВК.00.005Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
381 | ЩС-ВК.001 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т | НВК.00.005Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №005Т
382 | ЩС-ВК.001 | QF7 | XT7 | НВК.00.002Т.1 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т
383 | ЩС-ВК.001 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т | НВК.00.002Т.1 | циркуляционный насос Подвальный этаж Пом. №002Т
384 | ЩС-ВК.002 | QF1 | XT1 | НВК.00.002Тб.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
385 | ЩС-ВК.002 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.3 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
386 | ЩС-ВК.002 | QF2 | XT2 | НВК.00.002Тб.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
387 | ЩС-ВК.002 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.4 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
388 | ЩС-ВК.002 | QF3 | XT3 | НВК.00.002Тб.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
389 | ЩС-ВК.002 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
390 | ЩС-ВК.002 | QF4 | XT4 | НВК.00.002Тб.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
391 | ЩС-ВК.002 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб | НВК.00.002Тб.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №002Тб
392 | ЩС-ВК.003 | QF1 | XT1 | НВК.00.006Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т
393 | ЩС-ВК.003 | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | НВК.00.006Т.2 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т
394 | ЩС-ВК.003 | QF2 | XT2 | НВК.00.006Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т
395 | ЩС-ВК.003 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т | НВК.00.006Т.1 | Насос дренажный Подвальный этаж Пом. №006Т
396 | ЩС-ВК.003 | QF3 | XT3 | ЖУ.1 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т
397 | ЩС-ВК.003 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т | ЖУ.1 | Жироулавливатель Подвальный этаж Пом. №006Т
398 | ЩС-ВК.003 | QFD4 | XT4 | R.00.002Б.3 | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б
399 | ЩС-ВК.003 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б | R.00.002Б.3 | Сололифт Подвальный этаж Пом. №002Б
400 | ЩСПЗ-ЖД | QF1 | XT3 | FCP1-2 | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т
401 | ЩСПЗ-ЖД | XT3 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т | FCP1-2 | шкаф пожарной сигнализации Подвальный этаж Пом. №007Т
402 | ЩСПЗ-ЖД | QF2 | XT4 | ENC1-11 | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т
403 | ЩСПЗ-ЖД | XT4 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т | ENC1-11 | шкаф системы оповещения и управления эвакуацией Цокольный этаж Пом. №002Т
404 | ЩСПЗ-ЖД | QF3 | XT5 | FCP1-1 | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т
405 | ЩСПЗ-ЖД | XT5 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т | FCP1-1 | шкаф пожарной сигнализации Цокольный этаж Пом. №002Т
406 | ЩСПЗ-ЖД | QF4 | XT6 | FCP13 | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т
407 | ЩСПЗ-ЖД | XT6 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) → шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т | FCP13 | шкаф пожарной сигнализации Тех. этаж Пом. №004Т
408 | ЩУОВ | QF1 | XT1 | DW.1
409 | ЩУОВ | XT1 | кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | DW.1
410 | ЩУОВ | QF2 | XT2 | DT.1
411 | ЩУОВ | XT2 | кабель МКЭШнг(A)-LS (2х0,75) → | DT.1
412 | ЩУОВ | QF3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → | OV.2.002Г.1
413 | ЩУОВ | QF4 | XT4 | OV.2.003Г.1
414 | ЩУОВ | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → | OV.2.003Г.1
415 | ЩУОВ | QF5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Обогревл ливнестоков Кровля бассейна | OV.2.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля бассейна
416 | ЩУОВ | QF6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | OV.2.1.2 | Обогревл ливнестоков Второй этаж
417 | ЩУОВ | QF7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Второй этаж | OV.2.1.3 | Обогревл ливнестоков Второй этаж
418 | ЩУОВ | QF8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.1 | Обогревл ливнестоков Кровля
419 | ЩУОВ | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.2 | Обогревл ливнестоков Кровля
420 | ЩУОВ | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.3 | Обогревл ливнестоков Кровля
421 | ЩУОВ | QF11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Обогревл ливнестоков Кровля | OV.4.1.4 | Обогревл ливнестоков Кровля

## Методика
Методика расчёта однолинейки и проверка по нормам РФ
Версия книги: v3.12 → v4. Дата проверки: 03.10.2026, дополнено 04.10.2026.
Пояснительная записка (ПЗ) — текстовая часть проекта; в книге v4 сокращение «ПЗ» не используется.
Документ описывает каждый расчёт книги: формулу, исходные данные, место в книге, норму и вердикт. Он же — техническое задание на v4: раздел «В v4» у каждого расчёта говорит, что исправить.
Как читать вердикт у каждого расчёта:
• ✅ соответствует — книга считает так, как требует норма. Ничего делать не нужно.
• ⚠️ упрощение / уточнить — расчёт допустим, но упрощён (например, не учтено сопротивление дуги) или зависит от решения инженера (например, какой Кс принять). Что именно упрощено — в столбце «Суть», что сделано или надо сделать — в столбце «В v4». Результат пользоваться можно, но прочитайте пояснение.
• ❌ расхождение — книга v3.12 могла дать результат не по норме. В v4 это исправлено или вынесено в проверку (лист «Проверка»).
Нормы и редакции, по которым проверено:
Документ | Редакция | Что из него берём
ПУЭ, 7-е изд. | гл. 1.2, 1.3, 1.7 | категории, допустимые токи, автоматическое отключение
СП 256.1325800.2016 | ред. 01.03.2022 (изм. 1–5) + Изменение № 6 (2023) + Изменение № 9 (введено 26.01.2026) | расчётные нагрузки, потери напряжения, КРМ, схемы
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 | — | защита от сверхтока: Iр ≤ In ≤ Iдоп, термическая стойкость
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | — | потери напряжения (прил. G), способы прокладки, поправочные коэффициенты
ГОСТ 31996-2012 | — | допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией (ВВГнг и т. п.)
ГОСТ 28249-93 | — | токи КЗ в установках до 1 кВ
ГОСТ IEC 60898-1 | — | зоны мгновенного расцепления B / C / D
СП 6.13130.2021 | — | электроснабжение систем противопожарной защиты
ВНИМАНИЕ: формулировки Изменения № 9 к СП 256 проверены по пересказу официального текста. Перед внедрением в v4 сверьте табл. 7.2 и подраздел 7.5 с официальной публикацией.
---
1. Сводка проверки
№ | Расчёт | Вердикт | Суть | В v4
1 | Ток линии | ✅ | I = P / (U·cos φ) | без изменений
2 | cos φ линии | ⚠️ | по умолчанию 0,95 для всех, кроме кодов «двигатель» | cos φ по типу нагрузки (СП 256 п. 7.1.12: насосы и вентиляция 0,8)
3 | Автомат линии по току | ✅ | ближайший стандартный с Iр ≤ 0,9·In (запас 10 %) | без изменений, запас вынести в настройку
4 | Сечение кабеля | ⚠️ | ПУЭ табл. 1.3.7 (подписано «1.3.6»), один общий К прокладки | ГОСТ 31996 / паспорт производителя, способ прокладки и коэффициенты по ГОСТ Р 50571.5.52
5 | Согласование автомат ↔ кабель | ✅ | In ≤ Iдоп·k, проверка «кабель не защищён» | без изменений
6 | Длина линии | ✅ (проектный приём) | план + опуски + подъём на этаж | без изменений
7 | Потери напряжения | ✅ | формула ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G, пределы 3 % / 4 % СП 256 п. 8.23 | добавить +0,005 %/м после 100 м и проверку 7,5 % от ТП
8 | Iкз min, отключение 0,4 с | ⚠️ | без сопротивления дуги, PE = фазе, только медь | дуга по ГОСТ 28249, сечение PE, алюминий
9 | Iкз max, отключающая способность | ❌ | Iкз max считается, но с Icu аппарата не сравнивается | автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max
10 | Кс бытовой нагрузки | ⚠️ / ❌ | табл. 7.2 верна, но отопление и тёплые полы снижаются Кс (по Изм. 9 — отдельно, Кс 1 и 0,7) | группы «Отопление» и «ВНГ / тёплый пол»
11 | Кс силовой нагрузки | ⚠️ | вводится вручную (в объекте ЖД везде 0,5) | автоматически по табл. 7.5 по числу электроприёмников
12 | Ко = 0,9 | ⚠️ | применяется к любому щиту, в т. ч. чисто силовому | только там, где сходятся квартиры и силовая нагрузка (ВРУ дома)
13 | kп.к (региональный) | ⚠️ | отсутствует (СП 256 формула 6, табл. 7.5а: ЦФО 0,81) | настройка объекта + решение о применимости
14 | Пожарные нагрузки | ✅ | не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9) | исправить ссылку (в книге — СП 31-110)
15 | cos φ и Iр щита | ⚠️ | cos φ щита — средневзвешенный по P, а не через Q | Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / S
16 | КРМ | ✅ | СП 256 п. 7.3.1–7.3.2: не требуется при ≤ 50 квар на ввод | без изменений
17 | Категории надёжности | ✅ | ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 табл. 6.1, п. 6.13, 8.10 | без изменений
18 | Питающая линия щита | ⚠️ | uк трансформатора 5,5 % константой, Y/Yн — «×3» | uк и Zт(1) из паспорта трансформатора
19 | Лист «ТКЗ» | ❌ | старый расчёт (220 / Z, без коэффициентов), в основной не входит | удалить, всё считает «Питание_щита»
20 | Запас кабеля 20 % в журнале | ⚠️ | не норма, проектный приём | настройка объекта
---
2. Исходные данные линии и значения «по коду»
Одна линия = одна строка «Исходных данных». Номер линии имеет вид Код.Помещение.№ (пример: K.1.002A.1).
Код (часть до первой точки) ищется в «Справочной» P4:P51. Из строки кода берутся значения по умолчанию:
Что | Столбец кода в «Справочной» | Куда идёт
Наименование | Q | «Исходные данные» B
Опуск, м | R | длина линии
Этаж / шлейф | S | способ подписи и подъём на этаж
Тип пускового тока: 1 — нет, 2 — двигатель, 3 — светодиоды | T | cos φ и Iпуск
Марка кабеля, жилы, напряжение, фазы, сечение | U, V, W, X, Y | N, O, F, H, Q
Вид нагрузки (строка таблицы для пояснительной записки) | Z | «Исходные данные» BE
Группа Кс | AZ | «Исходные данные» BC
Пожарная | BD | «Исходные данные» BQ
УГО, 30 мА, мин. автомат, клемм 3L | AV, AW, AX, AY | «Однолинейка»
Ручной ввод в «Исходных данных» всегда важнее значения по коду.
---
3. Ток линии
Формула ('Исходные данные'!T):
• однофазная линия: I = P / (Uф · cos φ), где Uф = Uн / √3 = 0,4 / 1,732 = 0,231 кВ;
• трёхфазная линия: I = P / (√3 · Uн · cos φ), Uн = 0,4 кВ.
P — кВт, U — кВ, I — А. Uн берётся из «Справочной» BQ29.
Для линии, которая питает нижестоящий щит, ток берётся из файла этого щита («Нижестоящие_щиты» J).
Норма: закон Ома для активной мощности, без особых требований. Вердикт: ✅.
cos φ линии ('Исходные данные'!P)
• код с типом «двигатель» (T = 2): cos φ по мощности из «Справочная_потребители» B:K (3ф — столбец I, 1ф — столбец K);
• все остальные: 0,95;
• фидер нижестоящего щита: cos φ из его файла.
Норма: СП 256 п. 7.1.12 даёт коэффициенты мощности питающих линий: квартиры с электроплитами 0,98 (с кондиционерами 0,93), с газовыми плитами 0,96 (0,92), хозяйственные насосы, вентиляционные установки и другие сантехнические устройства — 0,8.
Вердикт: ⚠️. Вентиляция, ККБ и насосы с кодом не «двигатель» получают 0,95. Ток таких линий занижен до 16 % (0,95 / 0,8 = 1,19).
В v4: cos φ по типу нагрузки из справочника кодов; значение 0,8 для вентиляции и насосов по умолчанию.
---
4. Аппарат защиты
4.1 Номинал по току линии ('Исходные данные'!U)
In = наименьший номинал ряда, для которого Iр ≤ 0,9 · In.
Таблица «Справочная» F4:G23: пороги тока = 0,9 × предыдущего номинала (6 А до 5,4 А; 10 А до 9 А; 16 А до 14,4 А …).
Если введён автомат вручную (R), берётся он.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1: Iр ≤ In ≤ Iдоп. Запас 10 % нормой не требуется, это проектный запас.
Вердикт: ✅ (в запас).
4.2 Групповой автомат (Однолинейка!Z:AU)
Если на один автомат подключено несколько линий (группа), номинал считается так:
1. Ток группы Z = сумма токов линий группы (линии «в тот же кабель» не суммируются).
2. Номинал по току AA — по той же таблице с запасом 10 %.
3. Минимальный номинал по типу BB = больший из: автомат вручную («Исходные данные» R) и минимальный автомат кода («Справочная» AX).
4. Номинал AO = max(AA, max BB по группе).
5. Если в группе есть блок питания или трансформатор — не меньше «Справочная» BF5.
6. Итог AU берётся из текста автомата (H), например «1P С16А» → 16.
Проверки (Однолинейка!W):
• «ПЕРЕГРУЗ», если ток группы > In;
• «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН», если In > наименьшего «максимального автомата по кабелю» среди линий группы (AB, AP). Проверка не делается за БП / трансформатором.
Вердикт: ✅. Требование Iр ≤ In ≤ Iдоп (ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1) выполнено. Условие I2 ≤ 1,45·Iдоп для модульных автоматов по ГОСТ IEC 60898-1 выполняется автоматически (I2 = 1,45·In).
ПРИМЕЧАНИЕ: сечение линии подбирается по её собственному автомату (4.1), а не по групповому. Если групповой автомат больше, сработает проверка «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». Это правильно, но в v4 сечение лучше подбирать сразу по групповому автомату.
4.3 Полюса и 30 мА (Однолинейка!AR:AT)
• 30 мА: текст автомата содержит «мА», или F = «да», или хотя бы у одной линии группы код требует 30 мА («Справочная» AW); F = «нет» отменяет.
• Полюса: 3ф — 3P (с 30 мА 4P), 1ф — 1P (с 30 мА 2P).
• Предупреждение «розетка без 30 мА» для кода R.
Норма: ПУЭ 7.1.79 и СП 256 (применение ВДТ для розеточных сетей). Вердикт: ✅.
---
5. Сечение кабеля ('Исходные данные'!V)
Алгоритм:
1. Требуемый допустимый ток: Iтреб = In / (k_жил · К_прокл).
• k_жил = 0,92 для 3ф кабеля с 4–5 жилами, иначе 1;
• К_прокл — из «Исходные данные» BH, иначе общий («Справочная» BQ30, сейчас 1).
2. Столбец таблицы: одножильные (O = 1), двухжильные (1ф, нагружены L и N), трёхжильные (3ф).
3. Берётся наименьшее сечение с Iдоп ≥ Iтреб. Больше 240 мм² — «Не исп».
4. Сечение вручную (Q) важнее расчёта.
Таблица («Справочная» BX:CA) — медь, прокладка в воздухе. Значения совпадают с ПУЭ табл. 1.3.7 (кабели с медными жилами в ПВХ / резиновой оболочке): 1,5 мм² — 23 / 19 / 19 А; 2,5 — 30 / 27 / 25 А; 25 — 140 / 115 / 95 А и т. д. В книге таблица подписана «ПУЭ табл. 1.3.6» — это ошибка подписи. Коэффициент 0,92 для четырёхжильных кабелей — ПУЭ п. 1.3.10.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 (In ≤ Iдоп); допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией по ГОСТ 31996-2012 или по документации изготовителя; поправки на способ прокладки, группу и температуру — ГОСТ Р 50571.5.52.
Вердикт: ⚠️.
• Таблица ПУЭ 1.3.7 исторически для резиновой изоляции. Для ВВГнг и ППГнг первичны данные изготовителя, затем ГОСТ 31996-2012, затем ГОСТ Р 50571.5.52.
• Поправочные коэффициенты на совместную прокладку (группу) и температуру не учитываются: только один общий К прокладки на линию. При пучке кабелей в лотке результат может быть завышен.
• Алюминиевые жилы не поддерживаются.
В v4: таблица допустимых токов по ГОСТ 31996 (медь и алюминий, воздух и земля); способ прокладки на линию; коэффициент группы и температуры по ГОСТ Р 50571.5.52; подпись источника в заголовке.
---
6. Длина линии ('Исходные данные'!M)
L = Опуск · (2·n − 1) + Lплан + Подъём_этажа + По_другим_этажам
• Опуск — «Справочная» R по коду (м), n — число потребителей G: к каждому потребителю кабель опускается и поднимается, кроме последнего;
• Lплан — «Исходные данные» I (заполняет DLN.lsp из чертежа);
• подъём — «Справочная» AF:AG по этажу (только для кодов «этаж»).
Разбивка по способу прокладки: лоток J, гофра ПВХ K, гофра ПНД L (K, L — из чертежа минус 4 м на опуски).
Норма: не нормируется, проектный приём. Вердикт: ✅.
---
7. Потери напряжения ('Исходные данные'!AA:AB, BG)
Формула (ГОСТ Р 50571.5.52, прил. G):
ΔU = b · (ρ · L / S · cos φ + x · L · sin φ / 1000) · I, В
• b = 2 для однофазной линии (фаза + нейтраль), 1 для трёхфазной;
• ρ = 0,0225 Ом·мм²/м — медь при рабочей температуре (1,25·ρ20), «Справочная» D;
• x — индуктивное сопротивление, Ом/км, по сечению («Справочная» C, 0,13…0,059);
• L — м, S — мм², I — А.
ΔU% = ΔU / Uф · 100 (Uф = 231 В). Для трёхфазной линии это равно отношению линейных величин.
Итог от ВРУ (BG) = ΔU линии + ΔU от ВРУ до шин щита («Питание_щита» стр. 33).
Пределы (BF): светильники — 3 %, прочие — 4 %.
Норма: СП 256 п. 8.23: потери от ВРУ здания до наиболее удалённых светильников не более 3 %, до прочих потребителей не более 4 %. При длине более 100 м допускается +0,005 % на каждый метр сверх 100, но не более +0,5 %. Суммарно от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удалённого светильника — не более 7,5 %. (ГОСТ Р 50571.5.52 табл. G.52.1 даёт 3 % / 5 % — СП 256 строже, книга берёт СП 256.)
Вердикт: ✅ формула и пределы. Не реализованы: надбавка за длину > 100 м (в запас) и проверка 7,5 % от ТП.
В v4: надбавка 0,005 %/м; ΔU внешней сети (от ТП до ВРУ) как исходное данное объекта и проверка 7,5 %.
---
8. Токи КЗ и автоматическое отключение
8.1 Сопротивление петли на шинах щита (Питание_щита!C34)
• если щит связан с вышестоящим: Zшин = Zшин вышестоящего (по связи) + Rпер;
• если щит — ВРУ от ТП: Zт = uк · Uн² / Sт (uк = 5,5 %, для Y/Yн ×3) + петля питающего кабеля + Rпер;
• если известен Iкз min от сетевой организации: Z = c_min · Uф / Iкз min.
Петля питающего кабеля: 2 · ρкз · L / (S · n), ρкз(Cu) = 0,0263, ρкз(Al) = 0,042 Ом·мм²/м (≈1,5·ρ20).
Rпер = 0,015 Ом на каждый щит («Питание_щита» C53).
8.2 Iкз min в конце линии ('Исходные данные'!BL, BI)
Zпетли = Zшин + 2 · ρкз(Cu) · L / S
Iкз min = c_min · Uф / Zпетли, c_min = 0,95.
8.3 Проверка отключения ('Исходные данные'!BJ, BK)
Iкз min / In ≥ 5 (характеристика B), ≥ 10 (C), ≥ 20 (D) → «ok». Иначе «ok (УЗО 30 мА)», если у группы есть 30 мА, или «мало».
Нормы:
• ПУЭ п. 1.7.79, табл. 1.7.1: время автоматического отключения в системе TN при Uф = 220 В — не более 0,4 с для групповых цепей; для распределительных цепей — не более 5 с;
• ГОСТ IEC 60898-1: зона мгновенного расцепления B — 3…5·In, C — 5…10·In, D — 10…20·In. Книга берёт верхнюю границу (в запас);
• ГОСТ 28249-93: п. 2.4.2 — нагрев проводников при КЗ, коэффициент 1,5 допускается при приближённых расчётах (совпадает с ρкз); п. 1.5 — рекомендуется учитывать сопротивление дуги и нагрев; п. 2.6 — переходные сопротивления контактов: 0,1 мОм на кабельное соединение, 1,0 мОм на коммутационный аппарат.
Вердикт: ⚠️.
• Сопротивление дуги не учитывается: расчётный Iкз min получается выше реального. Это не в запас.
• Rпер 15 мОм на щит взят из справочной практики, а не из ГОСТ 28249. Частично компенсирует отсутствие дуги.
• Сечение PE принимается равным сечению фазы. Для кабелей с уменьшенным PE (например, 4×95+1×50) петля занижена.
• Индуктивное сопротивление линий не учитывается (существенно только от 50–70 мм²).
• В линиях только медь.
• c_min = 0,95 взят из МЭК 60909-0 (коэффициент напряжения для минимального тока КЗ в сетях до 1 кВ), в ГОСТ 28249 такого коэффициента нет. Допустимо.
В v4: сопротивление дуги по ГОСТ 28249; сечение PE отдельно; материал жил; x линии от 35 мм².
8.4 Iкз max и отключающая способность ('Исходные данные'!BM, Питание_щита!C36)
Iкз max = 1,05 · Uф / (Zшин(3ф) + ρ20 · L / S), ρ20 = 0,0175.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 и СП 256 (в линиях I категории аппараты проверяются по режиму КЗ, ГОСТ IEC 60898-2 п. 8.8): отключающая способность аппарата ≥ Iкз max в месте установки.
Вердикт: ❌. Iкз max считается, но с отключающей способностью (Icu, например 6 кА) не сравнивается. Сравнение оставлено инженеру (подсказка на «Питание_щита» стр. 36).
В v4: Icu аппарата в «Каталоге»; автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max на шинах.
8.5 Данные для ТКЗ в объекте ЖД
ВНИМАНИЕ: в объекте ЖД ТКЗ не считаются ни в одном щите. В ГРЩ‑ЖД на «Питание_щита» не введены Iкз от сетевой организации или данные трансформатора. Поэтому Zшин пусты, и столбцы BI:BM (Iкз, отключение 0,4 с) у всех нижних щитов пустые. Запросите у сетевой организации Iкз min / max на вводе и введите их в ГРЩ, раздел 2.
---
9. Расчётная нагрузка щита (Нагрузка_щитов!AE:AH)
9.1 Группы нагрузки
Группа | Что относится | Как считается
Быт | розетки, свет, кондиционеры, тёплый пол, бытовые щиты | Кс по табл. СП 256 по сумме Руст быт щита
Сил | вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам | Кс своей линии («Исходные данные» BA; пусто = 1), затем × Ко
Пост | обогрев кровли, слаботочные шкафы, АСУ, СПЗ | Кс = 1, без Ко
Нет | вводы, резерв, транзит | не учитывается
Щит | фидер нижестоящего щита | составляющие берутся из файла щита
9.2 Формула
Рр = Руст.быт · Кс.быт + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Руст.пост, Ко = 0,9 («Справочная» BQ14).
Кс быт — линейная интерполяция по таблице «Справочная» BP4:BQ11:
Руст быт, кВт | ≤14 | 20 | 30 | 40
Кс | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55
Считается для всего щита (аварийный режим) и по секциям 1 и 2. «Кс итоговый» = Рр / Руст.
Нормы:
• СП 256 табл. 7.2 (Кс для квартир повышенной комфортности по заявленной мощности) — значения совпадают ✅;
• СП 256 табл. 7.1, прим. 4 и 11: квартиры повышенной комфортности — по заданию или по заявленной мощности с Кс (табл. 7.2) и Ко (табл. 7.3); одноквартирный дом 55–300 м² — по удельным нагрузкам табл. 7.1;
• СП 256 п. 7.1.10, формула (6): Рр.ж.д = kп.к · Ркв + 0,9 · Рс; kп.к — табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91 …);
• СП 256 п. 7.1.8, табл. 7.5: Кс для сантехнического оборудования и холодильных машин по числу электроприёмников (доля 100–85 %: 2 — 1,0; 3 — 0,9; 5 — 0,8; 8 — 0,75; 10 — 0,7; 15–20 — 0,65; 30 — 0,6; 50–100 — 0,55; 200 — 0,5; резервные не учитываются);
• Изменение № 9 к СП 256 (с 26.01.2026): к нагрузке квартир (домов) повышенной комфортности электроотопление прибавляется отдельно с Кс = 1, электроводонагреватели (и, по пересказу, тёплые полы) — с коэффициентом 0,7. Новый подраздел 7.5 — расчёт для ОИЖС (формула 17, табл. 7.19: 1 дом — 12 кВт с газовой плитой, 16,2 кВт с электроплитой + отопление, ВНГ, обогрев кровли отдельными слагаемыми).
Вердикт:
• Кс быт по табл. 7.2 — ✅;
• отопление и тёплые полы в группе «Быт» снижаются табличным Кс — ❌ по Изм. 9 (должны идти отдельно с 1 и 0,7);
• Кс силовой нагрузки вводится вручную — ⚠️ (в объекте ЖД у всех линий ЩОВ‑001 стоит 0,5; по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59);
• Ко = 0,9 применяется на любом щите — ⚠️: по формуле (6) это коэффициент совмещения квартирной и силовой нагрузки на вводе дома. На чисто силовом щите (ЩОВ) он занижает Рр на 10 %;
• kп.к отсутствует — ⚠️ (нужно решение: применим ли он к дому повышенной комфортности; для многоквартирных домов обязателен).
В v4:
• выбор метода на объект: «квартира / дом повышенной комфортности (табл. 7.2 + 7.3)», «ОИЖС (п. 7.5)», «многоквартирный дом (табл. 7.1 + kп.к)», «общественное здание»;
• группы «Отопление» (Кс 1) и «ВНГ / тёплый пол» (0,7);
• Кс сантехники и вентиляции — автоматически по табл. 7.5 по числу работающих электроприёмников и доле;
• Ко только на щите, где есть и бытовая, и силовая нагрузка (флажок «ВРУ дома»).
9.3 Ток щита, cos φ, фазы
• Фаза линии назначается по кругу L1 → L2 → L3 для однофазных линий, трёхфазные — на все фазы («Разбивка_по_щитам» S:T). Вручную — «Нагрузка_щитов» E.
• Мощность фазы = Σ однофазных этой фазы + Σ трёхфазных / 3.
• Iр = max( Pфазы.max · Кс.итог / (Uф · cos φ) ; Рр / (√3 · Uн · cos φ) ) — по наиболее нагруженной фазе.
• cos φ щита = Σ(P · cos φ) / ΣP.
Вердикт: ⚠️. Ток по наиболее нагруженной фазе — правильный инженерный приём. cos φ щита правильнее считать через реактивную мощность: Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / √(P² + Q²). При смеси 0,95 и 0,8 ошибка — 1–2 %.
9.4 Пожарные нагрузки
Пожарные линии (BO = «да» или код с признаком «пожарная») идут отдельным режимом «Пожар» и в расчётный максимум не входят.
Норма: СП 256 п. 7.1.9: мощность электроприёмников противопожарных устройств и резервных двигателей при расчёте нагрузок питающих линий и вводов не учитывается, кроме случаев, когда она определяет выбор аппаратов и сечений; для линий одновременно работающих противопожарных устройств Кс = 1.
Вердикт: ✅. В книге ссылка на «СП 31-110-2003 п. 6.9» — заменить на СП 256 п. 7.1.9.
---
10. Питающая линия и шины щита (Питание_щита, раздел 3)
Строка | Величина | Формула | Норма | Вердикт
29–31 | Рр, Iр, cos φ щита | из «Нагрузка_щитов» | см. разд. 9 | —
32 | ΔU питающей линии | (ρ·L/(S·n)·cos φ + 0,08·L/n·sin φ /1000)·Iр / Uф·100, ρ = 0,0225 (Cu) / 0,036 (Al) | ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G (x = 0,08 мОм/м) | ✅
33 | ΔU от ВРУ до шин | ΔU вышестоящего + ΔU питающей; для ВРУ = 0 | СП 256 п. 8.23 | ✅
34–36 | Zпетли, Iкз min, Iкз max на шинах | см. разд. 8 | ГОСТ 28249 | ⚠️
37 | Iдоп питающего кабеля | ПУЭ 1.3.7 × 0,92 (4–5 жил) × n × К прокл; для Al — «ПУЭ 1.3.7» вручную | ГОСТ 31996 | ⚠️
38 | Iр ≤ In ≤ Iдоп |  | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 | ✅
39 | Отключение КЗ на шинах | Iкз min ≥ 5 / 10 / 20 · In | ПУЭ 1.7.79 (распред. цепи ≤ 5 с) | ✅
40 | Термическая стойкость кабеля | t = (k·S / Iкз max)², k = 115 (Cu, ПВХ) / 76 (Al); если t < 0,1 с — проверить по I²t аппарата | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 434.5.2 | ✅
41 | Селективность | In ≥ 1,6 · max In отходящих | ориентир; подтверждать картами селективности изготовителя | ⚠️
Трансформатор: Zт = uк · Uн² / Sт, uк = 5,5 % константой; для Y/Yн сопротивление петли ×3.
Вердикт: ⚠️. ГОСТ 28249 требует сопротивления нулевой последовательности по данным изготовителя. Множитель 3 — грубая оценка.
В v4: uк, Sт и схема из паспорта; Zт(1) / 3 по таблице изготовителя.
---
11. Категории надёжности, режимы, ИБП
Обеспечиваемая категория шины:
Схема | Категория
1 ввод, питающая линия пусто или III | III
1 ввод, питающая линия I особая / I / II | II
2–3 ввода без АВР | II
2–3 ввода с АВР | I
шина ИБП или ДГУ | I особая
Нормы:
• ПУЭ 1.2.17–1.2.21: категория определяется последствиями перерыва питания; I — два независимых взаимно резервирующих источника, перерыв только на время автоматического восстановления (1.2.19); II — допускается перерыв на время ручного переключения (1.2.20);
• СП 256 табл. 6.1 — категории электроприёмников жилых и общественных зданий; п. 6.13 и 8.10 — АВР на вводе или самостоятельный щит с АВР у электроприёмников I категории;
• СП 6.13130.2021 — системы противопожарной защиты по I категории.
Вердикт: ✅. Ограничение «один кабель — не выше II» соответствует ПУЭ 1.2.19 и СП 256 п. 8.10.
Режимы («Режимы»): нормальный (СВ отключён), аварийный (потеря ввода 1 или 2), максимум аварийного, потеряны все вводы (только ИБП и ДГУ), пожар (вне максимума), нормальный + пожарные. Рр каждого набора линий считается по формуле разд. 9.2 заново (Кс быт — по сумме своего набора).
Вердикт: ✅ (методика СП 256 п. 7.1.9 и разд. 9.2).
ИБП («ИБП»):
• требуемая S = P / cos φ вых / допустимая загрузка (0,75);
• ёмкость АКБ, А·ч = P · 1000 · t / 60 / (U · КПД · k), k = 0,8 (разряд и старение);
• вход ИБП: P вх = P / КПД · (1 + заряд АКБ 10 %).
Норма: не нормируется; время автономии для систем противопожарной защиты — по СП 6.13130 и СП 484.1311500. Вердикт: ⚠️ (инженерная методика, автономию задаёт проектировщик по нормам на конкретную систему).
---
12. Таблица нагрузок для пояснительной записки и компенсация
«Расчёт_нагрузок»: строки по видам нагрузки («Справочная» BT:BV, в v4 — столбец «Вид нагрузки»), для каждой — Руст, Кс = Рр / Руст, cos φ (средневзвешенный или из «Справочной» BU), tg φ, Рр, Qр = Рр·tg φ, Sр, Iр = Sр / (√3·Uн). Итог щита — с Ко = 0,9.
Компенсация: Qку = Рр · (tg φ − 0,35); если < 50 квар — «не требуется».
Норма: СП 256 п. 7.3.1: для жилых и общественных зданий КРМ, как правило, не требуется; п. 7.3.2: для тепловых пунктов, насосных и т. п. — не требуется, если мощность КУ на рабочем вводе ≤ 50 квар (≈ 250 кВт нагрузки). Целевой tg φ = 0,35 — из приказа Минэнерго № 380 (предельные значения для потребителей), в СП 256 не задан.
Вердикт: ✅.
---
13. Кабельный журнал и спецификация
• Длина кабеля в журнале = длина трассы × (1 + запас 20 %) («Кабельный_журнал» D3). Запас — проектный приём, не норма. ⚠️ Вынести в настройку объекта.
• Спецификация считает автоматы, аппараты, модули, клеммы по «Однолинейке» (Каталог N) + ручной запас (O). Расчётом не является.
---
14. Лист «ТКЗ»
Старый ручной расчёт по участкам: Iкз = 220 / Zпетли, без c_min, без нагрева, свой справочник автоматов. В основной расчёт не входит (v1.04: «для тестирования»).
Вердикт: ❌ (дублирует и противоречит «Питание_щита»). В v4: удалить.
---
15. Пример: линия ККБ‑1 щита ЩОВ‑001 (объект ЖД)
Исходные данные: P = 28 кВт, 3ф, 400 В, кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 (сечение задано вручную), L = 34 м, автомат вручную 63 А, cos φ = 0,95, группа «Сил», Кс = 0,5.
Шаг | Расчёт | Результат | В книге
Ток | 28 / (1,732 · 0,4 · 0,95) | 42,54 А | T = 42,54 ✅
Номинал по току | 42,54 > 36 и ≤ 45 → 50 А (Iр ≤ 0,9·In) | 50 А | «Однолинейка» AA = 50 ✅
Номинал итог | max(50; ручной 63) | 63 А | AU = 63 ✅
Iдоп кабеля | ПУЭ 1.3.7, 3-жил., 25 мм² = 95 А × 0,92 | 87,4 А ≥ 63 А | «Однолинейка» AB = 80 (ближайший номинал ≤ 87,4) ✅
ΔU | 1 · (0,0225·34/25·0,95 + 0,0662·34·0,31/1000) · 42,54 = 1,27 В | 0,55 % | AB = 0,55 ✅
ΔU от ВРУ | 0,55 + 0,5 (до шин ЩОВ‑001) | 1,05 % ≤ 4 % | BG = 1,05 ✅
Iкз, 0,4 с | нет данных сети в ГРЩ | — | пусто ⚠️ (разд. 8.5)
Что даст проверка по нормам для этой линии:
• cos φ ККБ по СП 256 п. 7.1.12 — 0,8 → I = 28 / (1,732·0,4·0,8) = 50,5 А. Номинал по току с запасом 10 % → 63 А (совпадает с ручным), Iдоп 87,4 А — сечение достаточно.
Щит ЩОВ‑001 целиком: Руст = 211,22 кВт (вся нагрузка «Сил»), Σ P·Кс = 105,61 кВт, Рр = 0,9 · 105,61 = 95,05 кВт, Iр = 146,4 А (по наиболее нагруженной фазе 71,36 кВт).
По нормам: Кс по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59 (вместо 0,5), без Ко (щит чисто силовой), cos φ 0,8 → Рр ≈ 211,22 · 0,59 ≈ 125 кВт (+31 %), Iр ≈ 125 / (1,732·0,4·0,8) ≈ 225 А (+54 %).
ВНИМАНИЕ: это оценка для иллюстрации. Точный Кс зависит от числа одновременно работающих электроприёмников без резервных (табл. 7.5, прим. 3) и доли сантехнической нагрузки. Решение — за инженером. Питающая линия ЩОВ‑001 защищена аппаратом 400 А, поэтому вывод по аппарату не меняется, но расчётная нагрузка объекта для ТУ вырастет.
---
16. Что решить инженеру до v4
1. Метод расчёта бытовой нагрузки объекта ЖД: дом повышенной комфортности (табл. 7.2) или ОИЖС (п. 7.5, Изм. 9).
2. kп.к: применять ли региональный коэффициент к отдельному дому.
3. Таблица допустимых токов: ГОСТ 31996 или данные конкретного изготовителя кабеля.
4. cos φ вентиляции и насосов: 0,8 по СП 256 или паспортные значения.
5. Кс силовой нагрузки: автоматически по табл. 7.5 или вручную по заданию технологов.
6. Данные сети для ТКЗ: запросить у сетевой организации Iкз min / max на вводе ГРЩ.
---
17. Что реализовано в v4
Книга v4 — один файл на объект. Методика выбирается на листе «Объект» (C8): «v3.12» — формулы как в старой книге (для сверки), «нормы 2026» — с исправлениями ниже. Расчёт в обоих режимах одинаков, кроме перечисленного.
Расчёт | v3.12 | нормы 2026 (v4)
cos φ силовых линий без ручного значения | 0,95 | 0,8 (СП 256 п. 7.1.12)
Кс силовых линий без ручного значения | 1 | по табл. 7.5 СП 256 по числу силовых линий щита (таблица на листе «Объект»)
Ко = 0,9 | на любом щите | только если на щите есть и бытовая, и силовая нагрузка (формула 6)
Электроотопление | в группе «Быт» (снижается Кс) | группа «Отоп», Кс = 1, отдельным слагаемым (Изм. 9)
Водонагреватели (тёплые полы) | в группе «Быт» | группа «ВНГ», × 0,7 отдельным слагаемым (Изм. 9)
kп.к | нет | настройка объекта (C9), по умолчанию 1
Допустимая ΔU | 3 % / 4 % | 3 % / 4 % + 0,005 %/м после 100 м, не более +0,5 % (СП 256 п. 8.23)
Отключающая способность | не проверялась | Icu автомата (из «Каталога») ≥ Iкз max на шинах — замечание в «Проверке»
Сборка нагрузки по щитам. Для каждого щита вычисляется путь от ВРУ (лист «Щиты», столбец «Путь»). Нагрузка щита = составляющие всех линий щита и нижестоящих щитов (Руст быт, Σ P·Кс силовых, Руст пост, Р отоп, 0,7·Р ВНГ, Σ P·cos φ); Кс быт и Ко применяются к сумме. ΔU до шин и Zпетли нижнего щита = ΔU / петля источника + Σ по фидерам на пути (+ Rпер на каждый щит).
Режимы (лист «Нагрузки»): линии нижних щитов относятся к источнику своего фидера в выбранном щите; линия на шине ИБП/ДГУ нижнего щита в текущей версии относится к источнику фидера (подстановка входа ИБП нижнего щита — в следующей версии). Пожарная линия-фидер делает пожарной всю нагрузку нижнего щита.
Сверка v4 с v3.12 на объекте ЖД (режим «v3.12»): автоматы 348/349, сечения 346/350, cos φ 350/350, длины 331/350, 12 щитов из 17 — полностью. Остальные расхождения — исправления v3.12: ошибка шаблона в формуле фаз (строки 29–127 листа «Нагрузка_щитов» брали фазу соседней строки), подключение ЩГП и ЩО‑001, учёт линии вне схемы, объединение справочников кодов.
Источники
• СП 256.1325800.2016, ред. 01.03.2022 — полный текст (КонсультантПлюс, опубликован на сайте ГУ МЧС): https://22.mchs.gov.ru/uploads/resource/2023-03-02/8cd1efa9150e03022668bf3a9b3922e2.docx
• Изменение № 9 к СП 256.1325800.2016 (приказ Минстроя от 25.12.2025 № 846/пр): https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/prikaz/0/izmenenie_N_9_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• Изменение № 6 к СП 256.1325800.2016: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/prikaz/13/izmenenie_N_6_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• ГОСТ 28249-93: https://dnaop.com/html/65618/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_28249-93
• ГОСТ Р 50571.5.52-2011, прил. G: https://www.normacs.info/answers/5995, https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792410.htm
• Выбор допустимых токов кабелей (изготовитель → ГОСТ 31996 → ГОСТ Р 50571.5.52), ответ эксперта NormaCS: https://www.normacs.info/answers/6099
• ПУЭ 7-е изд. (табл. 1.3.7, п. 1.3.10, п. 1.7.79, п. 1.2.17–1.2.21), ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ IEC 60898-1 — по тексту норм, номера пунктов сверить при выпуске v4.

## Таблицы_норм
ТАБЛИЦЫ НОРМ: допустимые токи кабелей (BX:CA), сопротивления (B:D), номиналы автоматов (F:G), Кс быт (BP:BQ), настройки сети (BQ29:BQ31), мест на лист схемы (BF4), УГО → блоки AutoCAD (BA:BC). Коды потребителей, УГО, этажи, кабели — на листе «Коды».
[6 empty] | Заполнить!!! |  |  | ПТО | [5 empty] | Способ управления |  |  | ЗНАЧКИ УГО ДЛЯ ОДНОЛИНЕЙКИ |  |  | НАСТРОЙКИ ОДНОЛИНЕЙКИ И СВОДКА (перенесено с листа «Справочник_схемы») | [8 empty] | КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА (СП 256.1325800.2016, расчётные нагрузки) |  |  | ДОПУСТИМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТОК, А (ПУЭ табл. 1.3.6, медь, в воздухе)
| Сечение | Индуктивное, Ом/км | ρ при рабочей t° (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), Ом·мм²/м | Ток | Автомат |  | Обознач | Расшифровка | Кабель | Артикул | Тип кабеля | Кол-во жил | Сечение | Пол/Потолок | Ключ в выноске | Наименование | Цвет номера группы | УГО (выбирается в AV) | Блок AutoCAD (из 02_Однолинейка.dwg) | Код программы (не менять) | НАСТРОЙКИ (жёлтые — можно менять) |  | МОДУЛИ В ПРОЕКТЕ — СВОБОДНЫЕ КАНАЛЫ | [6 empty] | Руст быт, кВт | Кс | Квартиры/дома повышенной комфортности (СП 31-110-2003 табл. 6.2, те же значения в СП 256). Между точками — линейная интерполяция. | Сечение, мм² | Одножильные | Двухжильные (1ф: L+N, PE не нагружен) | Трёхжильные (3ф); 4–5 жил ×0,92
| 0.75 | 0.13 | 0.0225 | 0 | 6 |  | тпв | Труба жесткая ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1 | Relay | Реле |  | Розетка | Розетка1 | SOCKET | Мест (столбцов схемы) на лист A3 | 17 | Щит | Модуль | Модель | Каналов | Занято (посл. №) | Резерв «р» | Свободно | 0 | 0.8 | до 14 кВт — 0,8 (строка 0 кВт нужна для интерполяции) | 1.5 | 23 | 19 | 19
| 1 | 0.11 | 0.0225 | 5.4 | 10 |  | тпн | Труба жесткая ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2 | DALI | DALI |  | Светильник | $RECOVER_230831092053-0 | LAMP | Мин. автомат перед БП / трансформатором, А | 10 | [7 empty] | 14 | 0.8 |  | 2.5 | 30 | 27 | 25
| 1.5 | 0.11 | 0.0225 | 9 | 16 |  | гпв | Труба гофрированная ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1 | кнопк | С кнопки |  | Сервопривод | Сервопривод-1 | SERVO | [9 empty] | 20 | 0.65 |  | 4 | 41 | 38 | 35
| 2.5 | 0.1 | 0.0225 | 14.4 | 20 |  | гпн | Труба гофрированная ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2 | Ключ из AQ ищется в AY. Цвет AS — образец для номера в D. |  |  | Клапан | EK.1 | VALVE | ИТОГИ ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ | [8 empty] | 30 | 0.6 |  | 6 | 50 | 50 | 42
| 4 | 0.095 | 0.0225 | 18 | 25 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1 |  |  |  | Привод (двигатель) | Привод | MOTOR | Автоматов всего | 288 | [7 empty] | 40 | 0.55 |  | 10 | 80 | 70 | 55
| 6 | 0.09 | 0.0225 | 22.5 | 32 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2 |  |  |  | Нагреватель | (условный значок программы) | HEAT | из них с 30 мА (QFD) | 143 | [7 empty] | 50 | 0.5 |  | 16 | 100 | 90 | 75
| 10 | 0.073 | 0.0225 | 28.8 | 40 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1 |  |  |  | Прочее (прямоуг. с подписью) | (условный значок программы) | BOX | Клемм XT (номеров) | 310 | [7 empty] | 60 | 0.48 |  | 25 | 140 | 115 | 95
| 16 | 0.0675 | 0.0225 | 36 | 50 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2 | [6 empty] | трёхуровневых блоков | 310 | [7 empty] | 70 | 0.45 | 70 кВт и более — 0,45 | 35 | 170 | 140 | 120
| 25 | 0.0662 | 0.0225 | 45 | 63 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 1 | [6 empty] | доп. проходных | 60 | [10 empty] | 50 | 215 | 175 | 145
| 35 | 0.0637 | 0.0225 | 56.7 | 80 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 2 | [6 empty] | Модулей всего | 0 | [7 empty] | НАСТРОЙКИ |  |  | 70 | 270 | 215 | 180
| 50 | 0.0625 | 0.0225 | 72 | 100 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 1 | [6 empty] | Строк с ошибками (красные в AE) | 0 | [7 empty] | Ко сил. | 0.9 | Коэффициент участия силовой нагрузки в максимуме: Рр = Рр.быт + 0,9·Рр.сил (СП 256, расчёт жилого дома) | 95 | 325 | 260 | 220
| 70 | 0.0612 | 0.0225 | 90 | 125 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 2 | [6 empty] | Строк с предупреждениями (жёлтые в AE) | 25 | [10 empty] | 120 | 385 | 300 | 260
| 95 | 0.0602 | 0.0225 | 112.5 | 160 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1 | [6 empty] | Линий с необеспеченной категорией (v3.12) | #REF! | [7 empty] | ГРУППЫ |  | «Исходные данные»: AZ — группа (пусто = по коду, столбец AZ этой страницы), BA — Кс для «Сил», BB — секция (1/2) | 150 | 440 | 350 | 305
| 150 | 0.0596 | 0.0225 | 144 | 200 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2 | [15 empty] | Быт |  | Бытовая нагрузка дома/квартиры: розетки, свет, тёплый пол, кондиционеры, бытовые щиты ЩР. Кс — по таблице выше по СУММЕ Руст быт щита (не перемножать с Кс нижних щитов). | 185 | 510 | 405 | 350
| 185 | 0.0596 | 0.0225 | 180 | 250 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1 | [6 empty] | КАК ПОДБИРАЕТСЯ АВТОМАТ («авто») | [8 empty] | Сил |  | Силовая: вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам… Кс — свой у каждой линии («Исходные данные» BA; пусто = 1). Вентиляция и насосы — по табл. СП 256 для сантехнического и вентиляционного оборудования (по числу двигателей, резервные не учитывать); пищеблок — по табл. для теплового оборудования. | 240 | 605
| 240 | 0.0587 | 0.0225 | 225 | 315 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2 | [6 empty] | 1. Ток группы = сумма токов линий группы (линия в нескольких строках считается один раз). | [8 empty] | Пост |  | Постоянная, Кс = 1 и без Ко: обогрев кровли/воронок, слаботочные шкафы, АСУ, питание KNX, СПЗ.
|  |  |  | 283.5 | 400 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 2. Номинал по току — по таблице «Автомат_номиналы» (эта страница, F:G). | [8 empty] | Нет |  | Не учитывается в Руст и Рр: вводы, резервные линии и двигатели, транзит. | Сечение подбирается как наименьшее, у которого Iдоп·k ≥ In автомата (ГОСТ Р 50571.4.43: Ib ≤ In ≤ Iz); k = 0,92 для 4–5-жильных в 3ф (ПУЭ 1.3.10) × «К прокл.». 240 мм² — только одножильные (в табл. 1.3.6 для многожильных нет).
|  |  |  | 360 | 500 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК018 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 3. Итог = наибольший из: по току, «Мин. автомат» по коду (AX: розетки 16 А, свет 10 А) и ручного автомата из «Исходных данных».
|  |  |  | 450 | 630 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 1 | [6 empty] | 4. «Макс. автомат по кабелю» — по сечению (I:J). Если итог больше — «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». | [8 empty] | ФОРМУЛА
|  |  |  | 567 | Не исп |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 2 | [6 empty] | 5. Если после автомата БП/трансформатор — берётся ток и мин. номинал BF5. | [10 empty] | Рр = Руст.быт · Кс(табл.) + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Σ Pпост; Кс итоговый = Рр / Руст — он идёт в «Нагрузка_щитов» V9 и в «В Акад».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 1 | [6 empty] | 6. Полюса: 3 фазы → 3P (4P с 30 мА), 1 фаза → 1P (2P с 30 мА). | [10 empty] | Iр — по наиболее нагруженной фазе: Iр = Pф.max · Кс итог / (0,22 · cos φ), но не меньше симметричного Рр / (√3 · 0,38 · cos φ).
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 2 | [6 empty] | 7. 30 мА: столбец F «Однолинейки» или по коду (AW). | [10 empty] | Секции: «Весь щит» = аварийный режим (все линии на одном вводе) — по нему выбирать вводные аппараты при АВР/секционном; «Секция 1» и «Секция 2» — нормальный режим.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 1 | [6 empty] | 8. Свой текст в «Автомат» (например «2P С20А 30мА») — используется как есть и проверяется. | [10 empty] | Многоуровневое питание: в ВРУ/ГРЩ линия к бытовому ЩР — группа «Быт» с Руст этого щита; Кс считается заново по сумме, Кс нижних щитов не перемножается.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 1 | [15 empty] | НАСТРОЙКИ СЕТИ
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 2 | [15 empty] | Uн, кВ | 0.4 | Номинальное линейное напряжение (ГОСТ 29322-2014: 230/400 В). Фазное = Uн/√3. Для 380 В впишите 0,38.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 1 | [15 empty] | К прокл. | 1 | Общий коэффициент снижения допустимого тока (пучок, многослойно в лотке/коробе — ПУЭ табл. 1.3.12, температура). В воздухе/лотке однорядно — 1.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 2 | [17 empty] | ΔU до шин щита теперь считается на листе «Питание_щита».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 1 |  |  |  | Свой значок: впишите название в BA и точное имя блока в BB (код оставьте пустым) — блок возьмётся из библиотеки DWG.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2 | [8 empty] | Свободных каналов всего | [5 empty] | 0
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК040 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК041 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК042 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК043 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК044 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК045 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК046 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК047 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК048 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК049 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК050 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК051 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК052 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК053 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК056 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК057 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК058 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК059 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК060 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК061 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК062 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК063 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК064 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК065 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК066 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК067 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК068 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК069 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 1 | МСК070 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 2 | МСК071 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 4 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 4 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 6 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 6 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 10 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 10 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 25 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 25 | 2
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 1 | МСК003 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 1
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 2 | МСК004 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК028 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 2 | МСК028 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК018 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2

## Справочная_потребители (hidden)
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Двигатели | [9 empty] | Светодиоды |  |  | Кабель_диаметр | [7 empty] | гофра_ПВХ | (Серая) |  | гофра_ПНД | (Черная)
Мощность, кВт | Iн 380 | Iп 380 | Iн 220 | Iп 220 | КПД | Iп/Iн, 3ф | Cos(ф) 3ф | Iп/Iн, 1ф | Cos(ф) 1ф | Мощность, кВт | Iп, А | Iн 220, А | Марка | кол-во жил | Сечение | Кабель | наружный диаметр | Мин.диам. Трубы | ПВХ | ПНД | Дв | Д | Дн | Дв | Д | Дн
0.09 | 0.37 | 1.67 | 0.85 | 2.98 | 0.57 | 4.5 | 0.65 | 3.5 | 0.85 | 0.01 | 40 | 0.11 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (1х1,5) | 5.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16
0.12 | 0.49 | 2.45 | 1.13 | 3.96 | 0.57 | 5 | 0.66 | 3.5 | 0.85 | 0.012 | 40 | 0.13 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20 | 11.5 | 20 | 20 | 11.3 | 20 | 20
0.18 | 0.67 | 3.35 | 1.57 | 5.5 | 0.6 | 5 | 0.68 | 3.5 | 0.87 | 0.015 | 45 | 0.16 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 14.9 | 25 | 25 | 14.5 | 25 | 25
0.25 | 0.87 | 4.35 | 1.95 | 6.83 | 0.65 | 5 | 0.67 | 3.5 | 0.9 | 0.02 | 45 | 0.22 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (4х1,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20 | 19 | 32 | 32 | 18.7 | 32 | 32
0.37 | 1.18 | 5.9 | 2.69 | 9.42 | 0.68 | 5 | 0.7 | 3.5 | 0.92 | 0.03 | 50 | 0.31 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20 | 24.9 | 40 | 40 | 24.3 | 40 | 40
0.55 | 1.66 | 8.3 | 3.79 | 13.27 | 0.71 | 5 | 0.71 | 3.5 | 0.93 | 0.036 | 50 | 0.38 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (1х2,5) | 5.8 | 14 | Ø20 | Ø20 | 31.8 | 50 | 50 | 30.7 | 50 | 50
0.75 | 2.08 | 10.4 | 4.97 | 17.4 | 0.73 | 5 | 0.75 | 3.5 | 0.94 | 0.04 | 50 | 0.4 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20 | 40.2 | не исп | не исп | 38.9 | не исп | не исп
1.1 | 2.85 | 14.25 | 6.91 | 24.19 | 0.762 | 5 | 0.77 | 3.5 | 0.95 | 0.045 | 50 | 0.45 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
1.5 | 3.63 | 19.24 | 9.15 | 32.03 | 0.785 | 5.3 | 0.8 | 3.5 | 0.95 | 0.06 | 50 | 0.75 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (4х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
2.2 | 5.29 | 31.74 | 13.16 | 46.06 | 0.8 | 6 | 0.79 | 3.5 | 0.95 | 0.08 | 50 | 0.81 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 12 | 14.4 | Ø20 | Ø20
3 | 6.73 | 47.11 | 17.38 | 60.83 | 0.826 | 7 | 0.82 | 3.5 | 0.95 | 0.1 | 50 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-LS (1х4) | 6.6 | 14 | Ø20 | Ø20
3.7 | 8.12 | 56.84 | 21.23 | 74.31 | 0.834 | 7 | 0.83 | 3.5 | 0.95 | 0.15 | 65 | 1.6 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-LS (2х4) | 11.4 | 14 | Ø20 | Ø20
4 | 8.59 | 60.13 | 22.74 | 79.59 | 0.842 | 7 | 0.84 | 3.5 | 0.95 | 0.2 | 65 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
5.5 | 11.34 | 79.38 | 30.71 | 199.62 | 0.857 | 7 | 0.86 | 6.5 | 0.95 | 0.25 | 65 | 2.6 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-LS (4х4) | 13.2 | 15.84 | Ø25 | Ø25
7.5 | 15.23 | 114.26 |  |  | 0.87 | 7.5 | 0.86 |  |  | 0.3 | 70 | 2.8 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х4) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
9.2 | 18.79 | 131.53 |  |  | 0.875 | 7 | 0.85 |  |  | 0.4 | 70 | 3.6 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-LS (1х6) | 7.1 | 14 | Ø20 | Ø20
11 | 22.24 | 166.8 |  |  | 0.884 | 7.5 | 0.85 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-LS (2х6) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
15 | 29.3 | 205.1 |  |  | 0.894 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-LS (3х6) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
18.5 | 35.9 | 251.3 |  |  | 0.9 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-LS (4х6) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
22 | 42.45 | 297.15 |  |  | 0.905 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | 15.7 | 18.84 | Ø25 | Ø32
27 | 51.82 | 362.74 |  |  | 0.91 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х1,5) | 7.2 | 14 | Ø20 | Ø20
30 | 56.03 | 392.21 |  |  | 0.914 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) | 14.1 | 16.92 | Ø25 | Ø25
37 | 68.66 | 514.95 |  |  | 0.92 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
45 | 83.05 | 622.86 |  |  | 0.925 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
55 | 100.96 | 706.72 |  |  | 0.93 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
75 | 138.35 | 1037.63 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х2,5) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
76 | 140.19 | 1051.43 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) | 14.9 | 17.88 | Ø25 | Ø25
90 | 163.63 | 1227.23 |  |  | 0.939 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
110 | 198.72 | 1291.68 |  |  | 0.945 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х2,5) | 16.8 | 20.16 | Ø32 | Ø32
132 | 237.71 | 1545.12 |  |  | 0.948 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | 18.2 | 21.84 | Ø32 | Ø32
160 | 281.5 | 1548.25 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.91 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (1х4) | 8.5 | 14 | Ø20 | Ø20
200 | 348.05 | 1914.26 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (2х4) | 16.6 | 19.92 | Ø32 | Ø32
250 | 433.69 | 2992.46 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) | 17.5 | 21 | Ø32 | Ø32
315 | 546.45 | 3770.51 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (4х4) | 18.9 | 22.68 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) | 20.6 | 24.72 | Ø32 | Ø40
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (1х6) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (2х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (4х6) | 20.1 | 24.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) | 21.9 | 26.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (1х1,5) | 5.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (4х1,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (5х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (1х2,5) | 5.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (4х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (5х2,5) | 11.9 | 14.28 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 4 | ППГнг(А)-HF (1х4) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 4 | ППГнг(А)-HF (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | ППГнг(А)-HF (3х4) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 4 | ППГнг(А)-HF (4х4) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | ППГнг(А)-HF (5х4) | 13.7 | 16.44 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 6 | ППГнг(А)-HF (1х6) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 6 | ППГнг(А)-HF (2х6) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | ППГнг(А)-HF (3х6) | 12.7 | 15.24 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 6 | ППГнг(А)-HF (4х6) | 13.8 | 16.56 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | ППГнг(А)-HF (5х6) | 15 | 18 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х1,5) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) | 10.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х1,5) | 11.7 | 14.04 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х2,5) | 6.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х2,5) | 12.5 | 15 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) | 13.6 | 16.32 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (1х4) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (2х4) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (3х4) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (4х4) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (5х4) | 15.4 | 18.48 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (1х6) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (2х6) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (3х6) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (4х6) | 16.1 | 19.32 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (5х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (1х0,75) | 2.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (3х0,75) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) | 7.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (5х0,75) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 6 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (6х0,75) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (7х0,75) | 9.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (10х0,75) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (14х0,75) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (19х0,75) | 14.5 | 17.4 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (27х0,75) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (37х0,75) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (52х0,75) | 21.6 | 25.92 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1 | КГВВнг(А)-LS (1х1) | 2.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1 | КГВВнг(А)-LS (2х1) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1 | КГВВнг(А)-LS (3х1) | 7.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1 | КГВВнг(А)-LS (4х1) | 8.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1 | КГВВнг(А)-LS (5х1) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1 | КГВВнг(А)-LS (7х1) | 10.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1 | КГВВнг(А)-LS (10х1) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1 | КГВВнг(А)-LS (14х1) | 13.9 | 16.68 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1 | КГВВнг(А)-LS (19х1) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1 | КГВВнг(А)-LS (27х1) | 17.3 | 20.76 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1 | КГВВнг(А)-LS (37х1) | 19.6 | 23.52 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1 | КГВВнг(А)-LS (52х1) | 22.9 | 27.48 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (1х1,5) | 5.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) | 8.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) | 9.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (4х1,5) | 10 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) | 11.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (7х1,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (10х1,5) | 14.7 | 17.64 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (14х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (19х1,5) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (27х1,5) | 21.4 | 25.68 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (37х1,5) | 22.3 | 26.76 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (52х1,5) | 25.3 | 30.36 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (1х2,5) | 6.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) | 10.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (4х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (7х2,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (10х2,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (14х2,5) | 16 | 19.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (19х2,5) | 17.7 | 21.24 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (27х2,5) | 21.5 | 25.8 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (37х2,5) | 24.4 | 29.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 4 | КГВВнг(А)-LS (1х4) | 6.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 4 | КГВВнг(А)-LS (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 4 | КГВВнг(А)-LS (3х4) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 4 | КГВВнг(А)-LS (4х4) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | КГВВнг(А)-LS (5х4) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 4 | КГВВнг(А)-LS (7х4) | 15.1 | 18.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 4 | КГВВнг(А)-LS (10х4) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 6 | КГВВнг(А)-LS (1х6) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 6 | КГВВнг(А)-LS (2х6) | 12.3 | 14.76 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 6 | КГВВнг(А)-LS (3х6) | 13 | 15.6 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 6 | КГВВнг(А)-LS (4х6) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | КГВВнг(А)-LS (5х6) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 1.5 | ПуГВ (1х1,5) | 3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 2.5 | ПуГВ (1х2,5) | 3.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 4 | ПуГВ (1х4) | 3.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 6 | ПуГВ (1х6) | 4.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 10 | ПуГВ (1х10) | 6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 16 | ПуГВ (1х16) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 25 | ПуГВ (1х25) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 35 | ПуГВ (1х35) | 10.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 50 | ПуГВ (1х50) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 70 | ПуГВ (1х70) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 95 | ПуГВ (1х95) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 120 | ПуГВ (1х120) | 18.8 | 22.56 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 150 | ПуГВ (1х150) | 21 | 25.2 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 185 | ПуГВ (1х185) | 23.4 | 28.08 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 240 | ПуГВ (1х240) | 27.3 | 32.76 | Ø50 | Ø50
[16 empty] | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 4.9 | 5.88 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 7 | 8.4 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 2х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КИПЭВ 2х2х0.6 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | КПСнг? |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | DAXX |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | REXANT (акустика) |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КСПВГ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16