## Гайд
ГАЙД ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ v4
Одна книга — один объект: все щиты, все линии, все расчёты. Связей между файлами нет. Текст написан по правилам ASD-STE100: одно действие в предложении, один термин — одно значение.
Разделы 4–15 — порядок работы. На листах «Объект», «Щиты», «Шины» есть свой короткий гайд. Как и по каким нормам всё считается — лист «Методика».
1. ТЕРМИНЫ
| Термин | Значение
| Объект | Здание или комплекс. Одна книга = один объект.
| Щит | Электрический щит объекта. Каждый щит — одна строка на листе «Щиты». | Щиты!A10
| ВРУ (корневой щит) | Щит без вышестоящего щита в книге: ГРЩ, ВРУ. Для него вводятся данные сети.
| Линия | Отходящая цепь щита. Одна строка на листе «Линии» = одно место схемы. | Линии!A3
| Номер линии | Текст вида «Код.Помещение.№». Пример: R.1.05.4. Код ищется на листе «Коды».
| Место | Колонка на схеме (шаг 20 мм). На листе A3 — 17 мест (настройка «Таблицы_норм» BF4).
| Вводной узел | Первые места схемы щита (обычно 1–15): вводы, АВР, байпас. Вы рисуете их сами. Строки узла в схеме не рисуются.
| Фидер | Линия, которая питает другой щит этой книги. Номер линии = имя щита — фидер найден автоматически.
| Группа | Несколько линий на одном автомате. Автомат стоит в первой строке группы.
| Дифзащита | Ток утечки защиты (УЗО, дифавтомат): 10, 30, 100, 300 мА. Пусто — по коду.
| Жёлтый столбец | Ввод. Вводите данные только сюда.
| Серый столбец | Расчёт. Значение считается само. Служебные столбцы свёрнуты кнопкой «+» над таблицей.
2. ПРАВИЛА КНИГИ
ОСТОРОЖНО: Не сортируйте таблицу «Линии». Порядок строк = порядок мест и групп на схеме.
ОСТОРОЖНО: Не переименовывайте листы, таблицы и заголовки столбцов. Формулы и программы AutoCAD ищут их по имени.
ОСТОРОЖНО: Не вводите данные в серые столбцы и на лист «Однолинейка». Лист «Однолинейка» считается сам.
ВНИМАНИЕ: Новую строку добавляйте внутри таблицы: правая кнопка на строке → «Вставить» → «Строки таблицы выше». Формулы продлятся сами.
ВНИМАНИЕ: Перед массовой правкой сохраните копию книги. После макросов Ctrl+Z не работает.
3. ЛИСТЫ
| Лист | Что на нём
| Проверка | Все замечания объекта одним списком. Начинайте и заканчивайте работу здесь. | Проверка!A1
| Объект | Настройки объекта: методика, kп.к, ток КЗ, Кс силовых, ИБП. Внизу — гайд по настройке. | Объект!B1
| Коды | Коды потребителей, УГО, этажи, кабели. Таблицы растут сами. | Коды!A3
| Щиты | Щиты объекта: схема (ввод) и результат. Сверху — гайд. | Щиты!A10
| Итоги_щитов | Карточка щита для таблицы под однолинейкой и сводка по всем щитам. | Итоги_щитов!C3
| Шины | Тип шины вручную — только если не определяется сам. Сверху — гайд. | Шины!A8
| Линии | Главный лист ввода: все линии всех щитов. | Линии!A2
| Режимы | Нагрузка щита по вводам: нормальный, аварийный, пожар, категории, ИБП. | Режимы!C3
| Расчёт_нагрузок | Таблица нагрузок для пояснительной записки. | Расчёт_нагрузок!C4
| Кабельный_журнал | Журнал кабелей (как в v3.12) и сводка по маркам. | Кабельный_журнал!A2
| Однолинейка | Расчётный лист для AutoCAD (SXDRAW, SXLAYOUT). Не изменяйте его. | Однолинейка!A1
| Каталог, Спецификация, Спецификация_авто | Оборудование и спецификация. Щит — «Спецификация» D1. | Спецификация!D1
| Бирки | Строка на каждый провод: откуда — куда. | Бирки!A3
| Методика | Как считается каждая величина и по какой норме.
| Таблицы_норм | Допустимые токи, сопротивления, номиналы, Кс быт, настройки сети. Обычно не меняют.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ (КРАТКО)
1 | Заполните лист «Объект» (раздел 5). |  | Объект!C3
2 | Внесите щиты на лист «Щиты» (раздел 6). |  | Щиты!A10
3 | Проверьте коды потребителей на листе «Коды» (раздел 7). |  | Коды!A4
4 | Заполните линии на листе «Линии» (раздел 8). |  | Линии!A3
5 | Если нужно, задайте тип шины на листе «Шины» (раздел 9). |  | Шины!A9
6 | Откройте лист «Проверка» и устраните замечания (раздел 10). |  | Проверка!A1
7 | Возьмите результаты: «Итоги_щитов», «Режимы», «Расчёт_нагрузок», журнал, бирки (разделы 11–13).
8 | Нарисуйте схему в AutoCAD и выпустите спецификацию (разделы 14–15).
5. ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
5.1 | C3 — введите название и адрес объекта. |  | Объект!C3
5.2 | C8 — методика. Для нового проекта оставьте «нормы 2026». |  | Объект!C8
5.3 | C9 — kп.к. Для частного дома оставьте 1. |  | Объект!C9
ПРИМЕЧАНИЕ: Что значит каждая настройка и на что влияет — гайд внизу листа «Объект».
6. ЛИСТ «ЩИТЫ»
6.1 | Щит — введите имя щита. Каждый щит — одна строка. |  | Щиты!A10
6.2 | Вводов, АВР, ИБП от — введите схему щита. |  | Щиты!C10
6.3 | Мест под вводной узел — сколько первых мест схемы занимает вводной узел (обычно 15).
6.4 | «Питается от» оставьте пусто. Книга найдёт фидер сама. Заполняйте, только если фидера нет в «Линиях».
6.5 | Для ВРУ / ГРЩ введите данные сети: Iкз min и Iкз max от сетевой организации или «ТП» и Sтр.
ОСТОРОЖНО: Без данных сети книга не считает ток КЗ и не проверяет отключение 0,4 с ни в одном щите.
7. ЛИСТ «КОДЫ»
7.1 | Найдите код в таблице «Коды» (столбец A). |  | Коды!A4
7.2 | Чтобы добавить код, введите его в первую пустую строку под таблицей. Таблица расширится сама.
7.3 | В таблице «УГО» задайте значок, дифзащиту (мА, «да» = 30), минимальный автомат, клеммы 3L. |  | Коды!O4
ВНИМАНИЕ: Один код = одно определение на весь объект. Если изменить опуск кода, изменятся длины всех его линий.
8. ЛИСТ «ЛИНИИ»
Строка = одно место схемы. Щиты разделены линией и цветом. Строки вводного узла подсвечены голубым.
8.1 | Щит — введите щит. Места одного щита ставьте подряд. |  | Линии!A3
8.2 | № места — оставьте пусто: место будет следующим по порядку, после вводного узла. Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме. |  | Линии!B3
8.3 | «Лист / место» показывает лист схемы A3 и место на нём. «узел» — строка вводного узла. |  | Линии!C3
8.4 | Номер линии — введите номер. Наименование подставится по коду. Чтобы переписать — введите свой текст в «Наименование». |  | Линии!D3
8.5 | Питает щит — заполняйте, только если номер фидера не совпадает с именем щита.
8.6 | Мощность, кол-во, фазы, напряжение, группа Кс, длины, кабель — введите или оставьте пусто (по коду, по чертежу).
8.7 | Категория надёжности и «Пожарная» — для линий, которым они нужны.
8.8 | Схема: «Автомат» = «авто» в первой строке группы. Дифзащита, аппараты, модуль, канал, клемма — как в v3.12. |  | Линии!AC3
8.9 | Режим: «вручную» — строка только в таблице; «рисовать» — нарисовать строку вводного узла.
| Что нужно | Что ввести
| Линия со своим автоматом | Автомат = «авто». Клемма пусто (номер по порядку) или своя.
| Несколько линий на одном автомате | Первая строка: «авто». Следующие строки: автомат пусто.
| Дифзащита 30 / 100 / 300 мА | Дифзащита = 30 (100, 300). «нет» — без неё.
| Вторая шина (ИБП, секция) | Шина = имя шины в строке с автоматом.
| Линия на модуле | Модуль = модель в первой строке модуля. «-» — в первой строке после модуля. Канал: пусто — авто, № — вручную.
| Параллельная линия, резерв, тот же кабель, без клеммы | Канал = «=», «р», «+», «б/к».
| Клемма без номера | Клемма = «нет».
ПРИМЕЧАНИЕ: Справа серые столбцы: «Замечания», ток, автомат, сечение, ΔU, Iкз, категория. Примечание к заголовку — формула и норма.
9. ЛИСТ «ШИНЫ»
9.1 | Обычно лист пустой: имя шины с «ИБП» или «ДГУ» определяется само, иначе — по секции линии.
9.2 | Заполните строку, только если имя шины не говорит о типе (пример: шина «ЩГП» от ИБП). |  | Шины!A9
10. ЛИСТ «ПРОВЕРКА»
10.1 | Слева — замечания по щитам. Справа — по линиям. «→» — перейти к строке. |  | Проверка!A4
| Замечание | Что сделать
| нет данных сети для ТКЗ | Введите Iкз от сетевой организации или трансформатор в строке ВРУ на листе «Щиты».
| ПЕРЕГРУЗ | Ток группы больше номинала. Увеличьте автомат или разделите группу.
| КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН | Автомат больше допустимого тока кабеля. Увеличьте сечение или уменьшите автомат.
| категория … не обеспечена | Нужен второй ввод с АВР у щита или шина ИБП/ДГУ. Или снизьте требуемую категорию.
| розетка без дифзащиты до 30 мА | Поставьте дифзащиту 30 мА (или 10 мА) на розеточную группу (ПУЭ 7.1.79).
| Icu … < Iкз max | Выберите автомат с большей отключающей способностью.
| потери … > … | Увеличьте сечение или сократите длину.
| не на схеме | Уберите «-» из № места или удалите строку.
11. ЛИСТЫ «ИТОГИ_ЩИТОВ» И «РЕЖИМЫ»
11.1 | «Итоги_щитов» C3 — выберите щит. Карточка B4:D27 — данные под однолинейку (Руст, Кс, Рр, cos φ, Iр, фазы). |  | Итоги_щитов!C3
11.2 | Справа на «Итогах_щитов» — все щиты объекта одной таблицей.
11.3 | «Режимы» C3 — выберите щит. Смотрите нормальный, аварийный, пожар; блок 7 — кВт по категориям для ТУ; блок 8 — ИБП. |  | Режимы!C3
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожарные нагрузки не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9).
12. ЛИСТ «РАСЧЁТ_НАГРУЗОК» (ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ)
12.1 | C3 — объект. C4 — щит. C5 — режим: весь щит или секция. |  | Расчёт_нагрузок!C4
12.2 | Скопируйте таблицу и основные показатели в пояснительную записку как значения.
13. ЖУРНАЛ И БИРКИ
13.1 | «Кабельный_журнал»: маркировка, трасса, кабель по проекту. «Проложено», испытания, дата — заполняют на монтаже. |  | Кабельный_журнал!A2
13.2 | P2 — запас длины для сводки по маркам кабеля (0,2 = 20 %). |  | Кабельный_журнал!P2
13.3 | Для AutoCAD запустите макрос «Выгрузить журнал». В Data Link укажите этот лёгкий файл.
13.4 | «Бирки»: строка на каждый провод — от автомата к устройству, от устройства к клемме, от клеммы — кабель. |  | Бирки!A3
14. СХЕМА В AUTOCAD
14.1 | Выполните SXDRAW. Выберите эту книгу, лист «Однолинейка», щит. Один щит — один чертёж.
14.2 | После правки книги выполните SXUPDATE. Компоновка щита — SXLAYOUT.
14.3 | Вводной узел нарисуйте сами. Строку узла можно нарисовать: Режим = «рисовать».
15. СПЕЦИФИКАЦИЯ
15.1 | «Спецификация» D1 — выберите щит или «все». |  | Спецификация!D1
15.2 | Проверьте «Каталог»: N — по схеме выбранного щита, O — запас вручную. |  | Каталог!A1
15.3 | Нажмите «Обновить спецификацию» (макрос SX_Spec). Источник — лист «Спецификация_авто». |  | Спецификация_авто!A1
ОСТОРОЖНО: «Обновить спецификацию» стирает «Спецификация» B4:J160. Ручные правки делайте в «Каталоге».
16. ГДЕ ПОДРОБНЕЕ
Лист «Методика» и документ 4_Инструкции/Методика_расчёта.md — формулы, нормы, проверка по нормам РФ. Пример со всеми случаями — «Однолинейка_v4_пример_все_случаи.xlsx».

## Проверка
ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА
Замечаний: щиты — 1, линии — 29. Методика: нормы 2026
Щит | Замечания щита | Щит | № места | Номер линии | Наименование | Замечания | Перейти
ЩР | нет данных сети для ТКЗ: введите Iкз от сетевой организации или трансформатор | ЩР | 20 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02 | дубль клеммы XT2 | →
|  | ЩР | 21 | R.1.03.1 | Розеточная группа Пом. №03 | дубль клеммы XT2 | →
|  | ЩР | 36 | R.1.05.10 | Розеточная группа Пом. №05 | дубль клеммы XT16 | →
|  | ЩР | 37 | R.1.05.11 | Розеточная группа Пом. №05 | дубль клеммы XT17 | →
|  | ЩР | 39 | R.1.06.2 | Розеточная группа Пом. №06 | дубль клеммы XT16 | →
|  | ЩР | 40 | R.1.07.1 | Розеточная группа Пом. №07 | дубль клеммы XT17 | →
|  | ЩР | 50 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01 | нет мощности | →
|  | ЩР | 53 | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04 | нет мощности | →
|  | ЩР | 54 | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04 | нет мощности | →
|  | ЩР | 55 | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06 | нет мощности | →
|  | ЩР | 56 | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08 | нет мощности | →
|  | ЩР | 57 | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10 | нет мощности | →
|  | ЩР | 58 | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14 | нет мощности | →
|  | ЩР | 59 | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14 | нет мощности | →
|  | ЩР | 60 | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05 | нет мощности | →
|  | ЩР | 61 | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09 | нет мощности | →
|  | ЩР | 62 | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13 | нет мощности | →
|  | ЩР | 63 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 64 | L.1.06.1 | Группа освещения Пом. №06 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 65 | L.1.08.1 | Группа освещения Пом. №08 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 66 | L.1.10.1 | Группа освещения Пом. №10 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 67 | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 70 | L.2.05.1 | Группа освещения Пом. №05 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 71 | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 72 | L.2.09.2 | Группа освещения Пом. №09 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 73 | L.2.11.1 | Группа освещения Пом. №11 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 74 | L.2.12.1 | Группа освещения Пом. №12 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 75 | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | →
|  | ЩР | 76 | L.2.12.2 | Группа освещения Пом. №12 | нет мощности | →

## Объект
ОБЪЕКТ: настройки
|  |  |  | Число силовых ЭП | Кс (СП 256 табл. 7.5)
Объект |  | название и адрес |  | 1 | 1
ρ меди для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.0263 | ≈ 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2) |  | 2 | 1
ρ алюминия для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.042 | ≈ 1,5·ρ20 |  | 3 | 0.9
Переходные сопротивления на щит, Ом | 0.015 | контакты и аппараты на каждый щит |  | 5 | 0.8
c_min для Iкз min | 0.95 | МЭК 60909-0 |  | 8 | 0.75
Методика расчёта | нормы 2026 | v3.12 — как старая книга (для сверки); нормы 2026 — исправления по СП 256 с Изм. 9 (см. «Методика») |  | 10 | 0.7
kп.к — региональный коэффициент | 1 | СП 256 табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91…); для частного дома по умолчанию 1 |  | 15 | 0.65
|  |  |  | 20 | 0.65
Сеть (Uн), К прокладки, Кс быт, Ко — «Справочная» BP:BQ. |  |  |  | 30 | 0.6
|  |  |  | 50 | 0.55
|  |  |  | 100 | 0.55
ИБП (для щитов с шиной ИБП) |  |  |  | 200 | 0.5
Допустимая загрузка ИБП | 0.75
cos φ на выходе ИБП | 0.9
Автономия, мин | 15 | мин
Напряжение АКБ, В | 240 | В
КПД инвертора | 0.95
Коэффициент разряда / старения АКБ | 0.8
Заряд АКБ, доля мощности | 0.1
cos φ на входе ИБП | 0.95
Ряд типоразмеров ИБП, кВА | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200
КАК НАСТРАИВАТЬ ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
Лист задаёт настройки ВСЕГО объекта. Обычно меняют только C3 (название), C8 (методика) и C9 (kп.к). Остальное — по необходимости.
C3 Объект — название и адрес. Идёт в таблицу для пояснительной записки.
C4–C7 Ток КЗ: ρ меди/алюминия при нагреве, переходные сопротивления на каждый щит, c_min. Влияют на Iкз min в конце линий и проверку отключения ≤ 0,4 с. Значения по ГОСТ 28249 — не меняйте без причины.
C8 Методика: «нормы 2026» — расчёт по СП 256 с Изм. 9 (cos φ силовых 0,8, Кс силовых по табл. 7.5, Ко только при бытовой + силовой нагрузке, отопление и ВНГ отдельно). «v3.12» — как старая книга, только для сверки.
C9 kп.к — региональный коэффициент к бытовой нагрузке (СП 256 табл. 7.5а). Частный дом — 1. Многоквартирный дом — значение региона (ЦФО 0,81).
F2:G14 Кс силовых по числу электроприёмников (СП 256 табл. 7.5, доля сантехники 100–85 %). Применяется к силовым линиям без ручного Кс в режиме «нормы 2026».
B15:C22 ИБП — допустимая загрузка, cos φ, автономия, напряжение АКБ, КПД, разряд, заряд. Влияют на подбор ИБП и на нагрузку входа ИБП на вводе (лист «Режимы»).
Где ещё настройки: Uн, общий К прокладки, таблица Кс быт, мест на лист схемы — лист «Таблицы_норм» (BF4, BQ29, BQ30, BP4:BQ11).

## Коды
КОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УГО, ЭТАЖИ, КАБЕЛИ — новая строка дописывается сразу под таблицей, таблица растёт сама
Код | Наименование | Опуск, м | 1 - этаж/2 - шлейф | Пуск: 1 нет/2 двигатель/3 свет | Марка кабеля | Жил | Напряжение | Фаз | Сечение | Вид нагрузки | Группа Кс | Пожарная | Код (УГО) | УГО | Дифзащита, мА (да = 30) | Мин. автомат, А | 3L клемм на линию | Этаж | Название этажа | Подъём, м | По другим этажам, м | Обозначение | Кабель | Сечение в марке (1 да / 2 нет)
Ввод | Ввод питающей линии | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | Ввод |  |  |  |  | 0 | Цокольный этаж |  |  | мс | ВВГнг(А)-LS | 1
На ИБП | Питание на ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | На ИБП |  |  |  |  | 1 |  |  |  | мфр | ВВГнг(А)-FRLS | 1
От ИБП | Питание от ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | От ИБП |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ютп | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 2
R | Розеточная группа | 2 | 1 | 1 | мс | 3 | 230 | 1 | 2.5 | Розеточная сеть и бытовые приборы | Быт | нет | R | Розетка | да | 16 |  | 3 | Третий этаж |  |  | ре | ПуГВ | 1
L | Группа освещения | 1 | 1 | 1 | мс | 3 | 230 | 1 | 1.5 | Рабочее освещение | Быт | нет | L | Светильник | нет | 10 | [5 empty] | мб | ВБШвнг(А)-LS | 1
LED | Светодиодное освещение | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | LED | Светильник | нет | 10 | [5 empty] | кмс | КГВВнг(А)-LS | 1
R.ШТК | Шкаф слаботочных систем | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | R.ШТК | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | кмб | КВБбШвнг(А)-LS 14x2.5 | 2
R.ЩОПС | Щит охранно-пожарной сигнализации | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.ЩОПС | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | мшф | ППГнг(А)-HF | 1
АСУ | Питание системы автоматизации | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | АСУ | Прочее (прямоуг. с подписью) | нет | [6 empty] | кн | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 2
PS-KNX | Блок питания шины KNX | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | PS-KNX | [8 empty] | кф | КИПЭВ 2х2х0.6 | 2
В | Вытяжной вентилятор | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Быт | нет | В | Привод (двигатель) | нет | [6 empty] | кс | КСПВГ 4х0.35 | 2
ТП | Теплый пол | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Электрический тёплый пол | Быт | нет | ТП | Нагреватель | да | [6 empty] | кмс1 | КГВВнг(А)-LS (5х1)
ЭK | Шаровый электрокран | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Приводы (шторы, ворота, краны) | Пост | нет | ЭK | Клапан | нет
TE-O | Управление сервоприводом отопления | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-O
SH | Моторзированная нагрузка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Приводы (шторы, ворота, краны) | Быт | нет | SH | Привод (двигатель) | нет |  | 2
DALI | Контролер DALI | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | DALI | Светильник | нет | 10
АПС | Реле АПС | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | АПС
K | Внутренний блок кондиционера | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение | Быт | нет | K | Привод (двигатель) | нет
ПВ | Приточно-вытяжная установка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Сил | нет | ПВ
УВ | Увлажнитель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение | Быт | нет | УВ | Привод (двигатель) | нет
ПН | Проточный водонагреватель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Водонагреватели | Быт | нет | ПН | Нагреватель | да
WD | Датчик протечки | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | WD
VK | Выключатель нажимной | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | VK
КУП | Коробка уравнивания потенциалов | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | КУП
PE | Заземляющая шина | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | PE
R.GSM | Щит усиления соловой связи | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.GSM | Розетка | нет | 16
TE-ТП | Управление сервоприводом теплого пола | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-ТП
ПУ | Приточная установка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Сил | нет | ПУ | Привод (двигатель) | нет
LD | Питание подсветок | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | LD | Светильник | нет | 10
КМН | Электрокамин | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Электроотопление (конвекторы, камины) | Быт | нет | КМН | Нагреватель | нет
Доп. коды (нет в списке P — латиница/кириллица и т.п.)
[13 empty] | К | Привод (двигатель) | нет
[13 empty] | ЭК | Клапан | нет
[13 empty] | TE | Сервопривод | нет
[13 empty] | ТЕ | Сервопривод | нет

## Щиты
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ЩИТЫ»
ЩИТЫ: одна строка — один щит объекта. Жёлтые столбцы — ввод, серые — результат. Свёрнутые столбцы (кнопка «+» над таблицей) — подробности расчёта.
Для КАЖДОГО щита: Щит (имя, как в «Линиях»), Вводов (1/2/3), АВР (да/нет), ИБП от (Ввод 1/2/3), Мест под вводной узел (обычно 15).
«Питается от» обычно НЕ заполняйте: книга сама находит линию-фидер в «Линиях» (номер линии = имя щита, или столбец «Питает щит»).
Только для ВРУ / ГРЩ (щит без вышестоящего): данные сети — Iкз min и Iкз max от сетевой организации, или «ТП» и мощность трансформатора; питающий кабель и аппарат. Без них ток КЗ не считается ни в одном щите.
Результат: Руст, Рр, Iр, cos φ — щит вместе со всеми нижестоящими; ΔU до шин и Iкз — от ВРУ по фидерам; «Категория шины «Ввод»» — какую категорию даёт схема; «Замечания щита» — что исправить.
СХЕМА ЩИТА (ввод для каждого щита) | [5 empty] | ТОЛЬКО ДЛЯ ВРУ / ГРЩ: сеть и питающий кабель (ввод) | [13 empty] | РЕЗУЛЬТАТ (считается сам)
Щит | Питается от | Вводов | АВР | ИБП от | Мест под вводной узел | Питание: от (ТП / сеть) | ΔU до питающего, % | Iкз min от сети, А | Iкз max от сети, кА | Sтр, кВА | Схема тр-ра | Питающий кабель: S, мм² | Жил | Кабелей параллельно | Длина, м | Материал | In питающего аппарата, А | Хар-ка аппарата | Кат. питающей линии (ручн.) | Питается от (итог) | Замечания щита | Линия фидера | Руст, кВт | Рр, кВт | Iр, А | cos φ | ΔU до шин, % | Iкз min на шинах, А | Iкз max на шинах, кА | Категория шины «Ввод» | Путь | Корень | Уровень | _строка фидера | _Руст собств | _быт собств | _сил собств | _пост собств | _P собств | _Pcos собств | _отоп собств | _внг собств | Руст быт, кВт | Кс быт | Рр сил, кВт | Руст пост, кВт | Р отопления, кВт | Рр ВНГ, кВт | _n силовых | Кс силовых (табл. 7.5) | Ко | Кс итог | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | _ΔU фидера | _ΔU пит. линии | _ΔU источника | _петля пит. кабеля | _Zсети | _Zисточника | _Zфидера | Zпетли на шинах, Ом | _Zmax сети | _Zmax источника | _Zmax фидера | Zmax на шинах, Ом | _ранг собств | Высшая категория нагрузки | Категория фидера | Iпуск max, А | Источник фидера | Пожарный фидер | Не обеспечено, линий
ЩР |  | 1 | нет | Ввод 1 | 18 | [15 empty] | нет данных сети для ТКЗ: введите Iкз от сетевой организации или трансформатор |  | 5.52 | 4.416 | 7.2928 | 0.95 | 0 |  |  | III | ¦ЩР¦ | ЩР | 0 |  | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | 5.244 | 0 | 0 | 5.52 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 1.58 | 1.94 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | III |  | 0 |  |  | 0
Note on A9: Имя щита (как в «Линии» столбец «Щит»).
Note on B9: Обычно пусто: определяется сам по линии-фидеру в «Линиях». Вписывайте, только если фидера в книге нет. Для ВРУ / ГРЩ — пусто.
Note on C9: Число вводов 1 / 2 / 3.
Note on D9: да / нет
Note on E9: Ввод 1 / 2 / 3 — от какого ввода питается ИБП (ЩГП).
Note on F9: Первые места схемы под вводной узел (вводы, АВР, байпас) — рисуете сами. По умолчанию 15. Строки узла в схеме не рисуются (режим «рисовать» — нарисовать).
Note on G9: Только для ВРУ / ГРЩ: «ТП» — щит питается от своего трансформатора; иначе — от сети (введите Iкз).
Note on I9: Iкз min (1ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on J9: Iкз max (3ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on L9: Д/Yн или Y/Yн
Note on Q9: медь / алюминий
Note on S9: B / C / D
Note on T9: Для щита без вышестоящего в книге: какую категорию даёт питающая линия. Пусто — по своей схеме.
Note on U9: Вышестоящий щит: вручную или по линии-фидеру.
Note on X9: Сумма установленной мощности щита и всех нижестоящих (без группы «Нет»).
Note on Y9: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256 п. 7.1.10, Изм. 9).
Note on Z9: По наиболее нагруженной фазе.
Note on AB9: ΔU от ВРУ до шин щита = ΔU источника + Σ ΔU фидеров на пути.
Note on AE9: 1 ввод — III (или II, если питающая линия I/II: один кабель не даёт I, ПУЭ 1.2.19); 2+ ввода без АВР — II; с АВР — I.
Note on AF9: Цепочка щитов от ГРЩ до этого щита.
Note on AS9: СП 256 табл. 7.2 по сумме Руст быт щита, линейная интерполяция.
Note on AT9: Σ P·Кс силовых линий.
Note on AV9: Электроотопление, Кс = 1 (СП 256, Изм. 9).
Note on AW9: Водонагреватели × 0,7 (СП 256, Изм. 9).
Note on AY9: СП 256 табл. 7.5 по числу силовых линий щита (доля сантехники 100–85 %; таблица — лист «Объект»). Применяется в режиме «нормы 2026», если Кс линии не задан.
Note on AZ9: 0,9 — совмещение бытовой и силовой нагрузки (СП 256 формула 6). В режиме «нормы 2026» — только если на щите есть обе.
Note on BL9: Zшин = Zсети + Σ(петля фидеров + Rпер) на пути (ГОСТ 28249).

## Итоги_щитов
ИТОГИ ПО ЩИТАМ (данные под однолинейку)
Щит: | ЩР |  | Щит | Питается от | Руст, кВт | Кс итог | Рр, кВт | cos φ | Iр, А | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | ΔU до шин, % | Iкз min, А | Iкз max, кА | Категория
Питается от |  |  | ЩР |  | 5.52 | 0.8 | 4.416 | 0.95 | 7.2928 | 1.58 | 1.94 | 2 | 0 |  |  | III
Руст | 5.52 | кВт
в т. ч. бытовая | 5.52 | кВт
Кс быт (табл. 7.2) | 0.8
Рр силовой (Σ P·Кс) | 0 | кВт
Руст постоянной | 0 | кВт
Р отопления (Кс 1) | 0 | кВт
Рр ВНГ (×0,7) | 0 | кВт
Ко | 1
Рр | 4.416 | кВт
Кс итог = Рр / Руст | 0.8
cos φ | 0.95
Qр = Рр·tg φ | 1.4515 | квар
Sр | 4.6484 | кВА
Iр (по наиб. нагруженной фазе) | 7.2928 | А
P L1 / L2 / L3 | 1,58 / 1,94 / 2,00 | кВт
L1р / L2р / L3р (P·Кс итог) | 1,26 / 1,55 / 1,60 | кВт
Перекос фаз (max−min)/max | 21 | %
Наибольший пусковой ток | 0 | А
Компенсация реактивной мощности | не требуется (< 50 квар, СП 256 п. 7.3)
ΔU от ВРУ до шин | 0 | %
Iкз min (1ф) на шинах |  | А
Iкз max (3ф) на шинах |  | кА
Категория шины «Ввод» | III
Карточка слева — для таблицы под однолинейкой выбранного щита (скопируйте B4:D27 как значения). Справа — все щиты объекта.

## Шины
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ШИНЫ»
ШИНЫ: нужен, только если тип шины НЕ определяется сам. Обычно лист пустой.
Как определяется сам: в «Линиях» в столбце «Шина» (в строке с автоматом) пишется имя шины. Имя содержит «ИБП» → шина ИБП (категория I особая); «ДГУ» → шина ДГУ; иначе — основная шина секции линии (Ввод 1/2/3 по столбцу «Секция»).
Когда заполнять: имя шины не говорит о её типе. Пример: шина «ЩГП» питается от ИБП → строка: Шина = ЩГП, Щит = ЩР-1 (или пусто — для всех щитов), Тип = ИБП. Пример: «Шина вентиляции» без резерва → Тип = Одиночная (категория III).
Типы: Ввод 1 / Ввод 2 / Ввод 3 — источник по секции; ИБП, ДГУ — отдельный источник (I особая); Одиночная — без резерва (III). Тип влияет на категорию линий и на режимы (лист «Режимы»).
ШИНЫ: тип шины вручную. Без строки здесь — по имени (ИБП / ДГУ) или по секции линии (Ввод 1 / 2 / 3).
Шина | Щит | Тип

## Линии
ЛИНИЯ (ввод) | [14 empty] | КАБЕЛЬ (ввод) | [9 empty] | КАТЕГОРИИ (ввод) |  |  | СХЕМА (ввод) | [9 empty] | DWG (заполняет DLN) |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ | [64 empty] | КАТЕГОРИИ (расчёт) | [36 empty] | СХЕМА (расчёт)
Щит | № места | Лист / место | Номер линии | Наименование | Питает щит | Мощность, кВт | Кол-во потребителей (для длины) | Кол-во фаз | Напряжение | Группа Кс (Быт/Сил/Пост/Отоп/ВНГ/Нет; пусто = по коду) | Кс (для Сил) | cos φ (ручн.) | Секция (1/2/3; пусто = 1) | Фаза (ручная) | Длина линии (по плану) | Лоток | Гофра ПВХ | Гофра ПНД | Потолок - 1/Пол - 2 | Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение (ручное) | автомат (ручное) | К прокл. линии (пусто = общий) | Вид нагрузки (пусто = по коду) | Категория надёжности (ввод: I особая / I / II / III; пусто = III) | Пожарная (ввод: да / нет; пусто = по коду) | Шина | Автомат «авто» или текст | Дифзащита, мА | Аппарат 1 | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль | Канал | Клемма | Режим | DWG: гофра ПВХ по плану, м | DWG: гофра ПНД по плану, м | DWG: хэндлы полилиний | DWG: примечание | Доп информация из выноски | Замечания | _n | Код | _часть1 | Этаж/Шлейф | _часть2 | Помещение | Наименование по коду | Наименование (итог) | _фидер | _№ щита | _мест узла | _№ места (итог) | _зона | Р, кВт | U, В | Фаз | Марка (итог) | Жил | Сечение задано | _тип пуска | cos φ | Ток, А | Автомат | _k жил | _К прокл | _столбец Iдоп | Сечение | _ρ | _x | _Lплан | Длина, м | _гофра ПВХ | _гофра ПНД | _b | _sin | _ΔU, В | ΔU, % | ΔU от ВРУ, % | Допустимо ΔU, % | _кабель | _кабель с сечением | Кабель | _Zкабеля | _Zmax кабеля | Zпетли в конце, Ом | Iкз min в конце линии, А | Iкз max в конце, кА | Группа Кс (итог) | Кс | Секция | _Руст (без Нет) | _Руст быт | _Рр сил | _Руст пост | _Р отопления | _Рр ВНГ | _P для cos | _P·cos | _фаза № | _фаза авто | _Iпуск двиг. | _Iпуск LED | Iпуск, А | Фаза | Категория (итог) | Пожарная (итог) | _шина группы | Шина (итог) | _секция № | Тип шины | Источник для режимов | Категория обеспечена | _ранг категории | _ранг для фидера | Категория: проверка | _путь щита | Вид нагрузки (итог) | Лист схемы | Кабель (строкой) | _Р схемы | _Ток схемы | _фаз | _дифзащита по коду, мА | _в кабель выше | _гр. | _гр. (перенос) | _мин. по типу | _макс. автомат по кабелю | _ток группы | _номинал по току | _по току | _мин. по кабелям | _фаз гр. | Дифзащита группы, мА | _дифзащита гр. (0/1) | _QF нач. | _QF гр. | _аппараты гр. | _БП/тр-р | _номинал | _полюса | Автомат (схема) | _номинал итог | _префикс | _модуль нач. | _модуль гр. | _модель гр. | Канал (итог) | _посл. канал | _клемма | Клемма (итог) | QF | _Модуль (схема) | Проверка автомата | Проверка канала | _In гр. | _автомат гр. | _дифзащита гр. (строки) | _мА гр. (строки) | Iкз / In | _кратность | Отключение ≤ 0,4 с | Статус | Icu автомата, кА | Проверка Icu | _цепь для бирок | _цепь с кабелем | _бирка 1 | _бирка 1 линия | _бирка 2 | _бирка 2 линия | _бирка 3 | _бирка 3 линия | _бирка 4 | _бирка 4 линия | _бирка 5 | _бирка 5 линия | _бирка 6 | _бирка 6 линия | _модель (схема) | _цепь | _draw | _bus2 | _rcd | _chtype | _dev1 | _dev2 | _dev3 | _УГО (рус) | _sym | _hasline | _тип автомата № | _аппарат 1 № | _аппарат 2 № | _аппарат 3 № | _кабель клеммы | _вид клеммы № | _модуль № | _модель № | _уровень | _№ линии | _3L клемм | _доп. проходных
ЩР | 1 | узел л.1 / 1 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 18 | 1 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 2 | узел л.1 / 2 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | 18 | 2 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 3 | узел л.1 / 3 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | 18 | 3 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 4 | узел л.1 / 4 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 18 | 4 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 5 | узел л.1 / 5 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | 18 | 5 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 6 | узел л.1 / 6 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1 | 18 | 6 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 7 | узел л.1 / 7 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 7 | [8 empty] | 1 | 18 | 7 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 8 | узел л.1 / 8 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 1 | 18 | 8 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 9 | узел л.1 / 9 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 9 | [8 empty] | 1 | 18 | 9 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 10 | узел л.1 / 10 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 1 | 18 | 10 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 11 | узел л.1 / 11 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 1 | 18 | 11 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 12 | узел л.1 / 12 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 12 | [8 empty] | 1 | 18 | 12 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 13 | узел л.1 / 13 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 13 | [8 empty] | 1 | 18 | 13 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 14 | узел л.1 / 14 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 14 | [8 empty] | 1 | 18 | 14 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 15 | узел л.1 / 15 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 15 | [8 empty] | 1 | 18 | 15 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 16 | узел л.1 / 16 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 16 | [8 empty] | 1 | 18 | 16 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 17 | узел л.1 / 17 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 1 | 18 | 17 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 18 | узел л.2 / 1 | [34 empty] | вручную | [6 empty] | 18 | [8 empty] | 1 | 18 | 18 | вводной узел | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ЩР¦ |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР | 19 | л.2 / 2 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01 |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT1 |  |  | 7.37 | 830AB6 |  | H=350 |  | 19 | R | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Розеточная группа Пом. №01 | Розеточная группа Пом. №01 |  | 1 | 18 | 19 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0.31 | 0.046935 | 0.03 | 0.03 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=10-0,03% | 0.2104 | 0.07 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=10-0,03% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1.38 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT1 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD1¦XT1 | QFD1¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | ЩР¦QFD1¦XT1 | R.1.01.1¦Розеточная группа Пом. №01 | ЩР¦XT1¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | R.1.01.1¦Розеточная группа Пом. №01 | [9 empty] | QFD1 → XT1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 1 |  |  |  | 3х2,5 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
ЩР | 20 | л.2 / 3 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 0.24 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 4.86 | 83114A |  | H=1450; H=350 | дубль клеммы XT2 | 20 | R | 1.02.1 | 1 | 02.1 | 02 | Розеточная группа Пом. №02 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 1 | 18 | 20 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 5 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0.31 | 0.35671 | 0.16 | 0.16 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-0,16% | 0.39976 | 0.133 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-0,16% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | [8 empty] | QFD1 |  | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | QFD1 |  |  |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT2 |  |  | QFD1¦XT2 | QFD1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | ЩР¦QFD1¦XT2 | R.1.02.1¦Розеточная группа Пом. №02 | ЩР¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.1¦Розеточная группа Пом. №02 | [9 empty] | QFD1 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 0
ЩР | 21 | л.2 / 4 | R.1.03.1 | Розеточная группа Пом. №03 |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT2 |  |  | 9.34 | 830D8A |  | H=1000 | дубль клеммы XT2 | 21 | R | 1.03.1 | 1 | 03.1 | 03 | Розеточная группа Пом. №03 | Розеточная группа Пом. №03 |  | 1 | 18 | 21 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 10 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0.31 | 0.15019 | 0.07 | 0.07 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT2 | 6 |  | QFD2¦XT2 | QFD2¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | ЩР¦QFD2¦XT2 | R.1.03.1¦Розеточная группа Пом. №03 | ЩР¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | R.1.03.1¦Розеточная группа Пом. №03 | [9 empty] | QFD2 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 0
ЩР | 22 | л.2 / 5 | R.1.03.2 | Розеточная группа Пом. №03 |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT3 |  |  | 11.89 | 830D89 |  | H=350 |  | 22 | R | 1.03.2 | 1 | 03.2 | 03 | Розеточная группа Пом. №03 | Розеточная группа Пом. №03 |  | 1 | 18 | 22 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 0.16897 | 0.08 | 0.08 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | 0.37872 | 0.126 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD3¦XT3 | QFD3¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | ЩР¦QFD3¦XT3 | R.1.03.2¦Розеточная группа Пом. №03 | ЩР¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | R.1.03.2¦Розеточная группа Пом. №03 | [9 empty] | QFD3 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
ЩР | 23 | л.2 / 6 | R.1.03.3 | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT4 |  |  | 12.11 | 830D86 |  | H=670 сушильная машина |  | 23 | R | 1.03.3 | 1 | 03.3 | 03 | Розеточная группа Пом. №03 | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина |  | 1 | 18 | 23 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0.31 | 0.070402 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD4 | QFD4 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD4 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD4¦XT4 | QFD4¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | ЩР¦QFD4¦XT4 | R.1.03.3¦Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | ЩР¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | R.1.03.3¦Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | [9 empty] | QFD4 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 5 | 1 | 0
ЩР | 24 | л.2 / 7 | R.1.03.4 | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина |  | 0.06 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | [7 empty] | авто | [6 empty] | XT5 |  |  | 11.73 | 830D88 |  | H=670 стиральная машина |  | 24 | R | 1.03.4 | 1 | 03.4 | 03 | Розеточная группа Пом. №03 | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина |  | 1 | 18 | 24 | линии | 0.06 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.091161 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0.31 | 0.010951 | 0.01 | 0.01 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=14-0,01% | 0.29456 | 0.098 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=14-0,01% | 0.06 | 0.1 | 3 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 20 | 0.1 | 6 | 16 | 20 | 3 | 30 | 1 | QFD5 | QFD5 |  | 0 | 16 | 4P | 4P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD5 |  | ok |  | 16 | 4P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  |  |  | QFD5¦XT5 | QFD5¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | ЩР¦QFD5¦XT5 | R.1.03.4¦Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | ЩР¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | R.1.03.4¦Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | [9 empty] | QFD5 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 2 |  |  |  | 5х2,5 | 2 |  |  | 0 | 6 | 1 | 2
ЩР | 25 | л.2 / 8 | R.1.05.1 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 0.42 | 7 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT6 |  |  | 20.49 | 830A6D |  | H=250; H=1600 |  | 25 | R | 1.05.1 | 1 | 05.1 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 1 | 18 | 25 | линии | 0.42 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.9144 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 21 | 47 | 0 | 43 | 2 | 0.31 | 1.5442 | 0.67 | 0.67 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,67% | 0.98888 | 0.329 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.399 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,67% | 0.42 | 1.92 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1.92 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT6 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD6¦XT6 | QFD6¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦QFD6¦XT6 | R.1.05.1¦Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.1¦Розеточная группа Пом. №05 | [9 empty] | QFD6 → XT6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
ЩР | 26 | л.2 / 9 | R.1.05.2 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT7 |  |  | 19.45 | 830C24 |  |  |  | 26 | R | 1.05.2 | 1 | 05.2 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 1 | 18 | 26 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 20 | 22 | 0 | 18 | 2 | 0.31 | 0.10326 | 0.05 | 0.05 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.46288 | 0.154 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD7 | QFD7 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT7 | QFD7 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD7¦XT7 | QFD7¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦QFD7¦XT7 | R.1.05.2¦Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.2¦Розеточная группа Пом. №05 | [9 empty] | QFD7 → XT7 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
ЩР | 27 | л.2 / 10 | R.1.05.3 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 0.36 | 6 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT8 |  |  | 22.01 | 830C23 |  | H=1012; H=1300; H=200 |  | 27 | R | 1.05.3 | 1 | 05.3 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 1 | 18 | 27 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 23 | 45 | 0 | 41 | 2 | 0.31 | 1.2672 | 0.55 | 0.55 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,55% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,55% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD8 | QFD8 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT8 | QFD8 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD8¦XT8 | QFD8¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦QFD8¦XT8 | R.1.05.3¦Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.3¦Розеточная группа Пом. №05 | [9 empty] | QFD8 → XT8 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
ЩР | 28 | л.2 / 11 | R.1.05.4 | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT9 |  |  | 15.22 | 830B49 |  | запас 5 метров вывод H=550мм для варочной поверхности ВЫВОДЫ ПО КУХНЕ СМ. ПО ТЗ. ПОСТАВЩИКА |  | 28 | R | 1.05.4 | 1 | 05.4 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность |  | 1 | 18 | 28 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 0.084483 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | 0.37872 | 0.126 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT9 | QFD9 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD9¦XT9 | QFD9¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | ЩР¦QFD9¦XT9 | R.1.05.4¦Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | ЩР¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | R.1.05.4¦Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | [9 empty] | QFD9 → XT9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
ЩР | 29 | л.2 / 12 | R.1.05.5 | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT10 |  |  | 15.05 | 830B48 |  | H=1800 вытяжка |  | 29 | R | 1.05.5 | 1 | 05.5 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка |  | 1 | 18 | 29 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 0.084483 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | 0.37872 | 0.126 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD10 | QFD10 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT10 | QFD10 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD10¦XT10 | QFD10¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | ЩР¦QFD10¦XT10 | R.1.05.5¦Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | ЩР¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | R.1.05.5¦Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | [9 empty] | QFD10 → XT10 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 11 | 1 | 0
ЩР | 30 | л.2 / 13 | R.1.05.6 | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT11 |  |  | 14.92 | 830C22 |  | H=700 ПММ, измельчитель |  | 30 | R | 1.05.6 | 1 | 05.6 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель |  | 1 | 18 | 30 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 21 | 0 | 17 | 2 | 0.31 | 0.19713 | 0.09 | 0.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | 0.44184 | 0.147 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT11 | QFD11 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD11¦XT11 | QFD11¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | ЩР¦QFD11¦XT11 | R.1.05.6¦Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | ЩР¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | R.1.05.6¦Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | [9 empty] | QFD11 → XT11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
ЩР | 31 | л.2 / 14 | R.1.05.7 | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT12 |  |  | 14.99 | 830AB9 |  | H=50 холодильник |  | 31 | R | 1.05.7 | 1 | 05.7 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник |  | 1 | 18 | 31 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 21 | 0 | 17 | 2 | 0.31 | 0.19713 | 0.09 | 0.09 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | 0.44184 | 0.147 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 12 | 12 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD12 | QFD12 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT12 | QFD12 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD12¦XT12 | QFD12¦XT12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | ЩР¦QFD12¦XT12 | R.1.05.7¦Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | ЩР¦XT12¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | R.1.05.7¦Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | [9 empty] | QFD12 → XT12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
ЩР | 32 | л.2 / 15 | R.1.05.8 | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT13 |  |  | 13.25 | 83459D |  | H=550 СВЧ |  | 32 | R | 1.05.8 | 1 | 05.8 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ |  | 1 | 18 | 32 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 14 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0.31 | 0.075096 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,04% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 13 | 13 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD13 | QFD13 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT13 | QFD13 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD13¦XT13 | QFD13¦XT13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | ЩР¦QFD13¦XT13 | R.1.05.8¦Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | ЩР¦XT13¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | R.1.05.8¦Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | [9 empty] | QFD13 → XT13 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
ЩР | 33 | л.2 / 16 | R.1.05.9 | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT14 |  |  | 13 | 830ABB |  | H=550 Духовой шкаф |  | 33 | R | 1.05.9 | 1 | 05.9 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф |  | 1 | 18 | 33 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0.31 | 0.070402 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 14 | 14 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD14 | QFD14 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT14 | QFD14 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD14¦XT14 | QFD14¦XT14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | ЩР¦QFD14¦XT14 | R.1.05.9¦Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | ЩР¦XT14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | R.1.05.9¦Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | [9 empty] | QFD14 → XT14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
ЩР | 36 | л.3 / 2 | R.1.05.10 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [9 empty] | 9.84 | 830AB8 |  | H=760 вывод из пола; H=1000 | дубль клеммы XT16 | 34 | R | 1.05.10 | 1 | 05.10 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 1 | 18 | 36 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 10 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0.31 | 0.15019 | 0.07 | 0.07 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | 0.33664 | 0.112 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 15 | 15 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD15 | QFD15 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT16 | QFD15 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT16 | 6 |  | QFD15¦XT16 | QFD15¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦QFD15¦XT16 | R.1.05.10¦Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.10¦Розеточная группа Пом. №05 | [9 empty] | QFD15 → XT16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 16 | 1 | 0
ЩР | 37 | л.3 / 3 | R.1.05.11 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 0.06 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [9 empty] | 12.74 | 830ABA |  | H=550 | дубль клеммы XT17 | 35 | R | 1.05.11 | 1 | 05.11 | 05 | Розеточная группа Пом. №05 | Розеточная группа Пом. №05 |  | 1 | 18 | 37 | линии | 0.06 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.27348 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 13 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0.31 | 0.070402 | 0.04 | 0.04 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.057 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | 0.06 | 0.28 | 1 | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0.28 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD16 | QFD16 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT17 | QFD16 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT17 | 6 |  | QFD16¦XT17 | QFD16¦XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦QFD16¦XT17 | R.1.05.11¦Розеточная группа Пом. №05 | ЩР¦XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.11¦Розеточная группа Пом. №05 | [9 empty] | QFD16 → XT17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 17 | 1 | 0
ЩР | 38 | л.3 / 4 | R.1.06.1 | Розеточная группа Пом. №06 |  | 0.24 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT15 |  |  | 23.77 | 830B4A |  | H=150; H=200 |  | 36 | R | 1.06.1 | 1 | 06.1 | 06 | Розеточная группа Пом. №06 | Розеточная группа Пом. №06 |  | 1 | 18 | 38 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 24 | 38 | 0 | 34 | 2 | 0.31 | 0.71341 | 0.31 | 0.31 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 17 | 17 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD17 | QFD17 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT15 | QFD17 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD17¦XT15 | QFD17¦XT15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | ЩР¦QFD17¦XT15 | R.1.06.1¦Розеточная группа Пом. №06 | ЩР¦XT15¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | R.1.06.1¦Розеточная группа Пом. №06 | [9 empty] | QFD17 → XT15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
ЩР | 39 | л.3 / 5 | R.1.06.2 | Розеточная группа Пом. №06 |  | 0.48 | 8 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT16 |  |  | 24.4 | 830B91 |  | H=150; H=650 | дубль клеммы XT16 | 37 | R | 1.06.2 | 1 | 06.2 | 06 | Розеточная группа Пом. №06 | Розеточная группа Пом. №06 |  | 1 | 18 | 39 | линии | 0.48 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.1879 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 25 | 55 | 0 | 51 | 2 | 0.31 | 2.0651 | 0.9 | 0.9 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,9% | 1.1572 | 0.385 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.456 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,9% | 0.48 | 2.19 | 1 | 30 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 2.19 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD18 | QFD18 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT16 | QFD18 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT16 | 6 |  | QFD18¦XT16 | QFD18¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | ЩР¦QFD18¦XT16 | R.1.06.2¦Розеточная группа Пом. №06 | ЩР¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | R.1.06.2¦Розеточная группа Пом. №06 | [9 empty] | QFD18 → XT16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 19 | 1 | 0
ЩР | 40 | л.3 / 6 | R.1.07.1 | Розеточная группа Пом. №07 |  | 0.18 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT17 |  |  | 22.07 | 830B92 |  | H=1300 | дубль клеммы XT17 | 38 | R | 1.07.1 | 1 | 07.1 | 07 | Розеточная группа Пом. №07 | Розеточная группа Пом. №07 |  | 1 | 18 | 40 | линии | 0.18 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.82045 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 23 | 33 | 0 | 29 | 2 | 0.31 | 0.46466 | 0.21 | 0.21 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,21% | 0.69432 | 0.231 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,21% | 0.18 | 0.83 | 1 | 30 | 0 | 19 | 19 | 16 | 25 | 0.83 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD19 | QFD19 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT17 | QFD19 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  | дубль клеммы XT17 | 6 |  | QFD19¦XT17 | QFD19¦XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | ЩР¦QFD19¦XT17 | R.1.07.1¦Розеточная группа Пом. №07 | ЩР¦XT17¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | R.1.07.1¦Розеточная группа Пом. №07 | [9 empty] | QFD19 → XT17 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 20 | 1 | 0
ЩР | 41 | л.3 / 7 | R.1.07.2 | Розеточная группа Пом. №07 |  | 0.24 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT18 |  |  | 21.77 | 830B94 |  | H=1050 |  | 39 | R | 1.07.2 | 1 | 07.2 | 07 | Розеточная группа Пом. №07 | Розеточная группа Пом. №07 |  | 1 | 18 | 41 | линии | 0.24 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.0939 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 36 | 0 | 32 | 2 | 0.31 | 0.67586 | 0.3 | 0.3 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,3% | 0.75744 | 0.252 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.228 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,3% | 0.24 | 1.1 | 1 | 30 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 1.1 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD20 | QFD20 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT18 | QFD20 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD20¦XT18 | QFD20¦XT18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | ЩР¦QFD20¦XT18 | R.1.07.2¦Розеточная группа Пом. №07 | ЩР¦XT18¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | R.1.07.2¦Розеточная группа Пом. №07 | [9 empty] | QFD20 → XT18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 21 | 1 | 0
ЩР | 42 | л.3 / 8 | R.1.07.3 | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT19 |  |  | 21.94 | 8321B3 |  | полотенцесушители H=300 |  | 40 | R | 1.07.3 | 1 | 07.3 | 07 | Розеточная группа Пом. №07 | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители |  | 1 | 18 | 42 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 28 | 0 | 24 | 2 | 0.31 | 0.26284 | 0.12 | 0.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,12% | 0.58912 | 0.196 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,12% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 21 | 21 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD21 | QFD21 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT19 | QFD21 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD21¦XT19 | QFD21¦XT19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | ЩР¦QFD21¦XT19 | R.1.07.3¦Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | ЩР¦XT19¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | R.1.07.3¦Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | [9 empty] | QFD21 → XT19 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
ЩР | 43 | л.3 / 9 | R.1.08.1 | Розеточная группа Пом. №08 |  | 0.36 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT20 |  |  | 15.24 | 830A74 |  | H=200; H=1000 |  | 41 | R | 1.08.1 | 1 | 08.1 | 08 | Розеточная группа Пом. №08 | Розеточная группа Пом. №08 |  | 1 | 18 | 43 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 16 | 38 | 0 | 34 | 2 | 0.31 | 1.0701 | 0.47 | 0.47 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,47% | 0.79952 | 0.266 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,47% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 22 | 22 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD22 | QFD22 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT20 | QFD22 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD22¦XT20 | QFD22¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | ЩР¦QFD22¦XT20 | R.1.08.1¦Розеточная группа Пом. №08 | ЩР¦XT20¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | R.1.08.1¦Розеточная группа Пом. №08 | [9 empty] | QFD22 → XT20 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
ЩР | 44 | л.3 / 10 | R.1.08.2 | Розеточная группа Пом. №08 |  | 0.36 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT21 |  |  | 14.99 | 830A73 |  | H=200 2 розетки H=850; H=1200 |  | 42 | R | 1.08.2 | 1 | 08.2 | 08 | Розеточная группа Пом. №08 | Розеточная группа Пом. №08 |  | 1 | 18 | 44 | линии | 0.36 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.6409 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 37 | 0 | 33 | 2 | 0.31 | 1.042 | 0.46 | 0.46 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,46% | 0.77848 | 0.259 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.342 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,46% | 0.36 | 1.65 | 1 | 30 | 0 | 23 | 23 | 16 | 25 | 1.65 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD23 | QFD23 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT21 | QFD23 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD23¦XT21 | QFD23¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | ЩР¦QFD23¦XT21 | R.1.08.2¦Розеточная группа Пом. №08 | ЩР¦XT21¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | R.1.08.2¦Розеточная группа Пом. №08 | [9 empty] | QFD23 → XT21 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 24 | 1 | 0
ЩР | 45 | л.3 / 11 | R.1.09.1 | Розеточная группа Пом. №09 |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT22 |  |  | 11.7 | 830A6F |  | светильник в одном блоке с розетками H=1200; H=200; H=1200 |  | 43 | R | 1.09.1 | 1 | 09.1 | 09 | Розеточная группа Пом. №09 | Розеточная группа Пом. №09 |  | 1 | 18 | 45 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 0.16897 | 0.08 | 0.08 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | 0.37872 | 0.126 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 24 | 24 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD24 | QFD24 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT22 | QFD24 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD24¦XT22 | QFD24¦XT22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | ЩР¦QFD24¦XT22 | R.1.09.1¦Розеточная группа Пом. №09 | ЩР¦XT22¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | R.1.09.1¦Розеточная группа Пом. №09 | [9 empty] | QFD24 → XT22 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
ЩР | 46 | л.3 / 12 | R.1.09.2 | Розеточная группа Пом. №09 |  | 0.54 | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT23 |  |  | 14.68 | 830A6E |  | H=200; H=200 2 розетки H=850 |  | 44 | R | 1.09.2 | 1 | 09.2 | 09 | Розеточная группа Пом. №09 | Розеточная группа Пом. №09 |  | 1 | 18 | 46 | линии | 0.54 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 2.4613 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 49 | 0 | 45 | 2 | 0.31 | 2.0698 | 0.9 | 0.9 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,9% | 1.031 | 0.343 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.513 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,9% | 0.54 | 2.47 | 1 | 30 | 0 | 25 | 25 | 16 | 25 | 2.47 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD25 | QFD25 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT23 | QFD25 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD25¦XT23 | QFD25¦XT23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | ЩР¦QFD25¦XT23 | R.1.09.2¦Розеточная группа Пом. №09 | ЩР¦XT23¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | R.1.09.2¦Розеточная группа Пом. №09 | [9 empty] | QFD25 → XT23 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
ЩР | 47 | л.3 / 13 | R.1.10.1 | Розеточная группа Пом. №10 |  | 0.3 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [6 empty] | XT24 |  |  | 17.29 | 830C6C |  | H=350; H=1500 |  | 45 | R | 1.10.1 | 1 | 10.1 | 10 | Розеточная группа Пом. №10 | Розеточная группа Пом. №10 |  | 1 | 18 | 47 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 18 | 36 | 0 | 32 | 2 | 0.31 | 0.84483 | 0.37 | 0.37 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,37% | 0.75744 | 0.252 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,37% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 26 | 26 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD26 | QFD26 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT24 | QFD26 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD26¦XT24 | QFD26¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | ЩР¦QFD26¦XT24 | R.1.10.1¦Розеточная группа Пом. №10 | ЩР¦XT24¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | R.1.10.1¦Розеточная группа Пом. №10 | [9 empty] | QFD26 → XT24 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 0
ЩР | 48 | л.3 / 14 | R.1.10.2 | Розеточная группа Пом. №10 |  | 0.3 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [9 empty] | 13.55 | 830C6D |  | H=950; H=1250 |  | 46 | R | 1.10.2 | 1 | 10.2 | 10 | Розеточная группа Пом. №10 | Розеточная группа Пом. №10 |  | 1 | 18 | 48 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 14 | 32 | 0 | 28 | 2 | 0.31 | 0.75096 | 0.33 | 0.33 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,33% | 0.67328 | 0.224 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,33% | 0.3 | 1.37 | 1 | 30 | 0 | 27 | 27 | 16 | 25 | 1.37 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD27 | QFD27 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT28 | QFD27 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD27¦XT28 | QFD27¦XT28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | ЩР¦QFD27¦XT28 | R.1.10.2¦Розеточная группа Пом. №10 | ЩР¦XT28¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | R.1.10.2¦Розеточная группа Пом. №10 | [9 empty] | QFD27 → XT28 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
ЩР | 49 | л.3 / 15 | R.1.14.1 | Розеточная группа Пом. №14 |  | 0.12 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | авто | [9 empty] | 22.07 | 830A6C |  | H=350 |  | 47 | R | 1.14.1 | 1 | 14.1 | 14 | Розеточная группа Пом. №14 | Розеточная группа Пом. №14 |  | 1 | 18 | 49 | линии | 0.12 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0.54696 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 23 | 29 | 0 | 25 | 2 | 0.31 | 0.27222 | 0.12 | 0.12 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.61016 | 0.203 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.114 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | 0.12 | 0.55 | 1 | 30 | 0 | 28 | 28 | 16 | 25 | 0.55 | 6 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD28 | QFD28 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT29 | QFD28 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  | 6 |  | QFD28¦XT29 | QFD28¦XT29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №14 | ЩР¦QFD28¦XT29 | R.1.14.1¦Розеточная группа Пом. №14 | ЩР¦XT29¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №14 | R.1.14.1¦Розеточная группа Пом. №14 | [9 empty] | QFD28 → XT29 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 29 | 1 | 0
ЩР | 50 | л.3 / 16 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | авто | [9 empty] | 7.4 | 83249F |  | Relay | нет мощности | 48 | L | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Группа освещения Пом. №01 | Группа освещения Пом. №01 |  | 1 | 18 | 50 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0% | 0.3156 | 0.105 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF29 | QF29 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT30 | QF29 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности | 6 |  | QF29¦XT30 | QF29¦XT30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | ЩР¦QF29¦XT30 | L.1.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | ЩР¦XT30¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.1.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | [9 empty] | QF29 → XT30 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 | 3 |  |  |  | 3х1,5 | 3 |  |  | 1 | 30 | 1 | 0
ЩР | 53 | л.4 / 2 | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | авто |  |  |  |  | ZIOMB24V2 |  |  |  |  | 9.78 | 8324C8 |  | Relay | нет мощности | 49 | L | 1.04.1 | 1 | 04.1 | 04 | Группа освещения Пом. №04 | Группа освещения Пом. №04 |  | 1 | 18 | 53 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 10 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0% | 0.45587 | 0.15167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF30 | QF30 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | R | R.1 | R.1 | ZIOMB24V2 | 1 | 1 | 1 | XT31 | QF30 | R.1 | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности | 6 |  | QF30¦R.1 к.1¦XT31 | QF30¦R.1 к.1¦XT31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦QF30¦R.1 к.1 | L.1.04.1¦Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦R.1 к.1¦XT31 | L.1.04.1¦Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦XT31¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | L.1.04.1¦Группа освещения Пом. №04 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.1 → XT31 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0
ЩР | 54 | л.4 / 3 | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [17 empty] | 10.01 | 83249E |  | Relay | нет мощности | 50 | L | 1.04.2 | 1 | 04.2 | 04 | Группа освещения Пом. №04 | Группа освещения Пом. №04 |  | 1 | 18 | 54 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0% | 0.49093 | 0.16333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 16 | [8 empty] | QF30 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 2 | 2 | 1 | XT32 | QF30 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF30¦R.1 к.2¦XT32 | QF30¦R.1 к.2¦XT32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦QF30¦R.1 к.2 | L.1.04.2¦Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦R.1 к.2¦XT32 | L.1.04.2¦Группа освещения Пом. №04 | ЩР¦XT32¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | L.1.04.2¦Группа освещения Пом. №04 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.2 → XT32 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 32 | 1 | 0
ЩР | 55 | л.4 / 4 | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [17 empty] | 19.21 | 8324F1 |  | Relay | нет мощности | 51 | L | 1.06.2 | 1 | 06.2 | 06 | Группа освещения Пом. №06 | Группа освещения Пом. №06 |  | 1 | 18 | 55 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 21 | 0 | 17 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0% | 0.7364 | 0.245 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 16 | [8 empty] | QF30 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 3 | 3 | 1 | XT33 | QF30 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF30¦R.1 к.3¦XT33 | QF30¦R.1 к.3¦XT33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦QF30¦R.1 к.3 | L.1.06.2¦Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦R.1 к.3¦XT33 | L.1.06.2¦Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦XT33¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | L.1.06.2¦Группа освещения Пом. №06 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.3 → XT33 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 33 | 1 | 0
ЩР | 56 | л.4 / 5 | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [17 empty] | 10.99 | 83249C |  | Relay | нет мощности | 52 | L | 1.08.2 | 1 | 08.2 | 08 | Группа освещения Пом. №08 | Группа освещения Пом. №08 |  | 1 | 18 | 56 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | 0.4208 | 0.14 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 16 | [8 empty] | QF30 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 4 | 4 | 1 | XT34 | QF30 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF30¦R.1 к.4¦XT34 | QF30¦R.1 к.4¦XT34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦QF30¦R.1 к.4 | L.1.08.2¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦R.1 к.4¦XT34 | L.1.08.2¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦XT34¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.1.08.2¦Группа освещения Пом. №08 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.4 → XT34 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 34 | 1 | 0
ЩР | 57 | л.4 / 6 | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | авто | [9 empty] | 12.69 | 83249D |  | Relay | нет мощности | 53 | L | 1.10.2 | 1 | 10.2 | 10 | Группа освещения Пом. №10 | Группа освещения Пом. №10 |  | 1 | 18 | 57 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 13 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0% | 0.56107 | 0.18667 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF31 | QF31 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 |  |  | R.1 | ZIOMB24V2 | 5 | 5 | 1 | XT35 | QF31 | R.1 | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности | 6 |  | QF31¦R.1 к.5¦XT35 | QF31¦R.1 к.5¦XT35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦QF31¦R.1 к.5 | L.1.10.2¦Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦R.1 к.5¦XT35 | L.1.10.2¦Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦XT35¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | L.1.10.2¦Группа освещения Пом. №10 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.5 → XT35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 35 | 1 | 0
ЩР | 58 | л.4 / 7 | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [17 empty] | 16.94 | 831C18 |  | Relay | нет мощности | 54 | L | 1.14.1 | 1 | 14.1 | 14 | Группа освещения Пом. №14 | Группа освещения Пом. №14 |  | 1 | 18 | 58 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 17 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | [8 empty] | QF31 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 6 | 6 | 1 | XT36 | QF31 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF31¦R.1 к.6¦XT36 | QF31¦R.1 к.6¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦QF31¦R.1 к.6 | L.1.14.1¦Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦R.1 к.6¦XT36 | L.1.14.1¦Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦XT36¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | L.1.14.1¦Группа освещения Пом. №14 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.6 → XT36 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 36 | 1 | 0
ЩР | 59 | л.4 / 8 | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [17 empty] | 21.61 | 831C17 |  | Relay | нет мощности | 55 | L | 1.14.2 | 1 | 14.2 | 14 | Группа освещения Пом. №14 | Группа освещения Пом. №14 |  | 1 | 18 | 59 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 22 | 23 | 0 | 19 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0% | 0.80653 | 0.26833 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | [8 empty] | QF31 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 7 | 7 | 1 | XT37 | QF31 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF31¦R.1 к.7¦XT37 | QF31¦R.1 к.7¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦QF31¦R.1 к.7 | L.1.14.2¦Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦R.1 к.7¦XT37 | L.1.14.2¦Группа освещения Пом. №14 | ЩР¦XT37¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | L.1.14.2¦Группа освещения Пом. №14 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.7 → XT37 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 37 | 1 | 0
ЩР | 60 | л.4 / 9 | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [16 empty] | 15.45 |  | 8319BD |  | Relay | нет мощности | 56 | L | 2.05.2 | 2 | 05.2 | 05 | Группа освещения Пом. №05 | Группа освещения Пом. №05 |  | 1 | 18 | 60 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 16 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0% | 0.66627 | 0.22167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | [8 empty] | QF31 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 8 | 8 | 1 | XT38 | QF31 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF31¦R.1 к.8¦XT38 | QF31¦R.1 к.8¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦QF31¦R.1 к.8 | L.2.05.2¦Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦R.1 к.8¦XT38 | L.2.05.2¦Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦XT38¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | L.2.05.2¦Группа освещения Пом. №05 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.8 → XT38 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 38 | 1 | 0
ЩР | 61 | л.4 / 10 | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [16 empty] | 10.66 |  | 831890 |  | Relay H=4000 | нет мощности | 57 | L | 2.09.1 | 2 | 09.1 | 09 | Группа освещения Пом. №09 | Группа освещения Пом. №09 |  | 1 | 18 | 61 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | 0.4208 | 0.14 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | [8 empty] | QF31 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 9 | 9 | 1 | XT39 | QF31 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF31¦R.1 к.9¦XT39 | QF31¦R.1 к.9¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦QF31¦R.1 к.9 | L.2.09.1¦Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦R.1 к.9¦XT39 | L.2.09.1¦Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦XT39¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | L.2.09.1¦Группа освещения Пом. №09 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.9 → XT39 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 39 | 1 | 0
ЩР | 62 | л.4 / 11 | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [16 empty] | 14.05 |  | 831891 |  | Relay H=4000 H=3750 | нет мощности | 58 | L | 2.13.2 | 2 | 13.2 | 13 | Группа освещения Пом. №13 | Группа освещения Пом. №13 |  | 1 | 18 | 62 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 15 | 18 | 14 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | 0.6312 | 0.21 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10 | 16 | [8 empty] | QF31 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB24V2 | 10 | 10 | 1 | XT40 | QF31 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF31¦R.1 к.10¦XT40 | QF31¦R.1 к.10¦XT40¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦QF31¦R.1 к.10 | L.2.13.2¦Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦R.1 к.10¦XT40 | L.2.13.2¦Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦XT40¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | L.2.13.2¦Группа освещения Пом. №13 | [6 empty] | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.10 → XT40 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 0
ЩР | 63 | л.4 / 12 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | авто |  | МК-5-1 |  |  | - |  |  |  | 3.8 |  | 831AEF |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 59 | L | 1.02.1 | 1 | 02.1 | 02 | Группа освещения Пом. №02 | Группа освещения Пом. №02 |  | 1 | 18 | 63 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=5-0% | 0.17533 | 0.058333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=5-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF32 | QF32 | МК-5-1 | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT41 | QF32 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 6 |  | QF32¦МК-5-1¦XT41 | QF32¦МК-5-1¦XT41¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | ЩР¦QF32¦МК-5-1 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР¦МК-5-1¦XT41 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР¦XT41¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | [7 empty] | QF32 → МК-5-1 → XT41 | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  | 1 |  |  | 5х1,5 | 4 |  |  | 1 | 41 | 1 | 2
ЩР | 64 | л.4 / 13 | L.1.06.1 | Группа освещения Пом. №06 |  |  | 14 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | [16 empty] | 11.32 | 18.31 | 831C1B 831C19 |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 60 | L | 1.06.1 | 1 | 06.1 | 06 | Группа освещения Пом. №06 | Группа освещения Пом. №06 |  | 1 | 18 | 64 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 57 | 12 | 41 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=57-0% | 1.9988 | 0.665 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=57-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 16 | [8 empty] | QF32 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT42 | QF32 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF32¦МК-5-1¦XT42 | QF32¦МК-5-1¦XT42¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦QF32¦МК-5-1 | L.1.06.1¦Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦МК-5-1¦XT42 | L.1.06.1¦Группа освещения Пом. №06 | ЩР¦XT42¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | L.1.06.1¦Группа освещения Пом. №06 | [7 empty] | QF32 → МК-5-1 → XT42 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 42 | 1 | 2
ЩР | 65 | л.4 / 14 | L.1.08.1 | Группа освещения Пом. №08 |  |  | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | [16 empty] | 7.13 |  | 831AF0 |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 61 | L | 1.08.1 | 1 | 08.1 | 08 | Группа освещения Пом. №08 | Группа освещения Пом. №08 |  | 1 | 18 | 65 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 8 | 19 | 8 | 7 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | 0.66627 | 0.22167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 16 | [8 empty] | QF32 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT43 | QF32 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF32¦МК-5-1¦XT43 | QF32¦МК-5-1¦XT43¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦QF32¦МК-5-1 | L.1.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦МК-5-1¦XT43 | L.1.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦XT43¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.1.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | [7 empty] | QF32 → МК-5-1 → XT43 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 43 | 1 | 2
ЩР | 66 | л.4 / 15 | L.1.10.1 | Группа освещения Пом. №10 |  |  | 8 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | [16 empty] | 9.34 | 11.76 | 831BEE 831BCC |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 62 | L | 1.10.1 | 1 | 10.1 | 10 | Группа освещения Пом. №10 | Группа освещения Пом. №10 |  | 1 | 18 | 66 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 22 | 37 | 10 | 23 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=37-0% | 1.2975 | 0.43167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=37-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 16 | [8 empty] | QF32 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT44 | QF32 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF32¦МК-5-1¦XT44 | QF32¦МК-5-1¦XT44¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦QF32¦МК-5-1 | L.1.10.1¦Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦МК-5-1¦XT44 | L.1.10.1¦Группа освещения Пом. №10 | ЩР¦XT44¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | L.1.10.1¦Группа освещения Пом. №10 | [7 empty] | QF32 → МК-5-1 → XT44 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 2
ЩР | 67 | л.4 / 16 | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01 |  |  | 8 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | авто |  | МК-5-1 | [6 empty] | 11.3 |  | 831930 |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 63 | L | 2.01.1 | 2 | 01.1 | 01 | Группа освещения Пом. №01 | Группа освещения Пом. №01 |  | 1 | 18 | 67 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 27 | 23 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=27-0% | 0.9468 | 0.315 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=27-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF33 | QF33 | МК-5-1 | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT45 | QF33 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 6 |  | QF33¦МК-5-1¦XT45 | QF33¦МК-5-1¦XT45¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | ЩР¦QF33¦МК-5-1 | L.2.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | ЩР¦МК-5-1¦XT45 | L.2.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | ЩР¦XT45¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.2.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | [7 empty] | QF33 → МК-5-1 → XT45 | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 45 | 1 | 2
ЩР | 70 | л.5 / 2 | L.2.05.1 | Группа освещения Пом. №05 |  |  | 30 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [16 empty] | 40.14 |  | 8318DA |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 64 | L | 2.05.1 | 2 | 05.1 | 05 | Группа освещения Пом. №05 | Группа освещения Пом. №05 |  | 1 | 18 | 70 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 41 | 100 | 96 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=100-0% | 3.5067 | 1.1667 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=100-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 10 | 16 | [8 empty] | QF33 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT46 | QF33 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF33¦МК-5-1¦XT46 | QF33¦МК-5-1¦XT46¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦QF33¦МК-5-1 | L.2.05.1¦Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦МК-5-1¦XT46 | L.2.05.1¦Группа освещения Пом. №05 | ЩР¦XT46¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | L.2.05.1¦Группа освещения Пом. №05 | [7 empty] | QF33 → МК-5-1 → XT46 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 46 | 1 | 2
ЩР | 71 | л.5 / 3 | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08 |  |  | 8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | авто |  | МК-5-1 | [6 empty] | 12.3 |  | 831411 |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 65 | L | 2.08.1 | 2 | 08.1 | 08 | Группа освещения Пом. №08 | Группа освещения Пом. №08 |  | 1 | 18 | 71 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 13 | 28 | 24 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=28-0% | 0.98187 | 0.32667 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=28-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF34 | QF34 | МК-5-1 | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT47 | QF34 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 6 |  | QF34¦МК-5-1¦XT47 | QF34¦МК-5-1¦XT47¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦QF34¦МК-5-1 | L.2.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦МК-5-1¦XT47 | L.2.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | ЩР¦XT47¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.2.08.1¦Группа освещения Пом. №08 | [7 empty] | QF34 → МК-5-1 → XT47 | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 47 | 1 | 2
ЩР | 72 | л.5 / 4 | L.2.09.2 | Группа освещения Пом. №09 |  |  | 8 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [16 empty] | 14.65 |  | 83184E |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 66 | L | 2.09.2 | 2 | 09.2 | 09 | Группа освещения Пом. №09 | Группа освещения Пом. №09 |  | 1 | 18 | 72 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 15 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=30-0% | 1.052 | 0.35 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=30-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 10 | 16 | [8 empty] | QF34 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT48 | QF34 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF34¦МК-5-1¦XT48 | QF34¦МК-5-1¦XT48¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦QF34¦МК-5-1 | L.2.09.2¦Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦МК-5-1¦XT48 | L.2.09.2¦Группа освещения Пом. №09 | ЩР¦XT48¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | L.2.09.2¦Группа освещения Пом. №09 | [7 empty] | QF34 → МК-5-1 → XT48 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 48 | 1 | 2
ЩР | 73 | л.5 / 5 | L.2.11.1 | Группа освещения Пом. №11 |  |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [16 empty] | 20.95 |  | 831410 |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 67 | L | 2.11.1 | 2 | 11.1 | 11 | Группа освещения Пом. №11 | Группа освещения Пом. №11 |  | 1 | 18 | 73 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 21 | 38 | 34 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=38-0% | 1.3325 | 0.44333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=38-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 10 | 16 | [8 empty] | QF34 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT49 | QF34 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF34¦МК-5-1¦XT49 | QF34¦МК-5-1¦XT49¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №11 | ЩР¦QF34¦МК-5-1 | L.2.11.1¦Группа освещения Пом. №11 | ЩР¦МК-5-1¦XT49 | L.2.11.1¦Группа освещения Пом. №11 | ЩР¦XT49¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №11 | L.2.11.1¦Группа освещения Пом. №11 | [7 empty] | QF34 → МК-5-1 → XT49 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 49 | 1 | 2
ЩР | 74 | л.5 / 6 | L.2.12.1 | Группа освещения Пом. №12 |  |  | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [16 empty] | 7.46 |  | 83184D |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 68 | L | 2.12.1 | 2 | 12.1 | 12 | Группа освещения Пом. №12 | Группа освещения Пом. №12 |  | 1 | 18 | 74 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 8 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | 0.66627 | 0.22167 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 10 | 16 | [8 empty] | QF34 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT50 | QF34 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе |  |  | QF34¦МК-5-1¦XT50 | QF34¦МК-5-1¦XT50¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦QF34¦МК-5-1 | L.2.12.1¦Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦МК-5-1¦XT50 | L.2.12.1¦Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦XT50¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | L.2.12.1¦Группа освещения Пом. №12 | [7 empty] | QF34 → МК-5-1 → XT50 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 2
ЩР | 75 | л.5 / 7 | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13 |  |  | 7 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | авто |  | МК-5-1 | [6 empty] | 18.52 |  | 83184F |  | DALI | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 69 | L | 2.13.1 | 2 | 13.1 | 13 | Группа освещения Пом. №13 | Группа освещения Пом. №13 |  | 1 | 18 | 75 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 5 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 19 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=32-0% | 1.1221 | 0.37333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=32-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF35 | QF35 | МК-5-1 | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT51 | QF35 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 6 |  | QF35¦МК-5-1¦XT51 | QF35¦МК-5-1¦XT51¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦QF35¦МК-5-1 | L.2.13.1¦Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦МК-5-1¦XT51 | L.2.13.1¦Группа освещения Пом. №13 | ЩР¦XT51¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | L.2.13.1¦Группа освещения Пом. №13 | [7 empty] | QF35 → МК-5-1 → XT51 | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 51 | 1 | 2
ЩР | 76 | л.5 / 8 | L.2.12.2 | Группа освещения Пом. №12 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [16 empty] | 6.25 |  | 83188F |  | с кнопки H=3650 | нет мощности | 70 | L | 2.12.2 | 2 | 12.2 | 12 | Группа освещения Пом. №12 | Группа освещения Пом. №12 |  | 1 | 18 | 76 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=8-0% | 0.28053 | 0.093333 |  |  |  | Быт | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | III | 1 | 1 | ОК | ¦ЩР¦ | Рабочее освещение | 5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=8-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 10 | 16 | [8 empty] | QF35 | МК-5-1 | 0 | [10 empty] | 1 | XT52 | QF35 |  |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 |  | нет мощности |  |  | QF35¦МК-5-1¦XT52 | QF35¦МК-5-1¦XT52¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦QF35¦МК-5-1 | L.2.12.2¦Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦МК-5-1¦XT52 | L.2.12.2¦Группа освещения Пом. №12 | ЩР¦XT52¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | L.2.12.2¦Группа освещения Пом. №12 | [7 empty] | QF35 → МК-5-1 → XT52 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 52 | 1 | 0
Note on A2: Имя щита. Все места щита — подряд, в порядке мест на схеме.
Note on B2: Колонка на схеме (шаг 20 мм). Пусто — следующее место по порядку (после вводного узла). Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме.
Note on C2: Лист схемы A3 и место на нём (мест на лист — «Справочная»/«Таблицы_норм» BF4). «узел» — вводной узел щита.
Note on D2: Код.Помещение.№ (пример: R.1.05.4). Код — «Справочная» P.
Note on E2: Подставляется по коду автоматически. Можно переписать своим текстом. Если стереть — снова по коду (формулу можно протянуть из соседней ячейки).
Note on F2: Обычно не нужно: если номер линии совпадает с именем щита на листе «Щиты», фидер определяется сам. Заполняйте, только если номер другой (пример: линия ЩСПЗ.1 питает щит ЩСПЗ).
Note on I2: 1 или 3. Пусто — по коду.
Note on J2: 230 или 400. Пусто — по коду.
Note on K2: Быт — табл. 7.2 по сумме; Сил — Кс линии или табл. 7.5; Пост — 1; Отоп — 1 и ВНГ — 0,7 отдельно (СП 256, Изм. 9); Нет — не учитывается.
Note on L2: Кс силовой линии (СП 256 табл. 7.5). Пусто — 1.
Note on M2: Пусто — 0,95, для двигателей по таблице.
Note on O2: 1, 2, 3 или 1,2,3. Пусто — по кругу L1→L2→L3.
Note on P2: м. Пусто — сумма длин из чертежа (DWG).
Note on U2: Обозначение из «Справочная» L (мс, мфр…). Пусто — по коду.
Note on W2: Пусто — по коду или подбор по автомату.
Note on X2: Номинал автомата линии вручную, А.
Note on Z2: Строка таблицы нагрузок для пояснительной записки: рабочее освещение, розеточная сеть, вентиляция. Пусто — по коду.
Note on AC2: Пусто — основная шина. Пишется в строке с автоматом.
Note on AD2: «авто» или текст (1P C16A) в первой строке группы.
Note on AE2: Пусто — по коду (лист «Коды», таблица УГО). Число — ток утечки: 10, 30, 100, 300. «нет» — без дифзащиты. «да» = 30 мА.
Note on AI2: Модель — в первой строке модуля; следующие строки идут на его каналы. «-» — в первой строке ПОСЛЕ модуля (модуль закончился).
Note on AJ2: Пусто — авто; № вручную; = параллельно; + в тот же кабель; р — резерв; б/к — без клеммы.
Note on AK2: Пусто — номер XT по порядку; «нет» — клемма без номера.
Note on AL2: Пусто — как обычно. «вручную» — строка только в таблице, в схеме не рисуется. «рисовать» — нарисовать строку вводного узла (по умолчанию вводной узел не рисуется).
Note on AR2: Все замечания по строке. Сводка по объекту — лист «Проверка».
Note on BF2: Мощность линии; для фидера — Руст нижестоящего щита.
Note on BM2: Ручной; для двигателей — по мощности; иначе 0,95. В режиме «нормы 2026» силовые — 0,8 (СП 256 п. 7.1.12).
Note on BN2: 1ф: P/(Uф·cos φ); 3ф: P/(√3·Uн·cos φ). Фидер — Iр нижестоящего щита.
Note on BO2: Наименьший номинал с Iр ≤ 0,9·In (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 + запас 10 %).
Note on BS2: Наименьшее сечение с Iдоп·k ≥ In. Таблица — ПУЭ 1.3.7 (медь, воздух), 4–5 жил ×0,92 (ПУЭ 1.3.10).
Note on BW2: Опуск·(2n−1) + длина по плану + подъём на этаж.
Note on CC2: ΔU = b·(ρ·L/S·cos φ + x·L·sin φ)·I (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), % от Uф.
Note on CE2: СП 256 п. 8.23: от ВРУ до светильников ≤ 3 %, до прочих ≤ 4 %.
Note on CL2: Iкз = c_min·Uф / (Zшин + 2·ρкз·L/S), ρкз = 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2).
Note on DO2: Требуемая категория выше, чем даёт схема (ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 п. 6.13, 8.10).
Note on EH2: Самая строгая уставка среди линий группы (меньший ток утечки).
Note on EP2: Групповой автомат: ток группы, мин. автомат по типу, дифзащита (мА), полюса.
Note on FB2: ПЕРЕГРУЗ: ток группы > In. КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН: In > Iдоп кабеля (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1).
Note on FJ2: ПУЭ 1.7.79: ≤ 0,4 с. Iкз/In ≥ 5 (B), 10 (C), 20 (D) — ГОСТ IEC 60898-1.
Note on FK2: Красный — ошибка (дубль, перегруз, кабель не защищён, канал, без 30 мА), жёлтый — проверить.
Note on FM2: Отключающая способность автомата не меньше Iкз max на шинах (ГОСТ Р 50571.4.43, СП 256).

## Режимы
РЕЖИМЫ: нагрузка выбранного щита (вместе со всеми нижестоящими) по вводам в разных режимах
[8 empty] | в составе | нижний щит | источник | пожарная | категория
Щит: | ЩР | Вводов: 1, АВР: нет, ИБП питается от: Ввод 1 | Как читать: столбцы — источники (Ввод 1/2/3, ИБП, ДГУ), блоки — режимы. На «Нормальный» и «Аварийный» проверяются вводы, аппараты и кабели (берётся больший). Пожарные — отдельно, в максимум не входят. Блок 7 — кВт по категориям для ТУ. |  |  |  |  | 0
0
Вход ИБП, кВт / квар: | 0 | 0 | Ввод 1 |  |  |  |  | 0
0
1. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (секционный выключатель отключён, пожарные не входят; ИБП — нагрузка на выходе, справочно) | [7 empty] | 0
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого (вводы) |  | 0
Руст, кВт | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |  | 0
Кс (Рр / Руст) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0
cos φ | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0
tg φ | 0.32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32868 |  | 0
Рр, кВт | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.416 |  | 0
Qр, квар | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 |  | 0
Sр, кВА | 4.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6484 |  | 0
Iр, А | 6.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7094 |  | 0
0
2. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 1 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 2) | [7 empty] | 0
Показатель | Ввод 2 | Ввод 3 | [5 empty] | 0
Руст, кВт | 5.52 | 0 | [5 empty] | 0
Кс (Рр / Руст) | 0.8 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.95 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.32868 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 4.416 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 1.4515 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 4.6484 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 6.7094 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
3. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 2 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 1) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Ввод 1 | Ввод 3 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 5.52 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0.8 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.95 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.32868 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 4.416 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 1.4515 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 4.6484 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 6.7094 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
4. ПОТЕРЯНЫ ВСЕ ВВОДЫ: работают только ИБП и ДГУ | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Показатель | ИБП | ДГУ | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
5. ПОЖАР: пожарные нагрузки (в расчётный максимум не входят, СП 256 п. 7.1.9; Кс пожарных = 1) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
6. НОРМАЛЬНЫЙ + ПОЖАРНЫЕ (проверка вводов при пожаре) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Итого (вводы) | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 5.52 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0.8 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.95 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.32868 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 4.416 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 1.4515 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 4.6484 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 6.7094 | [6 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
7. ПО КАТЕГОРИЯМ НАДЁЖНОСТИ (для ТУ и пояснительной записки; ИБП — нагрузка на выходе)
Категория | Линий | Руст, кВт | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Пожарные: Руст, кВт | Пожарные: Рр, кВт
I особая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 52 | 5.52 | 4.416 | 1.4515 | 4.6484 | 0 | 0
Итого | 52 | 5.52 | 4.416 | 1.4515 | 4.6484 | 0 | 0
Кс быт применяется к каждому набору линий отдельно (табл. 7.2 по сумме Руст быт набора), поэтому сумма строк может отличаться от «Итого».
8. ИБП ВЫБРАННОГО ЩИТА (нагрузка шин ИБП, без пожарных)
P на выходе, кВт | 0
Требуемая S по загрузке, кВА | 0
Типоразмер ИБП, кВА | 6
Загрузка принятого ИБП | 0
Ёмкость АКБ, А·ч | 0
Вход ИБП, кВт (на ввод) | 0

## Расчёт_нагрузок
ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
| Объект: | (название и адрес объекта) |  | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | [5 empty] | Как считается: строка = вид нагрузки (столбец «Вид нагрузки» в «Линиях», пусто — по коду). Кс бытовой нагрузки — по таблице СП 256 по сумме Руст быт ВСЕГО щита, поэтому строки складываются в «Итого». Строка «Расчётная нагрузка» учитывает Ко = 0,9 и kп.к. Пожарные нагрузки не входят (СП 256 п. 7.1.9). Для записки: выберите щит и режим, скопируйте A14:J… и вставьте как значения.
| Щит (ВРУ): | ЩР |  | Напряжение сети |  | ~400/231 В, 50 Гц
| Режим: | Весь щит |  | Система заземления |  | TN-C-S
|  |  |  | Категория надёжности электроснабжения |  | III
|  |  |  | Установленная мощность Руст, кВт |  | 5,52
|  |  |  | Расчётная мощность Рр, кВт / Sр, кВА / cos φ |  | 4,42 / 4,65 / 0,95
|  |  |  | Расчётный ток Iр, А |  | 6,7
|  |  |  | ΔU от ВРУ до шин щита, % |  | 0,00
|  |  |  | Iкз min (1ф) / Iкз max (3ф) на шинах |  | нет данных сети
|  |  |  | Компенсация реактивной мощности |  | не требуется (< 50 квар на ввод, СП 256 п. 7.3)
№ | Наименование электроприёмника (вид нагрузки) | Руст, кВт | Кс | cos φ | tg φ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А
| Итого (сумма строк) | 5.52 |  |  |  | 4.416 | 1.4515 | 4.6484 | 6.7094
| Расчётная нагрузка щита: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256) | 5.52 | 0.8 | 0.95 | 0.32868 | 4.416 | 1.4515 | 4.6484 | 6.7094
1 | Розеточная сеть и бытовые приборы | 5.52 | 0.8 | 0.95 | 0.32868 | 4.416 | 1.4515 | 4.6484 | 6.7094

## Кабельный_журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ. Для AutoCAD — макрос «Выгрузить журнал» (лёгкий файл для Data Link).
Маркировка кабеля | Трасса |  | Кабель |  |  |  |  | Кабель |  |  | Испытания | Дата прокладки | Запас длины: | 0.2
| Начало | Конец | По проекту |  |  |  |  | Проложено
|  |  | Количество кабелей и сечение | Лоток | Труба гофрированная ПВХ | Труба гофрированная ПНД | Длина трассы, м | Марка | Количество кабелей и сечение | Длина, м |  |  | Кабель (марка, сечение) | Длина трассы, м | С запасом, м
R.1.01.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=6 | 10 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 761 | 914
R.1.02.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=15 | 19 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 14 | 17
R.1.03.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №03 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=12 | 16 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 183 | 220
R.1.03.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №03 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | 392 | 471
R.1.03.3 | ЩР | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=11 | 15
R.1.03.4 | ЩР | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) |  |  | Ø20 L=10 | 14
R.1.05.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=43 | 47
R.1.05.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=18 | 22
R.1.05.3 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=41 | 45
R.1.05.4 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18
R.1.05.5 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18
R.1.05.6 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=17 | 21
R.1.05.7 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=17 | 21
R.1.05.8 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=12 | 16
R.1.05.9 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=11 | 15
R.1.05.10 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=12 | 16
R.1.05.11 | ЩР | Розеточная группа Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=11 | 15
R.1.06.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №06 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=34 | 38
R.1.06.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №06 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=51 | 55
R.1.07.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №07 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=29 | 33
R.1.07.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №07 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=32 | 36
R.1.07.3 | ЩР | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=24 | 28
R.1.08.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №08 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=34 | 38
R.1.08.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №08 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=33 | 37
R.1.09.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №09 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18
R.1.09.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №09 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=45 | 49
R.1.10.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №10 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=32 | 36
R.1.10.2 | ЩР | Розеточная группа Пом. №10 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=28 | 32
R.1.14.1 | ЩР | Розеточная группа Пом. №14 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=25 | 29
L.1.01.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=5 | 9
L.1.04.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №04 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=9 | 13
L.1.04.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №04 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=10 | 14
L.1.06.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №06 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=17 | 21
L.1.08.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №08 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=8 | 12
L.1.10.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №10 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=12 | 16
L.1.14.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №14 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18
L.1.14.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №14 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  | Ø20 L=19 | 23
L.2.05.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=15 |  | 19
L.2.09.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №09 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=8 |  | 12
L.2.13.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №13 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=14 |  | 18
L.1.02.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=1 |  | 5
L.1.06.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №06 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=12 | Ø20 L=41 | 57
L.1.08.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №08 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=8 | Ø20 L=7 | 19
L.1.10.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №10 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=10 | Ø20 L=23 | 37
L.2.01.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=23 |  | 27
L.2.05.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №05 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=96 |  | 100
L.2.08.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №08 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=24 |  | 28
L.2.09.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №09 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=26 |  | 30
L.2.11.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №11 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=34 |  | 38
L.2.12.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №12 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=15 |  | 19
L.2.13.1 | ЩР | Группа освещения Пом. №13 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  | Ø20 L=28 |  | 32
L.2.12.2 | ЩР | Группа освещения Пом. №12 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=4 |  | 8

## Однолинейка
МЕСТО |  |  | ШИНА | АВТОМАТ |  |  |  | АППАРАТЫ (по порядку после автомата) |  |  | МОДУЛЬ / КАНАЛ |  |  |  | КЛЕММА | КАБЕЛЬ | ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ |  |  |  |  | ПРОВЕРКИ |  | СЛУЖЕБНОЕ — сюда можно не смотреть | [5 empty] | Ошибок: 6 Предупреждений: 23 | расчётные (скрыты, «+» над столбцами) | [22 empty] | SX_DATA
Щит | № места | Лист схемы | Шина (пусто = основная) | Автомат «авто» или текст (1-я строка группы) | Дифзащита, мА | QF | Автомат | Аппарат 1 (МК-5-1, КМ, T 24V 100W, БП…) | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль (модель в начале, «-» = конец) | Модуль | Канал (пусто = авто, №, + = р б/к) | Канал | Клемма | Кабель | Линия | Наименование | Р, кВт | Ток, А | Фаза | Автомат | Канал | Режим («вручную» — не рисовать) | Ток группы, А | Номинал по току, А | Макс. автомат по кабелю, А | Модель модуля | Цепь одной строкой | Статус строки (что проверить) | гр. | QF гр. | модуль гр. | модель гр. | QF нач. | фаз | код | 30мА лин. | в кабель выше | по току | мин. по кабелям | номинал | фаз гр. | 30мА гр. | полюса | номинал итог | префикс | модуль нач. | посл. канал | клемма | аппараты гр. | БП/тр-р | мин. по типу |  | draw | bus2 | rcd | chtype | dev1 | dev2 | dev3 | sym | hasline | тип автомата № | аппарат 1 № | аппарат 2 № | аппарат 3 № | кабель клеммы | вид клеммы № | модуль № | модель № | уровень | № линии | 3L клемм | доп. проходных | УГО (рус) | _№ щита | _зона
ЩР | 1 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 2 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 3 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 4 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 5 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 6 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 7 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 8 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 9 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 10 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 11 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 12 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 13 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 14 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 15 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 16 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 17 | 1 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 18 | 2 | [21 empty] | вручную | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | вводной узел
ЩР | 19 | 2 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=10-0,03% | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01 | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 1.38 | 6 | 25 |  | QFD1 → XT1 |  | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 1 |  |  |  | 3х2,5 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 20 | 2 |  |  |  | QFD1 | [8 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=19-0,16% | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02 | 0.24 | 1.1 | L2 | [5 empty] | 25 |  | QFD1 → XT2 | дубль клеммы XT2 | 1 | QFD1 |  |  |  | 1 | R | 30 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 21 | 2 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | R.1.03.1 | Розеточная группа Пом. №03 | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD2 → XT2 | дубль клеммы XT2 | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 22 | 2 |  | авто |  | QFD3 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | R.1.03.2 | Розеточная группа Пом. №03 | 0.12 | 0.55 | L1 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD3 → XT3 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 23 | 2 |  | авто |  | QFD4 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | R.1.03.3 | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD4 → XT4 |  | 4 | QFD4 |  |  | QFD4 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 5 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 24 | 2 |  | авто |  | QFD5 | 4P С16А 30мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=14-0,01% | R.1.03.4 | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | 0.06 | 0.1 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 0.1 | 6 | 20 |  | QFD5 → XT5 |  | 5 | QFD5 |  |  | QFD5 | 3 | R | 30 | 0 | 16 | 20 | 16 | 3 | 1 | 4P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 2 |  |  |  | 5х2,5 | 2 |  |  | 0 | 6 | 1 | 2 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 25 | 2 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=47-0,67% | R.1.05.1 | Розеточная группа Пом. №05 | 0.42 | 1.92 | L3 | ok |  |  | 1.92 | 6 | 25 |  | QFD6 → XT6 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 26 | 2 |  | авто |  | QFD7 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=22-0,05% | R.1.05.2 | Розеточная группа Пом. №05 | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD7 → XT7 |  | 7 | QFD7 |  |  | QFD7 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 27 | 2 |  | авто |  | QFD8 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=45-0,55% | R.1.05.3 | Розеточная группа Пом. №05 | 0.36 | 1.65 | L2 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD8 → XT8 |  | 8 | QFD8 |  |  | QFD8 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 9 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 28 | 2 |  | авто |  | QFD9 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT9 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | R.1.05.4 | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD9 → XT9 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 29 | 2 |  | авто |  | QFD10 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,04% | R.1.05.5 | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD10 → XT10 |  | 10 | QFD10 |  |  | QFD10 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 11 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 30 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT11 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | R.1.05.6 | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD11 → XT11 |  | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 12 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 31 | 2 |  | авто |  | QFD12 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT12 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=21-0,09% | R.1.05.7 | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD12 → XT12 |  | 12 | QFD12 |  |  | QFD12 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 13 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 32 | 2 |  | авто |  | QFD13 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT13 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,04% | R.1.05.8 | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | 0.06 | 0.28 | L1 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD13 → XT13 |  | 13 | QFD13 |  |  | QFD13 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 33 | 2 |  | авто |  | QFD14 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT14 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | R.1.05.9 | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | 0.06 | 0.28 | L2 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD14 → XT14 |  | 14 | QFD14 |  |  | QFD14 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 36 | 3 |  | авто |  | QFD15 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT16 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=16-0,07% | R.1.05.10 | Розеточная группа Пом. №05 | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD15 → XT16 | дубль клеммы XT16 | 15 | QFD15 |  |  | QFD15 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 16 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 37 | 3 |  | авто |  | QFD16 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT17 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=15-0,04% | R.1.05.11 | Розеточная группа Пом. №05 | 0.06 | 0.28 | L3 | ok |  |  | 0.28 | 6 | 25 |  | QFD16 → XT17 | дубль клеммы XT17 | 16 | QFD16 |  |  | QFD16 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 17 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 38 | 3 |  | авто |  | QFD17 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT15 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,31% | R.1.06.1 | Розеточная группа Пом. №06 | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD17 → XT15 |  | 17 | QFD17 |  |  | QFD17 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 39 | 3 |  | авто |  | QFD18 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT16 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=55-0,9% | R.1.06.2 | Розеточная группа Пом. №06 | 0.48 | 2.19 | L2 | ok |  |  | 2.19 | 6 | 25 |  | QFD18 → XT16 | дубль клеммы XT16 | 18 | QFD18 |  |  | QFD18 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 19 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 40 | 3 |  | авто |  | QFD19 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT17 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=33-0,21% | R.1.07.1 | Розеточная группа Пом. №07 | 0.18 | 0.83 | L3 | ok |  |  | 0.83 | 6 | 25 |  | QFD19 → XT17 | дубль клеммы XT17 | 19 | QFD19 |  |  | QFD19 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 2 | 20 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 41 | 3 |  | авто |  | QFD20 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT18 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,3% | R.1.07.2 | Розеточная группа Пом. №07 | 0.24 | 1.1 | L1 | ok |  |  | 1.1 | 6 | 25 |  | QFD20 → XT18 |  | 20 | QFD20 |  |  | QFD20 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 21 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 42 | 3 |  | авто |  | QFD21 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT19 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=28-0,12% | R.1.07.3 | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD21 → XT19 |  | 21 | QFD21 |  |  | QFD21 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 43 | 3 |  | авто |  | QFD22 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT20 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=38-0,47% | R.1.08.1 | Розеточная группа Пом. №08 | 0.36 | 1.65 | L3 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD22 → XT20 |  | 22 | QFD22 |  |  | QFD22 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 23 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 44 | 3 |  | авто |  | QFD23 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT21 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=37-0,46% | R.1.08.2 | Розеточная группа Пом. №08 | 0.36 | 1.65 | L1 | ok |  |  | 1.65 | 6 | 25 |  | QFD23 → XT21 |  | 23 | QFD23 |  |  | QFD23 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 45 | 3 |  | авто |  | QFD24 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT22 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,08% | R.1.09.1 | Розеточная группа Пом. №09 | 0.12 | 0.55 | L2 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD24 → XT22 |  | 24 | QFD24 |  |  | QFD24 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 25 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 46 | 3 |  | авто |  | QFD25 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT23 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=49-0,9% | R.1.09.2 | Розеточная группа Пом. №09 | 0.54 | 2.47 | L3 | ok |  |  | 2.47 | 6 | 25 |  | QFD25 → XT23 |  | 25 | QFD25 |  |  | QFD25 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 26 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 47 | 3 |  | авто |  | QFD26 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT24 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-0,37% | R.1.10.1 | Розеточная группа Пом. №10 | 0.3 | 1.37 | L1 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD26 → XT24 |  | 26 | QFD26 |  |  | QFD26 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 48 | 3 |  | авто |  | QFD27 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT28 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=32-0,33% | R.1.10.2 | Розеточная группа Пом. №10 | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 25 |  | QFD27 → XT28 |  | 27 | QFD27 |  |  | QFD27 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 49 | 3 |  | авто |  | QFD28 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT29 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=29-0,12% | R.1.14.1 | Розеточная группа Пом. №14 | 0.12 | 0.55 | L3 | ok |  |  | 0.55 | 6 | 25 |  | QFD28 → XT29 |  | 28 | QFD28 |  |  | QFD28 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 29 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ЩР | 50 | 3 |  | авто |  | QF29 | 1P С10А | [7 empty] | XT30 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0% | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01 | 0 | 0 | L1 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF29 → XT30 | нет мощности | 29 | QF29 |  |  | QF29 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 | 3 |  |  |  | 3х1,5 | 3 |  |  | 1 | 30 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 53 | 4 |  | авто |  | QF30 | 1P С10А |  |  |  | ZIOMB24V2 | R.1 |  | 1 | XT31 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0% | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04 | 0 | 0 | L1 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.1 → XT31 | нет мощности | 30 | QF30 | R.1 | ZIOMB24V2 | QF30 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 | R | R.1 | 1 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 54 | 4 |  |  |  | QF30 | [5 empty] | R.1 |  | 2 | XT32 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0% | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04 | 0 | 0 | L2 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.2 → XT32 | нет мощности | 30 | QF30 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 32 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 55 | 4 |  |  |  | QF30 | [5 empty] | R.1 |  | 3 | XT33 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=21-0% | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.3 → XT33 | нет мощности | 30 | QF30 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 33 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 56 | 4 |  |  |  | QF30 | [5 empty] | R.1 |  | 4 | XT34 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08 | 0 | 0 | L1 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF30 → R.1 к.4 → XT34 | нет мощности | 30 | QF30 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 34 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 57 | 4 |  | авто |  | QF31 | 1P С10А |  |  |  |  | R.1 |  | 5 | XT35 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=16-0% | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10 | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.5 → XT35 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 | QF31 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 35 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 58 | 4 |  |  |  | QF31 | [5 empty] | R.1 |  | 6 | XT36 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.6 → XT36 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 36 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 59 | 4 |  |  |  | QF31 | [5 empty] | R.1 |  | 7 | XT37 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=23-0% | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14 | 0 | 0 | L1 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.7 → XT37 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 7 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 37 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 60 | 4 |  |  |  | QF31 | [5 empty] | R.1 |  | 8 | XT38 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0% | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05 | 0 | 0 | L2 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.8 → XT38 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 8 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 38 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 61 | 4 |  |  |  | QF31 | [5 empty] | R.1 |  | 9 | XT39 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-0% | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.9 → XT39 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 9 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 39 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 62 | 4 |  |  |  | QF31 | [5 empty] | R.1 |  | 10 | XT40 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=18-0% | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13 | 0 | 0 | L1 | [5 empty] | 16 | ZIOMB24V2 | QF31 → R.1 к.10 → XT40 | нет мощности | 31 | QF31 | R.1 | ZIOMB24V2 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 63 | 4 |  | авто |  | QF32 | 1P С10А | МК-5-1 |  |  | - |  |  |  | XT41 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=5-0% | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02 | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF32 → МК-5-1 → XT41 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 32 | QF32 |  |  | QF32 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | LAMP | 1 |  | 1 |  |  | 5х1,5 | 4 |  |  | 1 | 41 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 64 | 4 |  |  |  | QF32 | [8 empty] | XT42 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=57-0% | L.1.06.1 | Группа освещения Пом. №06 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 |  | QF32 → МК-5-1 → XT42 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 32 | QF32 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 42 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 65 | 4 |  |  |  | QF32 | [8 empty] | XT43 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | L.1.08.1 | Группа освещения Пом. №08 | 0 | 0 | L1 | [5 empty] | 16 |  | QF32 → МК-5-1 → XT43 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 32 | QF32 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 43 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 66 | 4 |  |  |  | QF32 | [8 empty] | XT44 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=37-0% | L.1.10.1 | Группа освещения Пом. №10 | 0 | 0 | L2 | [5 empty] | 16 |  | QF32 → МК-5-1 → XT44 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 32 | QF32 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 44 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 67 | 4 |  | авто |  | QF33 | 1P С10А | МК-5-1 | [6 empty] | XT45 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=27-0% | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01 | 0 | 0 | L3 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF33 → МК-5-1 → XT45 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 33 | QF33 |  |  | QF33 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 45 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 70 | 5 |  |  |  | QF33 | [8 empty] | XT46 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=100-0% | L.2.05.1 | Группа освещения Пом. №05 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 |  | QF33 → МК-5-1 → XT46 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 33 | QF33 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 46 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 71 | 5 |  | авто |  | QF34 | 1P С10А | МК-5-1 | [6 empty] | XT47 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=28-0% | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08 | 0 | 0 | L1 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF34 → МК-5-1 → XT47 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 34 | QF34 |  |  | QF34 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 47 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 72 | 5 |  |  |  | QF34 | [8 empty] | XT48 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=30-0% | L.2.09.2 | Группа освещения Пом. №09 | 0 | 0 | L2 | [5 empty] | 16 |  | QF34 → МК-5-1 → XT48 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 34 | QF34 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 48 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 73 | 5 |  |  |  | QF34 | [8 empty] | XT49 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=38-0% | L.2.11.1 | Группа освещения Пом. №11 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 |  | QF34 → МК-5-1 → XT49 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 34 | QF34 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 49 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 74 | 5 |  |  |  | QF34 | [8 empty] | XT50 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0% | L.2.12.1 | Группа освещения Пом. №12 | 0 | 0 | L1 | [5 empty] | 16 |  | QF34 → МК-5-1 → XT50 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 34 | QF34 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 75 | 5 |  | авто |  | QF35 | 1P С10А | МК-5-1 | [6 empty] | XT51 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=32-0% | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13 | 0 | 0 | L2 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF35 → МК-5-1 → XT51 | нет мощности; 5 жил на 1 фазе | 35 | QF35 |  |  | QF35 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | MK |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 51 | 1 | 2 | Светильник | 1 | линии
ЩР | 76 | 5 |  |  |  | QF35 | [8 empty] | XT52 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=8-0% | L.2.12.2 | Группа освещения Пом. №12 | 0 | 0 | L3 | [5 empty] | 16 |  | QF35 → МК-5-1 → XT52 | нет мощности | 35 | QF35 |  |  |  | 1 | L | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | МК-5-1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 52 | 1 | 0 | Светильник | 1 | линии

## Каталог
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ. Спецификация собирается отсюда: N — посчитано по однолинейке, O — впишите вручную (корпус, провод, запас). Добавляйте строки вниз.
[21 empty] | список автоматов |  | список аппаратов |  | список модулей |  | список произв.
Категория (раздел) | Производитель | Модель (как в таблице) | Префикс модуля | Каналов | Тип каналов | Наименование для спецификации | Артикул | Полюса | Номинал, А | Дифзащита, мА (да = 30) | Ширина, мод. DIN | Ед. | По однолинейке (авто; щит — «Спецификация» D1) | Вручную / запас (+) | ИТОГО в спецификацию | НАСТРОЙКИ | Значение | обозначение | ключ | № авт. | авто | № апп. | список аппаратов | № мод. | - | № произв. | (все) | ключ сортировки | № в спецификации | нет в каталоге | №
Автомат | Chint | NB1-63 1P C10 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) | 179614 | 1P | 10 | нет | 1 | шт. | 7 |  | 7 | Производитель автоматов | Chint | 1P С10А | Chint¦1P С10А | 1 | 1P С10А |  | МК-5-1 |  | ZIOMB24V2 | 1 | Chint | 2004 | 17
Автомат | Chint | NB1-63 1P C16 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) | 179616 | 1P | 16 | нет | 1 | шт. | 0 |  | 0 | Производитель аппаратов | (все) | 1P С16А | Chint¦1P С16А | 2 | 1P С16А |  | КМ NCH8-63/40 |  | ZIO-MB24 |  | Россия |  |  | 4P С16А 30мА | 1
Автомат | Chint | NB1-63 3P C20 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 3P 20А 6кА х-ка C (DB) | 179702 | 3P | 20 | нет | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Производитель модулей | (все) | 3P С20А | Chint¦3P С20А | 3 | 3P С20А |  | КМ NCH8-40/40 |  | ZIOMB16V3 |  | Arlight
Автомат | Chint | NB1-63 4P C50 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 4P 50А 6кА х-ка C (DB) | 179750 | 4P | 50 | нет | 4 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма трёхуровневая (модель) | VPR-2.5-3L-GY | 4P С50А | Chint¦4P С50А | 4 | 4P С50А |  | NJVA1-100 |  | ZIOMB8V3 |  | Zennio
Автомат | Chint | NXB-125 3P C80 |  |  |  | Автоматический выключатель NXB-125 3P C80 10кА х-ка C | 816139 | 3P | 80 | нет | 4.5 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма проходная доп. (модель) | VPR-2.5-QUATTRO-GY | 3P С80А | Chint¦3P С80А | 5 | 3P С80А |  | NZK1-32 2P |  | ZCL-8HT230 |  | —
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C16 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА | 203019 | 2P | 16 | да | 2 | шт. | 27 |  | 27 | Трёхуровневых на 4–5-жильную линию, если по коду не задано | 1 | 2P С16А 30мА | Chint¦2P С16А 30мА | 6 | 2P С16А 30мА |  | БП 24V 480W |  | ZDINDX4 |  | DKC | 3009 | 18
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C20 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C20 30мА тип A 6кА | 203296 | 2P | 20 | да | 2 | шт. | 0 |  | 0 |  |  | 2P С20А 30мА | Chint¦2P С20А 30мА | 7 | 2P С20А 30мА |  | БП 24V 75W |  | ZDID64X2 |  | EKF
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C32 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C32 30мА тип A 6кА | 982114 | 2P | 32 | да | 2 | шт. | 0 |  | 0 | ПОРЯДОК РАЗДЕЛОВ СПЕЦИФИКАЦИИ (можно менять и дописывать) |  | 2P С32А 30мА | Chint¦2P С32А 30мА | 8 | 2P С32А 30мА |  | БП 12V 135W |  | ZIO-RQUAD8 |  | РЭК
Аппарат | Россия | МК-5-1 |  |  |  | Модуль защиты контактов MK-5-1 | EA06.002.001 |  |  |  | 1 | шт. | 4 |  | 4 | Корпус | [5 empty] | 1 | БП 12V 15W |  | SMART-DALI-104 | 2 | КВТ | 4012 | 19
Аппарат | Chint | КМ NCH8-63/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-63/40 63А 4НО AC220/230В | 256101 |  |  |  | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Автомат | [5 empty] | 2 | ZPSU640 |  | уточнить-R
Аппарат | Chint | КМ NCH8-40/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-40/40 40А 4НО AC220/230В | 256099 |  |  |  | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Дифавтомат | [5 empty] | 3 |  |  | уточнить-Z
Аппарат | Chint | NJVA1-100 |  |  |  | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-100 3P+N 100А | 508572 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Аппарат | [5 empty] | 4
Аппарат | Chint | NZK1-32 2P |  |  |  | Модульный переключатель NZK1-32 2P 32А 3 положения | 643001 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Модуль | [5 empty] | 5
Аппарат | Arlight | БП 24V 480W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP480-PFC-24 (24V, 20A, 480W) | 040231 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Шины | [5 empty] | 6 |  |  |  | 3
Аппарат | Arlight | БП 24V 75W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP75-24 (24V, 3.15A, 75W) | 040232 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Клемма | [5 empty] | 7
Аппарат | Arlight | БП 12V 135W |  |  |  | Блок питания ARV-DR135-12 (12V, 11.3A, 135W) | 035699 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Провод | [5 empty] | 8
Аппарат | Arlight | БП 12V 15W |  |  |  | Блок питания ARV-DR15-12 (12V, 1.25A, 15W) | 034670 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Прочее | [5 empty] | 9
Аппарат | Zennio | ZPSU640 |  |  |  | Универсальный источник питания KNX | ZPSU640 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 4
Модуль | Zennio | ZIOMB24V2 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB24V2 |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5022 | 20
Модуль | Zennio | ZIO-MB24 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIO-MB24 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2
Модуль | Zennio | ZIOMB16V3 | R | 16 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB16V3 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3
Модуль | Zennio | ZIOMB8V3 | R | 8 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB8V3 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4
Модуль | Zennio | ZCL-8HT230 | R | 8 | клапаны 230В | Актуатор клапанов отопления 230В | ZCL-8HT230 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5
Модуль | Zennio | ZDINDX4 | Di | 4 | диммер | Универсальный 4-канальный диммер 220V | ZDINDX4 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | ЕСТЬ В ОДНОЛИНЕЙКЕ, НО НЕТ В КАТАЛОГЕ — добавьте строку: | [7 empty] | 6
Модуль | Zennio | ZDID64X2 | DA | 2 | DALI | Интерфейс KNX-DALI | ZDID64X2 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 4P С16А 30мА | [7 empty] | 7
Модуль | Zennio | ZIO-RQUAD8 | IN | 8 | входы | Модуль входов с 8 аналогово-цифровыми входами | ZIO-RQUAD8 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 8
Модуль | Arlight | SMART-DALI-104 | Di | 4 | диммер DALI | Диммер SMART-DALI-104-62-ADDR-DIM-DT6-DIN White (12-24V, 4x5A) | 028422 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 9
Модуль | — | уточнить-R | R | 24 | реле | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 5
Модуль | — | уточнить-Z | Z | 8 | датчики | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 11
Клемма | DKC | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  |  | шт. | 52 |  | 52 | [10 empty] | 6 |  | 7033 | 23
Клемма | DKC | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  |  | шт. | 24 |  | 24 | [12 empty] | 7034 | 24
Клемма | DKC | D-VPR-2.5-3L |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L | D-VPR-2.5-3L |  |  |  |  | шт. |  | 15 | 15 | [12 empty] | 7035 | 25
Клемма | DKC | VPR-4-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая | VPR-4-GY |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 8 | [12 empty] | 7036 | 26
Клемма | DKC | VPR-6-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая | VPR-6-GY |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 6 | [12 empty] | 7037 | 27
Клемма | DKC | VPR-16-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая | VPR-16-GY |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 7038 | 28
Корпус | DKC | R5NKTB84 |  |  |  | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block | R5NKTB84 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1039 | 1
Корпус | DKC | R5NKMN18 |  |  |  | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKMN18 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1040 | 2
Корпус | DKC | R5NCPTE1880 |  |  |  | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block | R5NCPTE1880 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1041 | 3
Корпус | DKC | R5NCRE1880 |  |  |  | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block | R5NCRE1880 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1042 | 4
Корпус | DKC | R5NBP02B |  |  |  | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block | R5NBP02B |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1043 | 5
Корпус | DKC | R5NFPB82 |  |  |  | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block | R5NFPB82 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1044 | 6
Корпус | DKC | R5NKFP02 |  |  |  | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKFP02 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1045 | 7
Корпус | DKC | R5NPDF800 |  |  |  | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block | R5NPDF800 |  |  |  |  | Упаковка |  | 3 | 3 | [12 empty] | 1046 | 8
Корпус | DKC | R5NPAC800 |  |  |  | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPAC800 |  |  |  |  | Упаковка |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1047 | 9
Корпус | DKC | R5NPDV18 |  |  |  | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPDV18 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1048 | 10
Корпус | DKC | R5ES01 |  |  |  | Комплект кабелей заземления CQE RAM block | R5ES01 |  |  |  |  | Комплект |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1049 | 11
Корпус | DKC | R5PP01 |  |  |  | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block | R5PP01 |  |  |  |  | Метр |  | 2 | 2 | [12 empty] | 1050 | 12
Корпус | DKC | R5MC131 |  |  |  | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом | R5MC131 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1051 | 13
Корпус | arlight | 042031 |  |  |  | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 | 042031 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1052 | 14
Корпус | arlight | 044541 |  |  |  | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м | 044541 |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 1053 | 15
Корпус | arlight | 012037 |  |  |  | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м | 012037 |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 1054 | 16
Шины | EKF | sn0-4x15 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x15) | sn0-4x15 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [10 empty] | 7 |  | 6055 | 21
Шины | EKF | sn0-4x7 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x7) | sn0-4x7 |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 6056 | 22
Клемма | DKC | VPR-4-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя | VPR-4-BU |  |  |  |  | шт. |  | 5 | 5 | [12 empty] | 7057 | 29
Клемма | DKC | VPR-4-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм | VPR-4-PE-YG |  |  |  |  | шт. |  | 5 | 5 | [12 empty] | 7058 | 30
Клемма | DKC | D-VPR-4 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 | D-VPR-4 |  |  |  |  | шт. |  | 5 | 5 | [12 empty] | 7059 | 31
Клемма | DKC | VPR-6-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя | VPR-6-BU |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 6 | [12 empty] | 7060 | 32
Клемма | DKC | VPR-6-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм | VPR-6-PE-YG |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 6 | [12 empty] | 7061 | 33
Клемма | DKC | D-VPR-6 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 | D-VPR-6 |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 6 | [12 empty] | 7062 | 34
Клемма | DKC | VPR-16-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | VPR-16-BU |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 7063 | 35
Клемма | DKC | VPR-16-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм | VPR-16-PE-YG |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 7064 | 36
Клемма | DKC | D-VPR-16 |  |  |  | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 | D-VPR-16 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 7065 | 37
Клемма | DKC | SBF-10-5 |  |  |  | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная | SBF-10-5 |  |  |  |  | шт. |  | 20 | 20 | [12 empty] | 7066 | 38
Клемма | DKC | UK-E |  |  |  | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм | UK-E |  |  |  |  | шт. |  | 20 | 20 | [12 empty] | 7067 | 39
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. |  | 150 | 150 | [10 empty] | 8 |  | 8068 | 40
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. |  | 150 | 150 | [12 empty] | 8069 | 41
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. |  | 150 | 150 | [12 empty] | 8070 | 42
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. |  | 150 | 150 | [12 empty] | 8071 | 43
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. |  | 50 | 50 | [12 empty] | 8072 | 44
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м. |  | 100 | 100 | [12 empty] | 8073 | 45
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м. |  | 100 | 100 | [12 empty] | 8074 | 46
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м. |  | 100 | 100 | [12 empty] | 8075 | 47
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м. |  | 100 | 100 | [12 empty] | 8076 | 48
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м. |  | 30 | 30 | [12 empty] | 8077 | 49
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м. |  | 30 | 30 | [12 empty] | 8078 | 50
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м. |  | 30 | 30 | [12 empty] | 8079 | 51
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м. |  | 30 | 30 | [12 empty] | 8080 | 52
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м. |  | 30 | 30 | [12 empty] | 8081 | 53
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м. |  | 10 | 10 | [12 empty] | 8082 | 54
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м. |  | 12 | 12 | [12 empty] | 8083 | 55
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м. |  | 12 | 12 | [12 empty] | 8084 | 56
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м. |  | 12 | 12 | [12 empty] | 8085 | 57
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м. |  | 12 | 12 | [12 empty] | 8086 | 58
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м. |  | 8 | 8 | [12 empty] | 8087 | 59
Прочее | КВТ | 79441 |  |  |  | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) | 79441 |  |  |  |  | упак. |  | 2 | 2 | [10 empty] | 9 |  | 9088 | 60
Прочее | КВТ | 79467 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) | 79467 |  |  |  |  | упак. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 9089 | 61
Прочее | КВТ | 79444 |  |  |  | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) | 79444 |  |  |  |  | упак. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 9090 | 62
Прочее | КВТ | 79469 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) | 79469 |  |  |  |  | упак. |  | 2 | 2 | [12 empty] | 9091 | 63
Прочее | КВТ | 79447 |  |  |  | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) | 79447 |  |  |  |  | упак. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9092 | 64
Прочее | КВТ | 79470 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) | 79470 |  |  |  |  | упак. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9093 | 65
Прочее | КВТ | 79452 |  |  |  | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) | 79452 |  |  |  |  | шт. |  | 40 | 40 | [12 empty] | 9094 | 66
Прочее | КВТ | 79473 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) | 79473 |  |  |  |  | шт. |  | 20 | 20 | [12 empty] | 9095 | 67
Прочее | Россия | ОСП-1 |  |  |  | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий | ОСП-1 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9096 | 68
Прочее | DKC | R5MTHNO |  |  |  | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт | R5MTHNO |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9097 | 69
Прочее | DKC | R5RV12230 |  |  |  | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 | R5RV12230 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9098 | 70
Прочее | DKC | R5RF12 |  |  |  | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 | R5RF12 |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9099 | 71
Прочее |  | Расходные материалы (наконечни |  |  |  | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) | [5 empty] | комп. |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9100 | 72

## Спецификация
| Спецификация для щита (все — весь объект): | все | [6 empty] | *
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание
1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР
1.1 | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block |  | R5NKTB84 | DKC | Комплект | 1
1.2 | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NKMN18 | DKC | Комплект | 1
1.3 | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block |  | R5NCPTE1880 | DKC | Комплект | 1
1.4 | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block |  | R5NCRE1880 | DKC | Комплект | 1
1.5 | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NBP02B | DKC | Комплект | 1
1.6 | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block |  | R5NFPB82 | DKC | Комплект | 1
1.7 | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NKFP02 | DKC | Комплект | 1
1.8 | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block |  | R5NPDF800 | DKC | Упаковка | 3
1.9 | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block |  | R5NPAC800 | DKC | Упаковка | 1
1.10 | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block |  | R5NPDV18 | DKC | Комплект | 1
1.11 | Комплект кабелей заземления CQE RAM block |  | R5ES01 | DKC | Комплект | 1
1.12 | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block |  | R5PP01 | DKC | Метр | 2
1.13 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом |  | R5MC131 | DKC | шт. | 1
1.14 | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 |  | 042031 | arlight | шт. | 1
1.15 | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м |  | 044541 | arlight | шт. | 2
1.16 | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м |  | 012037 | arlight | шт. | 2
1.17 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) |  | 179614 | Chint | шт. | 7
1.18 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА |  | 203019 | Chint | шт. | 27
1.19 | Модуль защиты контактов MK-5-1 |  | EA06.002.001 | Россия | шт. | 4
1.20 | Многофункциональный актуатор KNX |  | ZIOMB24V2 | Zennio | шт. | 1
1.21 | Шина нулевая в корпусе (4x15) |  | sn0-4x15 | EKF | шт. | 1
1.22 | Шина нулевая в корпусе (4x7) |  | sn0-4x7 | EKF | шт. | 2
1.23 | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм |  | VPR-2.5-3L-GY | DKC | шт. | 52
1.24 | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая |  | VPR-2.5-QUATTRO-GY | DKC | шт. | 24
1.25 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L |  | D-VPR-2.5-3L | DKC | шт. | 15
1.26 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая |  | VPR-4-GY | DKC | шт. | 8
1.27 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая |  | VPR-6-GY | DKC | шт. | 6
1.28 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая |  | VPR-16-GY | DKC | шт. | 1
1.29 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя |  | VPR-4-BU | DKC | шт. | 5
1.30 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм |  | VPR-4-PE-YG | DKC | шт. | 5
1.31 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 |  | D-VPR-4 | DKC | шт. | 5
1.32 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя |  | VPR-6-BU | DKC | шт. | 6
1.33 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм |  | VPR-6-PE-YG | DKC | шт. | 6
1.34 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 |  | D-VPR-6 | DKC | шт. | 6
1.35 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя |  | VPR-16-BU | DKC | шт. | 1
1.36 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм |  | VPR-16-PE-YG | DKC | шт. | 1
1.37 | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 |  | D-VPR-16 | DKC | шт. | 1
1.38 | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная |  | SBF-10-5 | DKC | шт. | 20
1.39 | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм |  | UK-E | DKC | шт. | 20
1.40 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
1.41 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
1.42 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
1.43 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
1.44 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 50
1.45 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
1.46 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
1.47 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
1.48 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
1.49 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 30
1.50 | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
1.51 | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
1.52 | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
1.53 | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
1.54 | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 10
1.55 | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
1.56 | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
1.57 | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
1.58 | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
1.59 | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 8
1.60 | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) |  | 79441 | КВТ | упак. | 2
1.61 | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) |  | 79467 | КВТ | упак. | 2
1.62 | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) |  | 79444 | КВТ | упак. | 2
1.63 | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) |  | 79469 | КВТ | упак. | 2
1.64 | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) |  | 79447 | КВТ | упак. | 1
1.65 | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) |  | 79470 | КВТ | упак. | 1
1.66 | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) |  | 79452 | КВТ | шт. | 40
1.67 | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) |  | 79473 | КВТ | шт. | 20
1.68 | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий |  | ОСП-1 | Россия | шт. | 1
1.69 | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт |  | R5MTHNO | DKC | шт. | 1
1.70 | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 |  | R5RV12230 | DKC | шт. | 1
1.71 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 |  | R5RF12 | DKC | шт. | 1
1.72 | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) |  |  |  | комп. | 1

## Спецификация_авто
|  | ВНИМАНИЕ: в однолинейке есть позиции, которых нет в Каталоге: 4P С16А 30мА — добавьте их в Каталог. | [7 empty] | Щит: все (выбор — «Спецификация» D1)
| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание |  | ПОДСЧЁТ ПО ЛИСТУ «ОДНОЛИНЕЙКА» (считается сам) | Кол-во | Трёхуровн. | Доп. проходных
| 1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР | [8 empty] | Автоматы и дифавтоматы (полюса, номинал, 30 мА)
36 | 1.1 | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block |  | R5NKTB84 | DKC | Комплект | 1 |  |  |  | 2P С16А 30мА | 27
37 | 1.2 | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NKMN18 | DKC | Комплект | 1 |  |  |  | 4P С16А 30мА | 1
38 | 1.3 | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block |  | R5NCPTE1880 | DKC | Комплект | 1 |  |  |  | 1P С10А | 7
39 | 1.4 | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block |  | R5NCRE1880 | DKC | Комплект | 1
40 | 1.5 | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NBP02B | DKC | Комплект | 1
41 | 1.6 | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block |  | R5NFPB82 | DKC | Комплект | 1
42 | 1.7 | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block |  | R5NKFP02 | DKC | Комплект | 1
43 | 1.8 | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block |  | R5NPDF800 | DKC | Упаковка | 3
44 | 1.9 | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block |  | R5NPAC800 | DKC | Упаковка | 1
45 | 1.10 | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block |  | R5NPDV18 | DKC | Комплект | 1
46 | 1.11 | Комплект кабелей заземления CQE RAM block |  | R5ES01 | DKC | Комплект | 1
47 | 1.12 | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block |  | R5PP01 | DKC | Метр | 2
48 | 1.13 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом |  | R5MC131 | DKC | шт. | 1
49 | 1.14 | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 |  | 042031 | arlight | шт. | 1
50 | 1.15 | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м |  | 044541 | arlight | шт. | 2
51 | 1.16 | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м |  | 012037 | arlight | шт. | 2
1 | 1.17 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) |  | 179614 | Chint | шт. | 7
6 | 1.18 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА |  | 203019 | Chint | шт. | 27
9 | 1.19 | Модуль защиты контактов MK-5-1 |  | EA06.002.001 | Россия | шт. | 4
19 | 1.20 | Многофункциональный актуатор KNX |  | ZIOMB24V2 | Zennio | шт. | 1
52 | 1.21 | Шина нулевая в корпусе (4x15) |  | sn0-4x15 | EKF | шт. | 1 |  |  |  | всего автоматов | 35
53 | 1.22 | Шина нулевая в корпусе (4x7) |  | sn0-4x7 | EKF | шт. | 2
30 | 1.23 | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм |  | VPR-2.5-3L-GY | DKC | шт. | 52 |  |  |  | Аппараты после автоматов (трансформаторы, БП, МК, КМ)
31 | 1.24 | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая |  | VPR-2.5-QUATTRO-GY | DKC | шт. | 24 |  |  |  | МК-5-1 | 4
32 | 1.25 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L |  | D-VPR-2.5-3L | DKC | шт. | 15
33 | 1.26 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая |  | VPR-4-GY | DKC | шт. | 8
34 | 1.27 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая |  | VPR-6-GY | DKC | шт. | 6
35 | 1.28 | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая |  | VPR-16-GY | DKC | шт. | 1
54 | 1.29 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя |  | VPR-4-BU | DKC | шт. | 5
55 | 1.30 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм |  | VPR-4-PE-YG | DKC | шт. | 5
56 | 1.31 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 |  | D-VPR-4 | DKC | шт. | 5
57 | 1.32 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя |  | VPR-6-BU | DKC | шт. | 6
58 | 1.33 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм |  | VPR-6-PE-YG | DKC | шт. | 6
59 | 1.34 | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 |  | D-VPR-6 | DKC | шт. | 6
60 | 1.35 | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя |  | VPR-16-BU | DKC | шт. | 1 |  |  |  | Модули умного дома (по модели)
61 | 1.36 | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм |  | VPR-16-PE-YG | DKC | шт. | 1 |  |  |  | ZIOMB24V2 | 1
62 | 1.37 | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 |  | D-VPR-16 | DKC | шт. | 1
63 | 1.38 | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная |  | SBF-10-5 | DKC | шт. | 20
64 | 1.39 | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм |  | UK-E | DKC | шт. | 20
65 | 1.40 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
66 | 1.41 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
67 | 1.42 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
68 | 1.43 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 150
69 | 1.44 | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 1.5 | РЭК | м. | 50
70 | 1.45 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
71 | 1.46 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100
72 | 1.47 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100 |  |  |  | Клеммы XT по кабелю линии (жилы × сечение)
73 | 1.48 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 100 |  |  |  | 3х2,5 | 28 | 28 | 0
74 | 1.49 | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 2.5 | РЭК | м. | 30 |  |  |  | 5х2,5 | 1 | 1 | 2
75 | 1.50 | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30 |  |  |  | 3х1,5 | 12 | 12 | 0
76 | 1.51 | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30 |  |  |  | 5х1,5 | 11 | 11 | 22
77 | 1.52 | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
78 | 1.53 | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 30
79 | 1.54 | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 4 | РЭК | м. | 10
80 | 1.55 | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
81 | 1.56 | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
82 | 1.57 | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12
83 | 1.58 | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 12 |  |  |  | всего клемм XT | 52
84 | 1.59 | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный |  | ПуГВ 16 | РЭК | м. | 8 |  |  |  | Клемма трёхуровневая (по настройке Каталога) | 52
85 | 1.60 | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) |  | 79441 | КВТ | упак. | 2 |  |  |  | Клемма проходная доп. (по настройке Каталога) | 24
86 | 1.61 | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) |  | 79467 | КВТ | упак. | 2 |  |  |  | Трёхуровневая = L/N/PE одной линии; у 5-жильных ещё 2 проходные на доп. жилы.
87 | 1.62 | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) |  | 79444 | КВТ | упак. | 2
88 | 1.63 | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) |  | 79469 | КВТ | упак. | 2
89 | 1.64 | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) |  | 79447 | КВТ | упак. | 1
90 | 1.65 | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) |  | 79470 | КВТ | упак. | 1
91 | 1.66 | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) |  | 79452 | КВТ | шт. | 40
92 | 1.67 | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) |  | 79473 | КВТ | шт. | 20
93 | 1.68 | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий |  | ОСП-1 | Россия | шт. | 1
94 | 1.69 | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт |  | R5MTHNO | DKC | шт. | 1
95 | 1.70 | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 |  | R5RV12230 | DKC | шт. | 1
96 | 1.71 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 |  | R5RF12 | DKC | шт. | 1
97 | 1.72 | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) |  |  |  | комп. | 1

## Бирки
БИРКИ: строка на каждый провод — от автомата до устройства, от устройства до клеммы, от клеммы — кабель к потребителю
№ | Щит | Откуда | Куда | Линия | Наименование
1 | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
2 | ЩР | QFD1 | XT1 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01
3 | ЩР | XT1 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01
4 | ЩР | QFD1 | XT2 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02
5 | ЩР | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02
6 | ЩР | QFD2 | XT2 | R.1.03.1 | Розеточная группа Пом. №03
7 | ЩР | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | R.1.03.1 | Розеточная группа Пом. №03
8 | ЩР | QFD3 | XT3 | R.1.03.2 | Розеточная группа Пом. №03
9 | ЩР | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 | R.1.03.2 | Розеточная группа Пом. №03
10 | ЩР | QFD4 | XT4 | R.1.03.3 | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина
11 | ЩР | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина | R.1.03.3 | Розеточная группа Пом. №03 Сушильная машина
12 | ЩР | QFD5 | XT5 | R.1.03.4 | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина
13 | ЩР | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х2,5) → Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина | R.1.03.4 | Розеточная группа Пом. №03 Стиральная машина
14 | ЩР | QFD6 | XT6 | R.1.05.1 | Розеточная группа Пом. №05
15 | ЩР | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.1 | Розеточная группа Пом. №05
16 | ЩР | QFD7 | XT7 | R.1.05.2 | Розеточная группа Пом. №05
17 | ЩР | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.2 | Розеточная группа Пом. №05
18 | ЩР | QFD8 | XT8 | R.1.05.3 | Розеточная группа Пом. №05
19 | ЩР | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.3 | Розеточная группа Пом. №05
20 | ЩР | QFD9 | XT9 | R.1.05.4 | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность
21 | ЩР | XT9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность | R.1.05.4 | Розеточная группа Пом. №05 Варочная поверхность
22 | ЩР | QFD10 | XT10 | R.1.05.5 | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка
23 | ЩР | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка | R.1.05.5 | Розеточная группа Пом. №05 Вытяжка
24 | ЩР | QFD11 | XT11 | R.1.05.6 | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель
25 | ЩР | XT11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель | R.1.05.6 | Розеточная группа Пом. №05 ПММ, измельчитель
26 | ЩР | QFD12 | XT12 | R.1.05.7 | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник
27 | ЩР | XT12 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Холодильник | R.1.05.7 | Розеточная группа Пом. №05 Холодильник
28 | ЩР | QFD13 | XT13 | R.1.05.8 | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ
29 | ЩР | XT13 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 СВЧ | R.1.05.8 | Розеточная группа Пом. №05 СВЧ
30 | ЩР | QFD14 | XT14 | R.1.05.9 | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф
31 | ЩР | XT14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф | R.1.05.9 | Розеточная группа Пом. №05 Духовой шкаф
32 | ЩР | QFD15 | XT16 | R.1.05.10 | Розеточная группа Пом. №05
33 | ЩР | XT16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.10 | Розеточная группа Пом. №05
34 | ЩР | QFD16 | XT17 | R.1.05.11 | Розеточная группа Пом. №05
35 | ЩР | XT17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №05 | R.1.05.11 | Розеточная группа Пом. №05
36 | ЩР | QFD17 | XT15 | R.1.06.1 | Розеточная группа Пом. №06
37 | ЩР | XT15 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | R.1.06.1 | Розеточная группа Пом. №06
38 | ЩР | QFD18 | XT16 | R.1.06.2 | Розеточная группа Пом. №06
39 | ЩР | XT16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №06 | R.1.06.2 | Розеточная группа Пом. №06
40 | ЩР | QFD19 | XT17 | R.1.07.1 | Розеточная группа Пом. №07
41 | ЩР | XT17 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | R.1.07.1 | Розеточная группа Пом. №07
42 | ЩР | QFD20 | XT18 | R.1.07.2 | Розеточная группа Пом. №07
43 | ЩР | XT18 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 | R.1.07.2 | Розеточная группа Пом. №07
44 | ЩР | QFD21 | XT19 | R.1.07.3 | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители
45 | ЩР | XT19 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители | R.1.07.3 | Розеточная группа Пом. №07 Полотенцесушители
46 | ЩР | QFD22 | XT20 | R.1.08.1 | Розеточная группа Пом. №08
47 | ЩР | XT20 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | R.1.08.1 | Розеточная группа Пом. №08
48 | ЩР | QFD23 | XT21 | R.1.08.2 | Розеточная группа Пом. №08
49 | ЩР | XT21 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №08 | R.1.08.2 | Розеточная группа Пом. №08
50 | ЩР | QFD24 | XT22 | R.1.09.1 | Розеточная группа Пом. №09
51 | ЩР | XT22 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | R.1.09.1 | Розеточная группа Пом. №09
52 | ЩР | QFD25 | XT23 | R.1.09.2 | Розеточная группа Пом. №09
53 | ЩР | XT23 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №09 | R.1.09.2 | Розеточная группа Пом. №09
54 | ЩР | QFD26 | XT24 | R.1.10.1 | Розеточная группа Пом. №10
55 | ЩР | XT24 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | R.1.10.1 | Розеточная группа Пом. №10
56 | ЩР | QFD27 | XT28 | R.1.10.2 | Розеточная группа Пом. №10
57 | ЩР | XT28 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №10 | R.1.10.2 | Розеточная группа Пом. №10
58 | ЩР | QFD28 | XT29 | R.1.14.1 | Розеточная группа Пом. №14
59 | ЩР | XT29 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №14 | R.1.14.1 | Розеточная группа Пом. №14
60 | ЩР | QF29 | XT30 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01
61 | ЩР | XT30 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01
62 | ЩР | QF30 | R.1 к.1 | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04
63 | ЩР | R.1 к.1 | XT31 | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04
64 | ЩР | XT31 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | L.1.04.1 | Группа освещения Пом. №04
65 | ЩР | QF30 | R.1 к.2 | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04
66 | ЩР | R.1 к.2 | XT32 | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04
67 | ЩР | XT32 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №04 | L.1.04.2 | Группа освещения Пом. №04
68 | ЩР | QF30 | R.1 к.3 | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06
69 | ЩР | R.1 к.3 | XT33 | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06
70 | ЩР | XT33 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | L.1.06.2 | Группа освещения Пом. №06
71 | ЩР | QF30 | R.1 к.4 | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08
72 | ЩР | R.1 к.4 | XT34 | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08
73 | ЩР | XT34 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.1.08.2 | Группа освещения Пом. №08
74 | ЩР | QF31 | R.1 к.5 | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10
75 | ЩР | R.1 к.5 | XT35 | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10
76 | ЩР | XT35 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | L.1.10.2 | Группа освещения Пом. №10
77 | ЩР | QF31 | R.1 к.6 | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14
78 | ЩР | R.1 к.6 | XT36 | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14
79 | ЩР | XT36 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | L.1.14.1 | Группа освещения Пом. №14
80 | ЩР | QF31 | R.1 к.7 | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14
81 | ЩР | R.1 к.7 | XT37 | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14
82 | ЩР | XT37 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №14 | L.1.14.2 | Группа освещения Пом. №14
83 | ЩР | QF31 | R.1 к.8 | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05
84 | ЩР | R.1 к.8 | XT38 | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05
85 | ЩР | XT38 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | L.2.05.2 | Группа освещения Пом. №05
86 | ЩР | QF31 | R.1 к.9 | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09
87 | ЩР | R.1 к.9 | XT39 | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09
88 | ЩР | XT39 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | L.2.09.1 | Группа освещения Пом. №09
89 | ЩР | QF31 | R.1 к.10 | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13
90 | ЩР | R.1 к.10 | XT40 | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13
91 | ЩР | XT40 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | L.2.13.2 | Группа освещения Пом. №13
92 | ЩР | QF32 | МК-5-1 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
93 | ЩР | МК-5-1 | XT41 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
94 | ЩР | XT41 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
95 | ЩР | МК-5-1 | XT42 | L.1.06.1 | Группа освещения Пом. №06
96 | ЩР | XT42 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №06 | L.1.06.1 | Группа освещения Пом. №06
97 | ЩР | МК-5-1 | XT43 | L.1.08.1 | Группа освещения Пом. №08
98 | ЩР | XT43 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.1.08.1 | Группа освещения Пом. №08
99 | ЩР | МК-5-1 | XT44 | L.1.10.1 | Группа освещения Пом. №10
100 | ЩР | XT44 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №10 | L.1.10.1 | Группа освещения Пом. №10
101 | ЩР | QF33 | МК-5-1 | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01
102 | ЩР | МК-5-1 | XT45 | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01
103 | ЩР | XT45 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.2.01.1 | Группа освещения Пом. №01
104 | ЩР | МК-5-1 | XT46 | L.2.05.1 | Группа освещения Пом. №05
105 | ЩР | XT46 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №05 | L.2.05.1 | Группа освещения Пом. №05
106 | ЩР | QF34 | МК-5-1 | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08
107 | ЩР | МК-5-1 | XT47 | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08
108 | ЩР | XT47 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №08 | L.2.08.1 | Группа освещения Пом. №08
109 | ЩР | МК-5-1 | XT48 | L.2.09.2 | Группа освещения Пом. №09
110 | ЩР | XT48 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №09 | L.2.09.2 | Группа освещения Пом. №09
111 | ЩР | МК-5-1 | XT49 | L.2.11.1 | Группа освещения Пом. №11
112 | ЩР | XT49 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №11 | L.2.11.1 | Группа освещения Пом. №11
113 | ЩР | МК-5-1 | XT50 | L.2.12.1 | Группа освещения Пом. №12
114 | ЩР | XT50 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | L.2.12.1 | Группа освещения Пом. №12
115 | ЩР | QF35 | МК-5-1 | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13
116 | ЩР | МК-5-1 | XT51 | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13
117 | ЩР | XT51 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Группа освещения Пом. №13 | L.2.13.1 | Группа освещения Пом. №13
118 | ЩР | МК-5-1 | XT52 | L.2.12.2 | Группа освещения Пом. №12
119 | ЩР | XT52 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №12 | L.2.12.2 | Группа освещения Пом. №12

## Методика
Методика расчёта однолинейки и проверка по нормам РФ
Версия книги: v3.12 → v4. Дата проверки: 03.10.2026, дополнено 04.10.2026.
Пояснительная записка (ПЗ) — текстовая часть проекта; в книге v4 сокращение «ПЗ» не используется.
Документ описывает каждый расчёт книги: формулу, исходные данные, место в книге, норму и вердикт. Он же — техническое задание на v4: раздел «В v4» у каждого расчёта говорит, что исправить.
Как читать вердикт у каждого расчёта:
• ✅ соответствует — книга считает так, как требует норма. Ничего делать не нужно.
• ⚠️ упрощение / уточнить — расчёт допустим, но упрощён (например, не учтено сопротивление дуги) или зависит от решения инженера (например, какой Кс принять). Что именно упрощено — в столбце «Суть», что сделано или надо сделать — в столбце «В v4». Результат пользоваться можно, но прочитайте пояснение.
• ❌ расхождение — книга v3.12 могла дать результат не по норме. В v4 это исправлено или вынесено в проверку (лист «Проверка»).
Нормы и редакции, по которым проверено:
Документ | Редакция | Что из него берём
ПУЭ, 7-е изд. | гл. 1.2, 1.3, 1.7 | категории, допустимые токи, автоматическое отключение
СП 256.1325800.2016 | ред. 01.03.2022 (изм. 1–5) + Изменение № 6 (2023) + Изменение № 9 (введено 26.01.2026) | расчётные нагрузки, потери напряжения, КРМ, схемы
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 | — | защита от сверхтока: Iр ≤ In ≤ Iдоп, термическая стойкость
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | — | потери напряжения (прил. G), способы прокладки, поправочные коэффициенты
ГОСТ 31996-2012 | — | допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией (ВВГнг и т. п.)
ГОСТ 28249-93 | — | токи КЗ в установках до 1 кВ
ГОСТ IEC 60898-1 | — | зоны мгновенного расцепления B / C / D
СП 6.13130.2021 | — | электроснабжение систем противопожарной защиты
ВНИМАНИЕ: формулировки Изменения № 9 к СП 256 проверены по пересказу официального текста. Перед внедрением в v4 сверьте табл. 7.2 и подраздел 7.5 с официальной публикацией.
---
1. Сводка проверки
№ | Расчёт | Вердикт | Суть | В v4
1 | Ток линии | ✅ | I = P / (U·cos φ) | без изменений
2 | cos φ линии | ⚠️ | по умолчанию 0,95 для всех, кроме кодов «двигатель» | cos φ по типу нагрузки (СП 256 п. 7.1.12: насосы и вентиляция 0,8)
3 | Автомат линии по току | ✅ | ближайший стандартный с Iр ≤ 0,9·In (запас 10 %) | без изменений, запас вынести в настройку
4 | Сечение кабеля | ⚠️ | ПУЭ табл. 1.3.7 (подписано «1.3.6»), один общий К прокладки | ГОСТ 31996 / паспорт производителя, способ прокладки и коэффициенты по ГОСТ Р 50571.5.52
5 | Согласование автомат ↔ кабель | ✅ | In ≤ Iдоп·k, проверка «кабель не защищён» | без изменений
6 | Длина линии | ✅ (проектный приём) | план + опуски + подъём на этаж | без изменений
7 | Потери напряжения | ✅ | формула ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G, пределы 3 % / 4 % СП 256 п. 8.23 | добавить +0,005 %/м после 100 м и проверку 7,5 % от ТП
8 | Iкз min, отключение 0,4 с | ⚠️ | без сопротивления дуги, PE = фазе, только медь | дуга по ГОСТ 28249, сечение PE, алюминий
9 | Iкз max, отключающая способность | ❌ | Iкз max считается, но с Icu аппарата не сравнивается | автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max
10 | Кс бытовой нагрузки | ⚠️ / ❌ | табл. 7.2 верна, но отопление и тёплые полы снижаются Кс (по Изм. 9 — отдельно, Кс 1 и 0,7) | группы «Отопление» и «ВНГ / тёплый пол»
11 | Кс силовой нагрузки | ⚠️ | вводится вручную (в объекте ЖД везде 0,5) | автоматически по табл. 7.5 по числу электроприёмников
12 | Ко = 0,9 | ⚠️ | применяется к любому щиту, в т. ч. чисто силовому | только там, где сходятся квартиры и силовая нагрузка (ВРУ дома)
13 | kп.к (региональный) | ⚠️ | отсутствует (СП 256 формула 6, табл. 7.5а: ЦФО 0,81) | настройка объекта + решение о применимости
14 | Пожарные нагрузки | ✅ | не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9) | исправить ссылку (в книге — СП 31-110)
15 | cos φ и Iр щита | ⚠️ | cos φ щита — средневзвешенный по P, а не через Q | Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / S
16 | КРМ | ✅ | СП 256 п. 7.3.1–7.3.2: не требуется при ≤ 50 квар на ввод | без изменений
17 | Категории надёжности | ✅ | ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 табл. 6.1, п. 6.13, 8.10 | без изменений
18 | Питающая линия щита | ⚠️ | uк трансформатора 5,5 % константой, Y/Yн — «×3» | uк и Zт(1) из паспорта трансформатора
19 | Лист «ТКЗ» | ❌ | старый расчёт (220 / Z, без коэффициентов), в основной не входит | удалить, всё считает «Питание_щита»
20 | Запас кабеля 20 % в журнале | ⚠️ | не норма, проектный приём | настройка объекта
---
2. Исходные данные линии и значения «по коду»
Одна линия = одна строка «Исходных данных». Номер линии имеет вид Код.Помещение.№ (пример: K.1.002A.1).
Код (часть до первой точки) ищется в «Справочной» P4:P51. Из строки кода берутся значения по умолчанию:
Что | Столбец кода в «Справочной» | Куда идёт
Наименование | Q | «Исходные данные» B
Опуск, м | R | длина линии
Этаж / шлейф | S | способ подписи и подъём на этаж
Тип пускового тока: 1 — нет, 2 — двигатель, 3 — светодиоды | T | cos φ и Iпуск
Марка кабеля, жилы, напряжение, фазы, сечение | U, V, W, X, Y | N, O, F, H, Q
Вид нагрузки (строка таблицы для пояснительной записки) | Z | «Исходные данные» BE
Группа Кс | AZ | «Исходные данные» BC
Пожарная | BD | «Исходные данные» BQ
УГО, 30 мА, мин. автомат, клемм 3L | AV, AW, AX, AY | «Однолинейка»
Ручной ввод в «Исходных данных» всегда важнее значения по коду.
---
3. Ток линии
Формула ('Исходные данные'!T):
• однофазная линия: I = P / (Uф · cos φ), где Uф = Uн / √3 = 0,4 / 1,732 = 0,231 кВ;
• трёхфазная линия: I = P / (√3 · Uн · cos φ), Uн = 0,4 кВ.
P — кВт, U — кВ, I — А. Uн берётся из «Справочной» BQ29.
Для линии, которая питает нижестоящий щит, ток берётся из файла этого щита («Нижестоящие_щиты» J).
Норма: закон Ома для активной мощности, без особых требований. Вердикт: ✅.
cos φ линии ('Исходные данные'!P)
• код с типом «двигатель» (T = 2): cos φ по мощности из «Справочная_потребители» B:K (3ф — столбец I, 1ф — столбец K);
• все остальные: 0,95;
• фидер нижестоящего щита: cos φ из его файла.
Норма: СП 256 п. 7.1.12 даёт коэффициенты мощности питающих линий: квартиры с электроплитами 0,98 (с кондиционерами 0,93), с газовыми плитами 0,96 (0,92), хозяйственные насосы, вентиляционные установки и другие сантехнические устройства — 0,8.
Вердикт: ⚠️. Вентиляция, ККБ и насосы с кодом не «двигатель» получают 0,95. Ток таких линий занижен до 16 % (0,95 / 0,8 = 1,19).
В v4: cos φ по типу нагрузки из справочника кодов; значение 0,8 для вентиляции и насосов по умолчанию.
---
4. Аппарат защиты
4.1 Номинал по току линии ('Исходные данные'!U)
In = наименьший номинал ряда, для которого Iр ≤ 0,9 · In.
Таблица «Справочная» F4:G23: пороги тока = 0,9 × предыдущего номинала (6 А до 5,4 А; 10 А до 9 А; 16 А до 14,4 А …).
Если введён автомат вручную (R), берётся он.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1: Iр ≤ In ≤ Iдоп. Запас 10 % нормой не требуется, это проектный запас.
Вердикт: ✅ (в запас).
4.2 Групповой автомат (Однолинейка!Z:AU)
Если на один автомат подключено несколько линий (группа), номинал считается так:
1. Ток группы Z = сумма токов линий группы (линии «в тот же кабель» не суммируются).
2. Номинал по току AA — по той же таблице с запасом 10 %.
3. Минимальный номинал по типу BB = больший из: автомат вручную («Исходные данные» R) и минимальный автомат кода («Справочная» AX).
4. Номинал AO = max(AA, max BB по группе).
5. Если в группе есть блок питания или трансформатор — не меньше «Справочная» BF5.
6. Итог AU берётся из текста автомата (H), например «1P С16А» → 16.
Проверки (Однолинейка!W):
• «ПЕРЕГРУЗ», если ток группы > In;
• «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН», если In > наименьшего «максимального автомата по кабелю» среди линий группы (AB, AP). Проверка не делается за БП / трансформатором.
Вердикт: ✅. Требование Iр ≤ In ≤ Iдоп (ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1) выполнено. Условие I2 ≤ 1,45·Iдоп для модульных автоматов по ГОСТ IEC 60898-1 выполняется автоматически (I2 = 1,45·In).
ПРИМЕЧАНИЕ: сечение линии подбирается по её собственному автомату (4.1), а не по групповому. Если групповой автомат больше, сработает проверка «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». Это правильно, но в v4 сечение лучше подбирать сразу по групповому автомату.
4.3 Полюса и 30 мА (Однолинейка!AR:AT)
• 30 мА: текст автомата содержит «мА», или F = «да», или хотя бы у одной линии группы код требует 30 мА («Справочная» AW); F = «нет» отменяет.
• Полюса: 3ф — 3P (с 30 мА 4P), 1ф — 1P (с 30 мА 2P).
• Предупреждение «розетка без 30 мА» для кода R.
Норма: ПУЭ 7.1.79 и СП 256 (применение ВДТ для розеточных сетей). Вердикт: ✅.
---
5. Сечение кабеля ('Исходные данные'!V)
Алгоритм:
1. Требуемый допустимый ток: Iтреб = In / (k_жил · К_прокл).
• k_жил = 0,92 для 3ф кабеля с 4–5 жилами, иначе 1;
• К_прокл — из «Исходные данные» BH, иначе общий («Справочная» BQ30, сейчас 1).
2. Столбец таблицы: одножильные (O = 1), двухжильные (1ф, нагружены L и N), трёхжильные (3ф).
3. Берётся наименьшее сечение с Iдоп ≥ Iтреб. Больше 240 мм² — «Не исп».
4. Сечение вручную (Q) важнее расчёта.
Таблица («Справочная» BX:CA) — медь, прокладка в воздухе. Значения совпадают с ПУЭ табл. 1.3.7 (кабели с медными жилами в ПВХ / резиновой оболочке): 1,5 мм² — 23 / 19 / 19 А; 2,5 — 30 / 27 / 25 А; 25 — 140 / 115 / 95 А и т. д. В книге таблица подписана «ПУЭ табл. 1.3.6» — это ошибка подписи. Коэффициент 0,92 для четырёхжильных кабелей — ПУЭ п. 1.3.10.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 (In ≤ Iдоп); допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией по ГОСТ 31996-2012 или по документации изготовителя; поправки на способ прокладки, группу и температуру — ГОСТ Р 50571.5.52.
Вердикт: ⚠️.
• Таблица ПУЭ 1.3.7 исторически для резиновой изоляции. Для ВВГнг и ППГнг первичны данные изготовителя, затем ГОСТ 31996-2012, затем ГОСТ Р 50571.5.52.
• Поправочные коэффициенты на совместную прокладку (группу) и температуру не учитываются: только один общий К прокладки на линию. При пучке кабелей в лотке результат может быть завышен.
• Алюминиевые жилы не поддерживаются.
В v4: таблица допустимых токов по ГОСТ 31996 (медь и алюминий, воздух и земля); способ прокладки на линию; коэффициент группы и температуры по ГОСТ Р 50571.5.52; подпись источника в заголовке.
---
6. Длина линии ('Исходные данные'!M)
L = Опуск · (2·n − 1) + Lплан + Подъём_этажа + По_другим_этажам
• Опуск — «Справочная» R по коду (м), n — число потребителей G: к каждому потребителю кабель опускается и поднимается, кроме последнего;
• Lплан — «Исходные данные» I (заполняет DLN.lsp из чертежа);
• подъём — «Справочная» AF:AG по этажу (только для кодов «этаж»).
Разбивка по способу прокладки: лоток J, гофра ПВХ K, гофра ПНД L (K, L — из чертежа минус 4 м на опуски).
Норма: не нормируется, проектный приём. Вердикт: ✅.
---
7. Потери напряжения ('Исходные данные'!AA:AB, BG)
Формула (ГОСТ Р 50571.5.52, прил. G):
ΔU = b · (ρ · L / S · cos φ + x · L · sin φ / 1000) · I, В
• b = 2 для однофазной линии (фаза + нейтраль), 1 для трёхфазной;
• ρ = 0,0225 Ом·мм²/м — медь при рабочей температуре (1,25·ρ20), «Справочная» D;
• x — индуктивное сопротивление, Ом/км, по сечению («Справочная» C, 0,13…0,059);
• L — м, S — мм², I — А.
ΔU% = ΔU / Uф · 100 (Uф = 231 В). Для трёхфазной линии это равно отношению линейных величин.
Итог от ВРУ (BG) = ΔU линии + ΔU от ВРУ до шин щита («Питание_щита» стр. 33).
Пределы (BF): светильники — 3 %, прочие — 4 %.
Норма: СП 256 п. 8.23: потери от ВРУ здания до наиболее удалённых светильников не более 3 %, до прочих потребителей не более 4 %. При длине более 100 м допускается +0,005 % на каждый метр сверх 100, но не более +0,5 %. Суммарно от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удалённого светильника — не более 7,5 %. (ГОСТ Р 50571.5.52 табл. G.52.1 даёт 3 % / 5 % — СП 256 строже, книга берёт СП 256.)
Вердикт: ✅ формула и пределы. Не реализованы: надбавка за длину > 100 м (в запас) и проверка 7,5 % от ТП.
В v4: надбавка 0,005 %/м; ΔU внешней сети (от ТП до ВРУ) как исходное данное объекта и проверка 7,5 %.
---
8. Токи КЗ и автоматическое отключение
8.1 Сопротивление петли на шинах щита (Питание_щита!C34)
• если щит связан с вышестоящим: Zшин = Zшин вышестоящего (по связи) + Rпер;
• если щит — ВРУ от ТП: Zт = uк · Uн² / Sт (uк = 5,5 %, для Y/Yн ×3) + петля питающего кабеля + Rпер;
• если известен Iкз min от сетевой организации: Z = c_min · Uф / Iкз min.
Петля питающего кабеля: 2 · ρкз · L / (S · n), ρкз(Cu) = 0,0263, ρкз(Al) = 0,042 Ом·мм²/м (≈1,5·ρ20).
Rпер = 0,015 Ом на каждый щит («Питание_щита» C53).
8.2 Iкз min в конце линии ('Исходные данные'!BL, BI)
Zпетли = Zшин + 2 · ρкз(Cu) · L / S
Iкз min = c_min · Uф / Zпетли, c_min = 0,95.
8.3 Проверка отключения ('Исходные данные'!BJ, BK)
Iкз min / In ≥ 5 (характеристика B), ≥ 10 (C), ≥ 20 (D) → «ok». Иначе «ok (УЗО 30 мА)», если у группы есть 30 мА, или «мало».
Нормы:
• ПУЭ п. 1.7.79, табл. 1.7.1: время автоматического отключения в системе TN при Uф = 220 В — не более 0,4 с для групповых цепей; для распределительных цепей — не более 5 с;
• ГОСТ IEC 60898-1: зона мгновенного расцепления B — 3…5·In, C — 5…10·In, D — 10…20·In. Книга берёт верхнюю границу (в запас);
• ГОСТ 28249-93: п. 2.4.2 — нагрев проводников при КЗ, коэффициент 1,5 допускается при приближённых расчётах (совпадает с ρкз); п. 1.5 — рекомендуется учитывать сопротивление дуги и нагрев; п. 2.6 — переходные сопротивления контактов: 0,1 мОм на кабельное соединение, 1,0 мОм на коммутационный аппарат.
Вердикт: ⚠️.
• Сопротивление дуги не учитывается: расчётный Iкз min получается выше реального. Это не в запас.
• Rпер 15 мОм на щит взят из справочной практики, а не из ГОСТ 28249. Частично компенсирует отсутствие дуги.
• Сечение PE принимается равным сечению фазы. Для кабелей с уменьшенным PE (например, 4×95+1×50) петля занижена.
• Индуктивное сопротивление линий не учитывается (существенно только от 50–70 мм²).
• В линиях только медь.
• c_min = 0,95 взят из МЭК 60909-0 (коэффициент напряжения для минимального тока КЗ в сетях до 1 кВ), в ГОСТ 28249 такого коэффициента нет. Допустимо.
В v4: сопротивление дуги по ГОСТ 28249; сечение PE отдельно; материал жил; x линии от 35 мм².
8.4 Iкз max и отключающая способность ('Исходные данные'!BM, Питание_щита!C36)
Iкз max = 1,05 · Uф / (Zшин(3ф) + ρ20 · L / S), ρ20 = 0,0175.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 и СП 256 (в линиях I категории аппараты проверяются по режиму КЗ, ГОСТ IEC 60898-2 п. 8.8): отключающая способность аппарата ≥ Iкз max в месте установки.
Вердикт: ❌. Iкз max считается, но с отключающей способностью (Icu, например 6 кА) не сравнивается. Сравнение оставлено инженеру (подсказка на «Питание_щита» стр. 36).
В v4: Icu аппарата в «Каталоге»; автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max на шинах.
8.5 Данные для ТКЗ в объекте ЖД
ВНИМАНИЕ: в объекте ЖД ТКЗ не считаются ни в одном щите. В ГРЩ‑ЖД на «Питание_щита» не введены Iкз от сетевой организации или данные трансформатора. Поэтому Zшин пусты, и столбцы BI:BM (Iкз, отключение 0,4 с) у всех нижних щитов пустые. Запросите у сетевой организации Iкз min / max на вводе и введите их в ГРЩ, раздел 2.
---
9. Расчётная нагрузка щита (Нагрузка_щитов!AE:AH)
9.1 Группы нагрузки
Группа | Что относится | Как считается
Быт | розетки, свет, кондиционеры, тёплый пол, бытовые щиты | Кс по табл. СП 256 по сумме Руст быт щита
Сил | вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам | Кс своей линии («Исходные данные» BA; пусто = 1), затем × Ко
Пост | обогрев кровли, слаботочные шкафы, АСУ, СПЗ | Кс = 1, без Ко
Нет | вводы, резерв, транзит | не учитывается
Щит | фидер нижестоящего щита | составляющие берутся из файла щита
9.2 Формула
Рр = Руст.быт · Кс.быт + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Руст.пост, Ко = 0,9 («Справочная» BQ14).
Кс быт — линейная интерполяция по таблице «Справочная» BP4:BQ11:
Руст быт, кВт | ≤14 | 20 | 30 | 40
Кс | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55
Считается для всего щита (аварийный режим) и по секциям 1 и 2. «Кс итоговый» = Рр / Руст.
Нормы:
• СП 256 табл. 7.2 (Кс для квартир повышенной комфортности по заявленной мощности) — значения совпадают ✅;
• СП 256 табл. 7.1, прим. 4 и 11: квартиры повышенной комфортности — по заданию или по заявленной мощности с Кс (табл. 7.2) и Ко (табл. 7.3); одноквартирный дом 55–300 м² — по удельным нагрузкам табл. 7.1;
• СП 256 п. 7.1.10, формула (6): Рр.ж.д = kп.к · Ркв + 0,9 · Рс; kп.к — табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91 …);
• СП 256 п. 7.1.8, табл. 7.5: Кс для сантехнического оборудования и холодильных машин по числу электроприёмников (доля 100–85 %: 2 — 1,0; 3 — 0,9; 5 — 0,8; 8 — 0,75; 10 — 0,7; 15–20 — 0,65; 30 — 0,6; 50–100 — 0,55; 200 — 0,5; резервные не учитываются);
• Изменение № 9 к СП 256 (с 26.01.2026): к нагрузке квартир (домов) повышенной комфортности электроотопление прибавляется отдельно с Кс = 1, электроводонагреватели (и, по пересказу, тёплые полы) — с коэффициентом 0,7. Новый подраздел 7.5 — расчёт для ОИЖС (формула 17, табл. 7.19: 1 дом — 12 кВт с газовой плитой, 16,2 кВт с электроплитой + отопление, ВНГ, обогрев кровли отдельными слагаемыми).
Вердикт:
• Кс быт по табл. 7.2 — ✅;
• отопление и тёплые полы в группе «Быт» снижаются табличным Кс — ❌ по Изм. 9 (должны идти отдельно с 1 и 0,7);
• Кс силовой нагрузки вводится вручную — ⚠️ (в объекте ЖД у всех линий ЩОВ‑001 стоит 0,5; по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59);
• Ко = 0,9 применяется на любом щите — ⚠️: по формуле (6) это коэффициент совмещения квартирной и силовой нагрузки на вводе дома. На чисто силовом щите (ЩОВ) он занижает Рр на 10 %;
• kп.к отсутствует — ⚠️ (нужно решение: применим ли он к дому повышенной комфортности; для многоквартирных домов обязателен).
В v4:
• выбор метода на объект: «квартира / дом повышенной комфортности (табл. 7.2 + 7.3)», «ОИЖС (п. 7.5)», «многоквартирный дом (табл. 7.1 + kп.к)», «общественное здание»;
• группы «Отопление» (Кс 1) и «ВНГ / тёплый пол» (0,7);
• Кс сантехники и вентиляции — автоматически по табл. 7.5 по числу работающих электроприёмников и доле;
• Ко только на щите, где есть и бытовая, и силовая нагрузка (флажок «ВРУ дома»).
9.3 Ток щита, cos φ, фазы
• Фаза линии назначается по кругу L1 → L2 → L3 для однофазных линий, трёхфазные — на все фазы («Разбивка_по_щитам» S:T). Вручную — «Нагрузка_щитов» E.
• Мощность фазы = Σ однофазных этой фазы + Σ трёхфазных / 3.
• Iр = max( Pфазы.max · Кс.итог / (Uф · cos φ) ; Рр / (√3 · Uн · cos φ) ) — по наиболее нагруженной фазе.
• cos φ щита = Σ(P · cos φ) / ΣP.
Вердикт: ⚠️. Ток по наиболее нагруженной фазе — правильный инженерный приём. cos φ щита правильнее считать через реактивную мощность: Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / √(P² + Q²). При смеси 0,95 и 0,8 ошибка — 1–2 %.
9.4 Пожарные нагрузки
Пожарные линии (BO = «да» или код с признаком «пожарная») идут отдельным режимом «Пожар» и в расчётный максимум не входят.
Норма: СП 256 п. 7.1.9: мощность электроприёмников противопожарных устройств и резервных двигателей при расчёте нагрузок питающих линий и вводов не учитывается, кроме случаев, когда она определяет выбор аппаратов и сечений; для линий одновременно работающих противопожарных устройств Кс = 1.
Вердикт: ✅. В книге ссылка на «СП 31-110-2003 п. 6.9» — заменить на СП 256 п. 7.1.9.
---
10. Питающая линия и шины щита (Питание_щита, раздел 3)
Строка | Величина | Формула | Норма | Вердикт
29–31 | Рр, Iр, cos φ щита | из «Нагрузка_щитов» | см. разд. 9 | —
32 | ΔU питающей линии | (ρ·L/(S·n)·cos φ + 0,08·L/n·sin φ /1000)·Iр / Uф·100, ρ = 0,0225 (Cu) / 0,036 (Al) | ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G (x = 0,08 мОм/м) | ✅
33 | ΔU от ВРУ до шин | ΔU вышестоящего + ΔU питающей; для ВРУ = 0 | СП 256 п. 8.23 | ✅
34–36 | Zпетли, Iкз min, Iкз max на шинах | см. разд. 8 | ГОСТ 28249 | ⚠️
37 | Iдоп питающего кабеля | ПУЭ 1.3.7 × 0,92 (4–5 жил) × n × К прокл; для Al — «ПУЭ 1.3.7» вручную | ГОСТ 31996 | ⚠️
38 | Iр ≤ In ≤ Iдоп |  | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 | ✅
39 | Отключение КЗ на шинах | Iкз min ≥ 5 / 10 / 20 · In | ПУЭ 1.7.79 (распред. цепи ≤ 5 с) | ✅
40 | Термическая стойкость кабеля | t = (k·S / Iкз max)², k = 115 (Cu, ПВХ) / 76 (Al); если t < 0,1 с — проверить по I²t аппарата | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 434.5.2 | ✅
41 | Селективность | In ≥ 1,6 · max In отходящих | ориентир; подтверждать картами селективности изготовителя | ⚠️
Трансформатор: Zт = uк · Uн² / Sт, uк = 5,5 % константой; для Y/Yн сопротивление петли ×3.
Вердикт: ⚠️. ГОСТ 28249 требует сопротивления нулевой последовательности по данным изготовителя. Множитель 3 — грубая оценка.
В v4: uк, Sт и схема из паспорта; Zт(1) / 3 по таблице изготовителя.
---
11. Категории надёжности, режимы, ИБП
Обеспечиваемая категория шины:
Схема | Категория
1 ввод, питающая линия пусто или III | III
1 ввод, питающая линия I особая / I / II | II
2–3 ввода без АВР | II
2–3 ввода с АВР | I
шина ИБП или ДГУ | I особая
Нормы:
• ПУЭ 1.2.17–1.2.21: категория определяется последствиями перерыва питания; I — два независимых взаимно резервирующих источника, перерыв только на время автоматического восстановления (1.2.19); II — допускается перерыв на время ручного переключения (1.2.20);
• СП 256 табл. 6.1 — категории электроприёмников жилых и общественных зданий; п. 6.13 и 8.10 — АВР на вводе или самостоятельный щит с АВР у электроприёмников I категории;
• СП 6.13130.2021 — системы противопожарной защиты по I категории.
Вердикт: ✅. Ограничение «один кабель — не выше II» соответствует ПУЭ 1.2.19 и СП 256 п. 8.10.
Режимы («Режимы»): нормальный (СВ отключён), аварийный (потеря ввода 1 или 2), максимум аварийного, потеряны все вводы (только ИБП и ДГУ), пожар (вне максимума), нормальный + пожарные. Рр каждого набора линий считается по формуле разд. 9.2 заново (Кс быт — по сумме своего набора).
Вердикт: ✅ (методика СП 256 п. 7.1.9 и разд. 9.2).
ИБП («ИБП»):
• требуемая S = P / cos φ вых / допустимая загрузка (0,75);
• ёмкость АКБ, А·ч = P · 1000 · t / 60 / (U · КПД · k), k = 0,8 (разряд и старение);
• вход ИБП: P вх = P / КПД · (1 + заряд АКБ 10 %).
Норма: не нормируется; время автономии для систем противопожарной защиты — по СП 6.13130 и СП 484.1311500. Вердикт: ⚠️ (инженерная методика, автономию задаёт проектировщик по нормам на конкретную систему).
---
12. Таблица нагрузок для пояснительной записки и компенсация
«Расчёт_нагрузок»: строки по видам нагрузки («Справочная» BT:BV, в v4 — столбец «Вид нагрузки»), для каждой — Руст, Кс = Рр / Руст, cos φ (средневзвешенный или из «Справочной» BU), tg φ, Рр, Qр = Рр·tg φ, Sр, Iр = Sр / (√3·Uн). Итог щита — с Ко = 0,9.
Компенсация: Qку = Рр · (tg φ − 0,35); если < 50 квар — «не требуется».
Норма: СП 256 п. 7.3.1: для жилых и общественных зданий КРМ, как правило, не требуется; п. 7.3.2: для тепловых пунктов, насосных и т. п. — не требуется, если мощность КУ на рабочем вводе ≤ 50 квар (≈ 250 кВт нагрузки). Целевой tg φ = 0,35 — из приказа Минэнерго № 380 (предельные значения для потребителей), в СП 256 не задан.
Вердикт: ✅.
---
13. Кабельный журнал и спецификация
• Длина кабеля в журнале = длина трассы × (1 + запас 20 %) («Кабельный_журнал» D3). Запас — проектный приём, не норма. ⚠️ Вынести в настройку объекта.
• Спецификация считает автоматы, аппараты, модули, клеммы по «Однолинейке» (Каталог N) + ручной запас (O). Расчётом не является.
---
14. Лист «ТКЗ»
Старый ручной расчёт по участкам: Iкз = 220 / Zпетли, без c_min, без нагрева, свой справочник автоматов. В основной расчёт не входит (v1.04: «для тестирования»).
Вердикт: ❌ (дублирует и противоречит «Питание_щита»). В v4: удалить.
---
15. Пример: линия ККБ‑1 щита ЩОВ‑001 (объект ЖД)
Исходные данные: P = 28 кВт, 3ф, 400 В, кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 (сечение задано вручную), L = 34 м, автомат вручную 63 А, cos φ = 0,95, группа «Сил», Кс = 0,5.
Шаг | Расчёт | Результат | В книге
Ток | 28 / (1,732 · 0,4 · 0,95) | 42,54 А | T = 42,54 ✅
Номинал по току | 42,54 > 36 и ≤ 45 → 50 А (Iр ≤ 0,9·In) | 50 А | «Однолинейка» AA = 50 ✅
Номинал итог | max(50; ручной 63) | 63 А | AU = 63 ✅
Iдоп кабеля | ПУЭ 1.3.7, 3-жил., 25 мм² = 95 А × 0,92 | 87,4 А ≥ 63 А | «Однолинейка» AB = 80 (ближайший номинал ≤ 87,4) ✅
ΔU | 1 · (0,0225·34/25·0,95 + 0,0662·34·0,31/1000) · 42,54 = 1,27 В | 0,55 % | AB = 0,55 ✅
ΔU от ВРУ | 0,55 + 0,5 (до шин ЩОВ‑001) | 1,05 % ≤ 4 % | BG = 1,05 ✅
Iкз, 0,4 с | нет данных сети в ГРЩ | — | пусто ⚠️ (разд. 8.5)
Что даст проверка по нормам для этой линии:
• cos φ ККБ по СП 256 п. 7.1.12 — 0,8 → I = 28 / (1,732·0,4·0,8) = 50,5 А. Номинал по току с запасом 10 % → 63 А (совпадает с ручным), Iдоп 87,4 А — сечение достаточно.
Щит ЩОВ‑001 целиком: Руст = 211,22 кВт (вся нагрузка «Сил»), Σ P·Кс = 105,61 кВт, Рр = 0,9 · 105,61 = 95,05 кВт, Iр = 146,4 А (по наиболее нагруженной фазе 71,36 кВт).
По нормам: Кс по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59 (вместо 0,5), без Ко (щит чисто силовой), cos φ 0,8 → Рр ≈ 211,22 · 0,59 ≈ 125 кВт (+31 %), Iр ≈ 125 / (1,732·0,4·0,8) ≈ 225 А (+54 %).
ВНИМАНИЕ: это оценка для иллюстрации. Точный Кс зависит от числа одновременно работающих электроприёмников без резервных (табл. 7.5, прим. 3) и доли сантехнической нагрузки. Решение — за инженером. Питающая линия ЩОВ‑001 защищена аппаратом 400 А, поэтому вывод по аппарату не меняется, но расчётная нагрузка объекта для ТУ вырастет.
---
16. Что решить инженеру до v4
1. Метод расчёта бытовой нагрузки объекта ЖД: дом повышенной комфортности (табл. 7.2) или ОИЖС (п. 7.5, Изм. 9).
2. kп.к: применять ли региональный коэффициент к отдельному дому.
3. Таблица допустимых токов: ГОСТ 31996 или данные конкретного изготовителя кабеля.
4. cos φ вентиляции и насосов: 0,8 по СП 256 или паспортные значения.
5. Кс силовой нагрузки: автоматически по табл. 7.5 или вручную по заданию технологов.
6. Данные сети для ТКЗ: запросить у сетевой организации Iкз min / max на вводе ГРЩ.
---
17. Что реализовано в v4
Книга v4 — один файл на объект. Методика выбирается на листе «Объект» (C8): «v3.12» — формулы как в старой книге (для сверки), «нормы 2026» — с исправлениями ниже. Расчёт в обоих режимах одинаков, кроме перечисленного.
Расчёт | v3.12 | нормы 2026 (v4)
cos φ силовых линий без ручного значения | 0,95 | 0,8 (СП 256 п. 7.1.12)
Кс силовых линий без ручного значения | 1 | по табл. 7.5 СП 256 по числу силовых линий щита (таблица на листе «Объект»)
Ко = 0,9 | на любом щите | только если на щите есть и бытовая, и силовая нагрузка (формула 6)
Электроотопление | в группе «Быт» (снижается Кс) | группа «Отоп», Кс = 1, отдельным слагаемым (Изм. 9)
Водонагреватели (тёплые полы) | в группе «Быт» | группа «ВНГ», × 0,7 отдельным слагаемым (Изм. 9)
kп.к | нет | настройка объекта (C9), по умолчанию 1
Допустимая ΔU | 3 % / 4 % | 3 % / 4 % + 0,005 %/м после 100 м, не более +0,5 % (СП 256 п. 8.23)
Отключающая способность | не проверялась | Icu автомата (из «Каталога») ≥ Iкз max на шинах — замечание в «Проверке»
Сборка нагрузки по щитам. Для каждого щита вычисляется путь от ВРУ (лист «Щиты», столбец «Путь»). Нагрузка щита = составляющие всех линий щита и нижестоящих щитов (Руст быт, Σ P·Кс силовых, Руст пост, Р отоп, 0,7·Р ВНГ, Σ P·cos φ); Кс быт и Ко применяются к сумме. ΔU до шин и Zпетли нижнего щита = ΔU / петля источника + Σ по фидерам на пути (+ Rпер на каждый щит).
Режимы (лист «Нагрузки»): линии нижних щитов относятся к источнику своего фидера в выбранном щите; линия на шине ИБП/ДГУ нижнего щита в текущей версии относится к источнику фидера (подстановка входа ИБП нижнего щита — в следующей версии). Пожарная линия-фидер делает пожарной всю нагрузку нижнего щита.
Сверка v4 с v3.12 на объекте ЖД (режим «v3.12»): автоматы 348/349, сечения 346/350, cos φ 350/350, длины 331/350, 12 щитов из 17 — полностью. Остальные расхождения — исправления v3.12: ошибка шаблона в формуле фаз (строки 29–127 листа «Нагрузка_щитов» брали фазу соседней строки), подключение ЩГП и ЩО‑001, учёт линии вне схемы, объединение справочников кодов.
Источники
• СП 256.1325800.2016, ред. 01.03.2022 — полный текст (КонсультантПлюс, опубликован на сайте ГУ МЧС): https://22.mchs.gov.ru/uploads/resource/2023-03-02/8cd1efa9150e03022668bf3a9b3922e2.docx
• Изменение № 9 к СП 256.1325800.2016 (приказ Минстроя от 25.12.2025 № 846/пр): https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/prikaz/0/izmenenie_N_9_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• Изменение № 6 к СП 256.1325800.2016: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/prikaz/13/izmenenie_N_6_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• ГОСТ 28249-93: https://dnaop.com/html/65618/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_28249-93
• ГОСТ Р 50571.5.52-2011, прил. G: https://www.normacs.info/answers/5995, https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792410.htm
• Выбор допустимых токов кабелей (изготовитель → ГОСТ 31996 → ГОСТ Р 50571.5.52), ответ эксперта NormaCS: https://www.normacs.info/answers/6099
• ПУЭ 7-е изд. (табл. 1.3.7, п. 1.3.10, п. 1.7.79, п. 1.2.17–1.2.21), ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ IEC 60898-1 — по тексту норм, номера пунктов сверить при выпуске v4.

## Таблицы_норм
ТАБЛИЦЫ НОРМ: допустимые токи кабелей (BX:CA), сопротивления (B:D), номиналы автоматов (F:G), Кс быт (BP:BQ), настройки сети (BQ29:BQ31), мест на лист схемы (BF4), УГО → блоки AutoCAD (BA:BC). Коды потребителей, УГО, этажи, кабели — на листе «Коды».
[6 empty] | Заполнить!!! |  |  | ПТО | [5 empty] | Способ управления |  |  | ЗНАЧКИ УГО ДЛЯ ОДНОЛИНЕЙКИ |  |  | НАСТРОЙКИ ОДНОЛИНЕЙКИ И СВОДКА (перенесено с листа «Справочник_схемы») | [8 empty] | КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА (СП 256.1325800.2016, расчётные нагрузки) |  |  | ДОПУСТИМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТОК, А (ПУЭ табл. 1.3.6, медь, в воздухе)
| Сечение | Индуктивное, Ом/км | ρ при рабочей t° (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), Ом·мм²/м | Ток | Автомат |  | Обознач | Расшифровка | Кабель | Артикул | Тип кабеля | Кол-во жил | Сечение | Пол/Потолок | Ключ в выноске | Наименование | Цвет номера группы | УГО (выбирается в AV) | Блок AutoCAD (из 02_Однолинейка.dwg) | Код программы (не менять) | НАСТРОЙКИ (жёлтые — можно менять) |  | МОДУЛИ В ПРОЕКТЕ — СВОБОДНЫЕ КАНАЛЫ | [6 empty] | Руст быт, кВт | Кс | Квартиры/дома повышенной комфортности (СП 31-110-2003 табл. 6.2, те же значения в СП 256). Между точками — линейная интерполяция. | Сечение, мм² | Одножильные | Двухжильные (1ф: L+N, PE не нагружен) | Трёхжильные (3ф); 4–5 жил ×0,92
| 0.75 | 0.13 | 0.0225 | 0 | 6 |  | тпв | Труба жесткая ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1 | Relay | Реле |  | Розетка | Розетка1 | SOCKET | Мест (столбцов схемы) на лист A3 | 17 | Щит | Модуль | Модель | Каналов | Занято (посл. №) | Резерв «р» | Свободно | 0 | 0.8 | до 14 кВт — 0,8 (строка 0 кВт нужна для интерполяции) | 1.5 | 23 | 19 | 19
| 1 | 0.11 | 0.0225 | 5.4 | 10 |  | тпн | Труба жесткая ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2 | DALI | DALI |  | Светильник | $RECOVER_230831092053-0 | LAMP | Мин. автомат перед БП / трансформатором, А | 10 | ЩР | R.1 | ZIOMB24V2 | 24 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0.8 |  | 2.5 | 30 | 27 | 25
| 1.5 | 0.11 | 0.0225 | 9 | 16 |  | гпв | Труба гофрированная ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1 | кнопк | С кнопки |  | Сервопривод | Сервопривод-1 | SERVO | [9 empty] | 20 | 0.65 |  | 4 | 41 | 38 | 35
| 2.5 | 0.1 | 0.0225 | 14.4 | 20 |  | гпн | Труба гофрированная ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2 | Ключ из AQ ищется в AY. Цвет AS — образец для номера в D. |  |  | Клапан | EK.1 | VALVE | ИТОГИ ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ | [8 empty] | 30 | 0.6 |  | 6 | 50 | 50 | 42
| 4 | 0.095 | 0.0225 | 18 | 25 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1 |  |  |  | Привод (двигатель) | Привод | MOTOR | Автоматов всего | 35 | [7 empty] | 40 | 0.55 |  | 10 | 80 | 70 | 55
| 6 | 0.09 | 0.0225 | 22.5 | 32 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2 |  |  |  | Нагреватель | (условный значок программы) | HEAT | из них с 30 мА (QFD) | 28 | [7 empty] | 50 | 0.5 |  | 16 | 100 | 90 | 75
| 10 | 0.073 | 0.0225 | 28.8 | 40 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1 |  |  |  | Прочее (прямоуг. с подписью) | (условный значок программы) | BOX | Клемм XT (номеров) | 52 | [7 empty] | 60 | 0.48 |  | 25 | 140 | 115 | 95
| 16 | 0.0675 | 0.0225 | 36 | 50 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2 | [6 empty] | трёхуровневых блоков | 52 | [7 empty] | 70 | 0.45 | 70 кВт и более — 0,45 | 35 | 170 | 140 | 120
| 25 | 0.0662 | 0.0225 | 45 | 63 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 1 | [6 empty] | доп. проходных | 24 | [10 empty] | 50 | 215 | 175 | 145
| 35 | 0.0637 | 0.0225 | 56.7 | 80 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 2 | [6 empty] | Модулей всего | 1 | [7 empty] | НАСТРОЙКИ |  |  | 70 | 270 | 215 | 180
| 50 | 0.0625 | 0.0225 | 72 | 100 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 1 | [6 empty] | Строк с ошибками (красные в AE) | 6 | [7 empty] | Ко сил. | 0.9 | Коэффициент участия силовой нагрузки в максимуме: Рр = Рр.быт + 0,9·Рр.сил (СП 256, расчёт жилого дома) | 95 | 325 | 260 | 220
| 70 | 0.0612 | 0.0225 | 90 | 125 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 2 | [6 empty] | Строк с предупреждениями (жёлтые в AE) | 23 | [10 empty] | 120 | 385 | 300 | 260
| 95 | 0.0602 | 0.0225 | 112.5 | 160 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1 | [6 empty] | Линий с необеспеченной категорией (v3.12) | #REF! | [7 empty] | ГРУППЫ |  | «Исходные данные»: AZ — группа (пусто = по коду, столбец AZ этой страницы), BA — Кс для «Сил», BB — секция (1/2) | 150 | 440 | 350 | 305
| 150 | 0.0596 | 0.0225 | 144 | 200 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2 | [15 empty] | Быт |  | Бытовая нагрузка дома/квартиры: розетки, свет, тёплый пол, кондиционеры, бытовые щиты ЩР. Кс — по таблице выше по СУММЕ Руст быт щита (не перемножать с Кс нижних щитов). | 185 | 510 | 405 | 350
| 185 | 0.0596 | 0.0225 | 180 | 250 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1 | [6 empty] | КАК ПОДБИРАЕТСЯ АВТОМАТ («авто») | [8 empty] | Сил |  | Силовая: вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам… Кс — свой у каждой линии («Исходные данные» BA; пусто = 1). Вентиляция и насосы — по табл. СП 256 для сантехнического и вентиляционного оборудования (по числу двигателей, резервные не учитывать); пищеблок — по табл. для теплового оборудования. | 240 | 605
| 240 | 0.0587 | 0.0225 | 225 | 315 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2 | [6 empty] | 1. Ток группы = сумма токов линий группы (линия в нескольких строках считается один раз). | [8 empty] | Пост |  | Постоянная, Кс = 1 и без Ко: обогрев кровли/воронок, слаботочные шкафы, АСУ, питание KNX, СПЗ.
|  |  |  | 283.5 | 400 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 2. Номинал по току — по таблице «Автомат_номиналы» (эта страница, F:G). | [8 empty] | Нет |  | Не учитывается в Руст и Рр: вводы, резервные линии и двигатели, транзит. | Сечение подбирается как наименьшее, у которого Iдоп·k ≥ In автомата (ГОСТ Р 50571.4.43: Ib ≤ In ≤ Iz); k = 0,92 для 4–5-жильных в 3ф (ПУЭ 1.3.10) × «К прокл.». 240 мм² — только одножильные (в табл. 1.3.6 для многожильных нет).
|  |  |  | 360 | 500 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК018 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 3. Итог = наибольший из: по току, «Мин. автомат» по коду (AX: розетки 16 А, свет 10 А) и ручного автомата из «Исходных данных».
|  |  |  | 450 | 630 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 1 | [6 empty] | 4. «Макс. автомат по кабелю» — по сечению (I:J). Если итог больше — «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». | [8 empty] | ФОРМУЛА
|  |  |  | 567 | Не исп |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 2 | [6 empty] | 5. Если после автомата БП/трансформатор — берётся ток и мин. номинал BF5. | [10 empty] | Рр = Руст.быт · Кс(табл.) + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Σ Pпост; Кс итоговый = Рр / Руст — он идёт в «Нагрузка_щитов» V9 и в «В Акад».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 1 | [6 empty] | 6. Полюса: 3 фазы → 3P (4P с 30 мА), 1 фаза → 1P (2P с 30 мА). | [10 empty] | Iр — по наиболее нагруженной фазе: Iр = Pф.max · Кс итог / (0,22 · cos φ), но не меньше симметричного Рр / (√3 · 0,38 · cos φ).
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 2 | [6 empty] | 7. 30 мА: столбец F «Однолинейки» или по коду (AW). | [10 empty] | Секции: «Весь щит» = аварийный режим (все линии на одном вводе) — по нему выбирать вводные аппараты при АВР/секционном; «Секция 1» и «Секция 2» — нормальный режим.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 1 | [6 empty] | 8. Свой текст в «Автомат» (например «2P С20А 30мА») — используется как есть и проверяется. | [10 empty] | Многоуровневое питание: в ВРУ/ГРЩ линия к бытовому ЩР — группа «Быт» с Руст этого щита; Кс считается заново по сумме, Кс нижних щитов не перемножается.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 1 | [15 empty] | НАСТРОЙКИ СЕТИ
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 2 | [15 empty] | Uн, кВ | 0.4 | Номинальное линейное напряжение (ГОСТ 29322-2014: 230/400 В). Фазное = Uн/√3. Для 380 В впишите 0,38.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 1 | [15 empty] | К прокл. | 1 | Общий коэффициент снижения допустимого тока (пучок, многослойно в лотке/коробе — ПУЭ табл. 1.3.12, температура). В воздухе/лотке однорядно — 1.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 2 | [17 empty] | ΔU до шин щита теперь считается на листе «Питание_щита».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 1 |  |  |  | Свой значок: впишите название в BA и точное имя блока в BB (код оставьте пустым) — блок возьмётся из библиотеки DWG.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2 | [8 empty] | Свободных каналов всего | [5 empty] | 14
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК040 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК041 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК042 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК043 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК044 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК045 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК046 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК047 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК048 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК049 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК050 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК051 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК052 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК053 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК056 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК057 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК058 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК059 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК060 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК061 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК062 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК063 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК064 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК065 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК066 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК067 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК068 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК069 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 1 | МСК070 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 2 | МСК071 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 4 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 4 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 6 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 6 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 10 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 10 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 25 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 25 | 2
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 1 | МСК003 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 1
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 2 | МСК004 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК028 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 2 | МСК028 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК018 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2

## Справочная_потребители (hidden)
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Двигатели | [9 empty] | Светодиоды |  |  | Кабель_диаметр | [7 empty] | гофра_ПВХ | (Серая) |  | гофра_ПНД | (Черная)
Мощность, кВт | Iн 380 | Iп 380 | Iн 220 | Iп 220 | КПД | Iп/Iн, 3ф | Cos(ф) 3ф | Iп/Iн, 1ф | Cos(ф) 1ф | Мощность, кВт | Iп, А | Iн 220, А | Марка | кол-во жил | Сечение | Кабель | наружный диаметр | Мин.диам. Трубы | ПВХ | ПНД | Дв | Д | Дн | Дв | Д | Дн
0.09 | 0.37 | 1.67 | 0.85 | 2.98 | 0.57 | 4.5 | 0.65 | 3.5 | 0.85 | 0.01 | 40 | 0.11 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (1х1,5) | 5.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16
0.12 | 0.49 | 2.45 | 1.13 | 3.96 | 0.57 | 5 | 0.66 | 3.5 | 0.85 | 0.012 | 40 | 0.13 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20 | 11.5 | 20 | 20 | 11.3 | 20 | 20
0.18 | 0.67 | 3.35 | 1.57 | 5.5 | 0.6 | 5 | 0.68 | 3.5 | 0.87 | 0.015 | 45 | 0.16 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 14.9 | 25 | 25 | 14.5 | 25 | 25
0.25 | 0.87 | 4.35 | 1.95 | 6.83 | 0.65 | 5 | 0.67 | 3.5 | 0.9 | 0.02 | 45 | 0.22 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (4х1,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20 | 19 | 32 | 32 | 18.7 | 32 | 32
0.37 | 1.18 | 5.9 | 2.69 | 9.42 | 0.68 | 5 | 0.7 | 3.5 | 0.92 | 0.03 | 50 | 0.31 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20 | 24.9 | 40 | 40 | 24.3 | 40 | 40
0.55 | 1.66 | 8.3 | 3.79 | 13.27 | 0.71 | 5 | 0.71 | 3.5 | 0.93 | 0.036 | 50 | 0.38 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (1х2,5) | 5.8 | 14 | Ø20 | Ø20 | 31.8 | 50 | 50 | 30.7 | 50 | 50
0.75 | 2.08 | 10.4 | 4.97 | 17.4 | 0.73 | 5 | 0.75 | 3.5 | 0.94 | 0.04 | 50 | 0.4 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20 | 40.2 | не исп | не исп | 38.9 | не исп | не исп
1.1 | 2.85 | 14.25 | 6.91 | 24.19 | 0.762 | 5 | 0.77 | 3.5 | 0.95 | 0.045 | 50 | 0.45 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
1.5 | 3.63 | 19.24 | 9.15 | 32.03 | 0.785 | 5.3 | 0.8 | 3.5 | 0.95 | 0.06 | 50 | 0.75 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (4х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
2.2 | 5.29 | 31.74 | 13.16 | 46.06 | 0.8 | 6 | 0.79 | 3.5 | 0.95 | 0.08 | 50 | 0.81 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 12 | 14.4 | Ø20 | Ø20
3 | 6.73 | 47.11 | 17.38 | 60.83 | 0.826 | 7 | 0.82 | 3.5 | 0.95 | 0.1 | 50 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-LS (1х4) | 6.6 | 14 | Ø20 | Ø20
3.7 | 8.12 | 56.84 | 21.23 | 74.31 | 0.834 | 7 | 0.83 | 3.5 | 0.95 | 0.15 | 65 | 1.6 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-LS (2х4) | 11.4 | 14 | Ø20 | Ø20
4 | 8.59 | 60.13 | 22.74 | 79.59 | 0.842 | 7 | 0.84 | 3.5 | 0.95 | 0.2 | 65 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
5.5 | 11.34 | 79.38 | 30.71 | 199.62 | 0.857 | 7 | 0.86 | 6.5 | 0.95 | 0.25 | 65 | 2.6 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-LS (4х4) | 13.2 | 15.84 | Ø25 | Ø25
7.5 | 15.23 | 114.26 |  |  | 0.87 | 7.5 | 0.86 |  |  | 0.3 | 70 | 2.8 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х4) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
9.2 | 18.79 | 131.53 |  |  | 0.875 | 7 | 0.85 |  |  | 0.4 | 70 | 3.6 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-LS (1х6) | 7.1 | 14 | Ø20 | Ø20
11 | 22.24 | 166.8 |  |  | 0.884 | 7.5 | 0.85 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-LS (2х6) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
15 | 29.3 | 205.1 |  |  | 0.894 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-LS (3х6) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
18.5 | 35.9 | 251.3 |  |  | 0.9 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-LS (4х6) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
22 | 42.45 | 297.15 |  |  | 0.905 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | 15.7 | 18.84 | Ø25 | Ø32
27 | 51.82 | 362.74 |  |  | 0.91 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х1,5) | 7.2 | 14 | Ø20 | Ø20
30 | 56.03 | 392.21 |  |  | 0.914 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) | 14.1 | 16.92 | Ø25 | Ø25
37 | 68.66 | 514.95 |  |  | 0.92 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
45 | 83.05 | 622.86 |  |  | 0.925 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
55 | 100.96 | 706.72 |  |  | 0.93 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
75 | 138.35 | 1037.63 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х2,5) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
76 | 140.19 | 1051.43 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) | 14.9 | 17.88 | Ø25 | Ø25
90 | 163.63 | 1227.23 |  |  | 0.939 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
110 | 198.72 | 1291.68 |  |  | 0.945 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х2,5) | 16.8 | 20.16 | Ø32 | Ø32
132 | 237.71 | 1545.12 |  |  | 0.948 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | 18.2 | 21.84 | Ø32 | Ø32
160 | 281.5 | 1548.25 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.91 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (1х4) | 8.5 | 14 | Ø20 | Ø20
200 | 348.05 | 1914.26 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (2х4) | 16.6 | 19.92 | Ø32 | Ø32
250 | 433.69 | 2992.46 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) | 17.5 | 21 | Ø32 | Ø32
315 | 546.45 | 3770.51 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (4х4) | 18.9 | 22.68 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) | 20.6 | 24.72 | Ø32 | Ø40
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (1х6) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (2х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (4х6) | 20.1 | 24.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) | 21.9 | 26.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (1х1,5) | 5.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (4х1,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (5х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (1х2,5) | 5.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (4х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (5х2,5) | 11.9 | 14.28 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 4 | ППГнг(А)-HF (1х4) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 4 | ППГнг(А)-HF (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | ППГнг(А)-HF (3х4) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 4 | ППГнг(А)-HF (4х4) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | ППГнг(А)-HF (5х4) | 13.7 | 16.44 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 6 | ППГнг(А)-HF (1х6) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 6 | ППГнг(А)-HF (2х6) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | ППГнг(А)-HF (3х6) | 12.7 | 15.24 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 6 | ППГнг(А)-HF (4х6) | 13.8 | 16.56 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | ППГнг(А)-HF (5х6) | 15 | 18 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х1,5) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) | 10.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х1,5) | 11.7 | 14.04 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х2,5) | 6.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х2,5) | 12.5 | 15 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) | 13.6 | 16.32 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (1х4) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (2х4) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (3х4) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (4х4) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (5х4) | 15.4 | 18.48 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (1х6) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (2х6) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (3х6) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (4х6) | 16.1 | 19.32 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (5х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (1х0,75) | 2.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (3х0,75) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) | 7.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (5х0,75) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 6 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (6х0,75) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (7х0,75) | 9.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (10х0,75) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (14х0,75) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (19х0,75) | 14.5 | 17.4 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (27х0,75) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (37х0,75) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (52х0,75) | 21.6 | 25.92 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1 | КГВВнг(А)-LS (1х1) | 2.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1 | КГВВнг(А)-LS (2х1) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1 | КГВВнг(А)-LS (3х1) | 7.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1 | КГВВнг(А)-LS (4х1) | 8.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1 | КГВВнг(А)-LS (5х1) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1 | КГВВнг(А)-LS (7х1) | 10.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1 | КГВВнг(А)-LS (10х1) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1 | КГВВнг(А)-LS (14х1) | 13.9 | 16.68 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1 | КГВВнг(А)-LS (19х1) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1 | КГВВнг(А)-LS (27х1) | 17.3 | 20.76 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1 | КГВВнг(А)-LS (37х1) | 19.6 | 23.52 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1 | КГВВнг(А)-LS (52х1) | 22.9 | 27.48 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (1х1,5) | 5.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) | 8.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) | 9.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (4х1,5) | 10 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) | 11.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (7х1,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (10х1,5) | 14.7 | 17.64 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (14х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (19х1,5) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (27х1,5) | 21.4 | 25.68 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (37х1,5) | 22.3 | 26.76 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (52х1,5) | 25.3 | 30.36 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (1х2,5) | 6.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) | 10.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (4х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (7х2,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (10х2,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (14х2,5) | 16 | 19.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (19х2,5) | 17.7 | 21.24 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (27х2,5) | 21.5 | 25.8 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (37х2,5) | 24.4 | 29.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 4 | КГВВнг(А)-LS (1х4) | 6.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 4 | КГВВнг(А)-LS (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 4 | КГВВнг(А)-LS (3х4) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 4 | КГВВнг(А)-LS (4х4) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | КГВВнг(А)-LS (5х4) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 4 | КГВВнг(А)-LS (7х4) | 15.1 | 18.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 4 | КГВВнг(А)-LS (10х4) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 6 | КГВВнг(А)-LS (1х6) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 6 | КГВВнг(А)-LS (2х6) | 12.3 | 14.76 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 6 | КГВВнг(А)-LS (3х6) | 13 | 15.6 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 6 | КГВВнг(А)-LS (4х6) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | КГВВнг(А)-LS (5х6) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 1.5 | ПуГВ (1х1,5) | 3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 2.5 | ПуГВ (1х2,5) | 3.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 4 | ПуГВ (1х4) | 3.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 6 | ПуГВ (1х6) | 4.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 10 | ПуГВ (1х10) | 6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 16 | ПуГВ (1х16) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 25 | ПуГВ (1х25) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 35 | ПуГВ (1х35) | 10.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 50 | ПуГВ (1х50) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 70 | ПуГВ (1х70) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 95 | ПуГВ (1х95) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 120 | ПуГВ (1х120) | 18.8 | 22.56 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 150 | ПуГВ (1х150) | 21 | 25.2 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 185 | ПуГВ (1х185) | 23.4 | 28.08 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 240 | ПуГВ (1х240) | 27.3 | 32.76 | Ø50 | Ø50
[16 empty] | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 4.9 | 5.88 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 7 | 8.4 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 2х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КИПЭВ 2х2х0.6 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | КПСнг? |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | DAXX |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | REXANT (акустика) |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КСПВГ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16