## Гайд
ГАЙД ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ v4
Одна книга — один объект: все щиты, все линии, все расчёты. Связей между файлами нет. Текст написан по правилам ASD-STE100: одно действие в предложении, один термин — одно значение.
Разделы 4–15 — порядок работы. На листах «Объект», «Щиты», «Шины» есть свой короткий гайд. Как и по каким нормам всё считается — лист «Методика».
1. ТЕРМИНЫ
| Термин | Значение
| Объект | Здание или комплекс. Одна книга = один объект.
| Щит | Электрический щит объекта. Каждый щит — одна строка на листе «Щиты». | Щиты!A10
| ВРУ (корневой щит) | Щит без вышестоящего щита в книге: ГРЩ, ВРУ. Для него вводятся данные сети.
| Линия | Отходящая цепь щита. Одна строка на листе «Линии» = одно место схемы. | Линии!A3
| Номер линии | Текст вида «Код.Помещение.№». Пример: R.1.05.4. Код ищется на листе «Коды».
| Место | Колонка на схеме (шаг 20 мм). На листе A3 — 17 мест (настройка «Таблицы_норм» BF4).
| Вводной узел | Первые места схемы щита (обычно 1–15): вводы, АВР, байпас. Вы рисуете их сами. Строки узла в схеме не рисуются.
| Фидер | Линия, которая питает другой щит этой книги. Номер линии = имя щита — фидер найден автоматически.
| Группа | Несколько линий на одном автомате. Автомат стоит в первой строке группы.
| Дифзащита | Ток утечки защиты (УЗО, дифавтомат): 10, 30, 100, 300 мА. Пусто — по коду.
| Жёлтый столбец | Ввод. Вводите данные только сюда.
| Серый столбец | Расчёт. Значение считается само. Служебные столбцы свёрнуты кнопкой «+» над таблицей.
2. ПРАВИЛА КНИГИ
ОСТОРОЖНО: Не сортируйте таблицу «Линии». Порядок строк = порядок мест и групп на схеме.
ОСТОРОЖНО: Не переименовывайте листы, таблицы и заголовки столбцов. Формулы и программы AutoCAD ищут их по имени.
ОСТОРОЖНО: Не вводите данные в серые столбцы и на лист «Однолинейка». Лист «Однолинейка» считается сам.
ВНИМАНИЕ: Новую строку добавляйте внутри таблицы: правая кнопка на строке → «Вставить» → «Строки таблицы выше». Формулы продлятся сами.
ВНИМАНИЕ: Перед массовой правкой сохраните копию книги. После макросов Ctrl+Z не работает.
3. ЛИСТЫ
| Лист | Что на нём
| Проверка | Все замечания объекта одним списком. Начинайте и заканчивайте работу здесь. | Проверка!A1
| Объект | Настройки объекта: методика, kп.к, ток КЗ, Кс силовых, ИБП. Внизу — гайд по настройке. | Объект!B1
| Коды | Коды потребителей, УГО, этажи, кабели. Таблицы растут сами. | Коды!A3
| Щиты | Щиты объекта: схема (ввод) и результат. Сверху — гайд. | Щиты!A10
| Итоги_щитов | Карточка щита для таблицы под однолинейкой и сводка по всем щитам. | Итоги_щитов!C3
| Шины | Тип шины вручную — только если не определяется сам. Сверху — гайд. | Шины!A8
| Линии | Главный лист ввода: все линии всех щитов. | Линии!A2
| Режимы | Нагрузка щита по вводам: нормальный, аварийный, пожар, категории, ИБП. | Режимы!C3
| Расчёт_нагрузок | Таблица нагрузок для пояснительной записки. | Расчёт_нагрузок!C4
| Кабельный_журнал | Журнал кабелей (как в v3.12) и сводка по маркам. | Кабельный_журнал!A2
| Однолинейка | Расчётный лист для AutoCAD (SXDRAW, SXLAYOUT). Не изменяйте его. | Однолинейка!A1
| Каталог, Спецификация, Спецификация_авто | Оборудование и спецификация. Щит — «Спецификация» D1. | Спецификация!D1
| Бирки | Строка на каждый провод: откуда — куда. | Бирки!A3
| Методика | Как считается каждая величина и по какой норме.
| Таблицы_норм | Допустимые токи, сопротивления, номиналы, Кс быт, настройки сети. Обычно не меняют.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ (КРАТКО)
1 | Заполните лист «Объект» (раздел 5). |  | Объект!C3
2 | Внесите щиты на лист «Щиты» (раздел 6). |  | Щиты!A10
3 | Проверьте коды потребителей на листе «Коды» (раздел 7). |  | Коды!A4
4 | Заполните линии на листе «Линии» (раздел 8). |  | Линии!A3
5 | Если нужно, задайте тип шины на листе «Шины» (раздел 9). |  | Шины!A9
6 | Откройте лист «Проверка» и устраните замечания (раздел 10). |  | Проверка!A1
7 | Возьмите результаты: «Итоги_щитов», «Режимы», «Расчёт_нагрузок», журнал, бирки (разделы 11–13).
8 | Нарисуйте схему в AutoCAD и выпустите спецификацию (разделы 14–15).
5. ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
5.1 | C3 — введите название и адрес объекта. |  | Объект!C3
5.2 | C8 — методика. Для нового проекта оставьте «нормы 2026». |  | Объект!C8
5.3 | C9 — kп.к. Для частного дома оставьте 1. |  | Объект!C9
ПРИМЕЧАНИЕ: Что значит каждая настройка и на что влияет — гайд внизу листа «Объект».
6. ЛИСТ «ЩИТЫ»
6.1 | Щит — введите имя щита. Каждый щит — одна строка. |  | Щиты!A10
6.2 | Вводов, АВР, ИБП от — введите схему щита. |  | Щиты!C10
6.3 | Мест под вводной узел — сколько первых мест схемы занимает вводной узел (обычно 15).
6.4 | «Питается от» оставьте пусто. Книга найдёт фидер сама. Заполняйте, только если фидера нет в «Линиях».
6.5 | Для ВРУ / ГРЩ введите данные сети: Iкз min и Iкз max от сетевой организации или «ТП» и Sтр.
ОСТОРОЖНО: Без данных сети книга не считает ток КЗ и не проверяет отключение 0,4 с ни в одном щите.
7. ЛИСТ «КОДЫ»
7.1 | Найдите код в таблице «Коды» (столбец A). |  | Коды!A4
7.2 | Чтобы добавить код, введите его в первую пустую строку под таблицей. Таблица расширится сама.
7.3 | В таблице «УГО» задайте значок, дифзащиту (мА, «да» = 30), минимальный автомат, клеммы 3L. |  | Коды!O4
ВНИМАНИЕ: Один код = одно определение на весь объект. Если изменить опуск кода, изменятся длины всех его линий.
8. ЛИСТ «ЛИНИИ»
Строка = одно место схемы. Щиты разделены линией и цветом. Строки вводного узла подсвечены голубым.
8.1 | Щит — введите щит. Места одного щита ставьте подряд. |  | Линии!A3
8.2 | № места — оставьте пусто: место будет следующим по порядку, после вводного узла. Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме. |  | Линии!B3
8.3 | «Лист / место» показывает лист схемы A3 и место на нём. «узел» — строка вводного узла. |  | Линии!C3
8.4 | Номер линии — введите номер. Наименование подставится по коду. Чтобы переписать — введите свой текст в «Наименование». |  | Линии!D3
8.5 | Питает щит — заполняйте, только если номер фидера не совпадает с именем щита.
8.6 | Мощность, кол-во, фазы, напряжение, группа Кс, длины, кабель — введите или оставьте пусто (по коду, по чертежу).
8.7 | Категория надёжности и «Пожарная» — для линий, которым они нужны.
8.8 | Схема: «Автомат» = «авто» в первой строке группы. Дифзащита, аппараты, модуль, канал, клемма — как в v3.12. |  | Линии!AC3
8.9 | Режим: «вручную» — строка только в таблице; «рисовать» — нарисовать строку вводного узла.
| Что нужно | Что ввести
| Линия со своим автоматом | Автомат = «авто». Клемма пусто (номер по порядку) или своя.
| Несколько линий на одном автомате | Первая строка: «авто». Следующие строки: автомат пусто.
| Дифзащита 30 / 100 / 300 мА | Дифзащита = 30 (100, 300). «нет» — без неё.
| Вторая шина (ИБП, секция) | Шина = имя шины в строке с автоматом.
| Линия на модуле | Модуль = модель в первой строке модуля. «-» — в первой строке после модуля. Канал: пусто — авто, № — вручную.
| Параллельная линия, резерв, тот же кабель, без клеммы | Канал = «=», «р», «+», «б/к».
| Клемма без номера | Клемма = «нет».
ПРИМЕЧАНИЕ: Справа серые столбцы: «Замечания», ток, автомат, сечение, ΔU, Iкз, категория. Примечание к заголовку — формула и норма.
9. ЛИСТ «ШИНЫ»
9.1 | Обычно лист пустой: имя шины с «ИБП» или «ДГУ» определяется само, иначе — по секции линии.
9.2 | Заполните строку, только если имя шины не говорит о типе (пример: шина «ЩГП» от ИБП). |  | Шины!A9
10. ЛИСТ «ПРОВЕРКА»
10.1 | Слева — замечания по щитам. Справа — по линиям. «→» — перейти к строке. |  | Проверка!A4
| Замечание | Что сделать
| нет данных сети для ТКЗ | Введите Iкз от сетевой организации или трансформатор в строке ВРУ на листе «Щиты».
| ПЕРЕГРУЗ | Ток группы больше номинала. Увеличьте автомат или разделите группу.
| КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН | Автомат больше допустимого тока кабеля. Увеличьте сечение или уменьшите автомат.
| категория … не обеспечена | Нужен второй ввод с АВР у щита или шина ИБП/ДГУ. Или снизьте требуемую категорию.
| розетка без дифзащиты до 30 мА | Поставьте дифзащиту 30 мА (или 10 мА) на розеточную группу (ПУЭ 7.1.79).
| Icu … < Iкз max | Выберите автомат с большей отключающей способностью.
| потери … > … | Увеличьте сечение или сократите длину.
| не на схеме | Уберите «-» из № места или удалите строку.
11. ЛИСТЫ «ИТОГИ_ЩИТОВ» И «РЕЖИМЫ»
11.1 | «Итоги_щитов» C3 — выберите щит. Карточка B4:D27 — данные под однолинейку (Руст, Кс, Рр, cos φ, Iр, фазы). |  | Итоги_щитов!C3
11.2 | Справа на «Итогах_щитов» — все щиты объекта одной таблицей.
11.3 | «Режимы» C3 — выберите щит. Смотрите нормальный, аварийный, пожар; блок 7 — кВт по категориям для ТУ; блок 8 — ИБП. |  | Режимы!C3
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожарные нагрузки не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9).
12. ЛИСТ «РАСЧЁТ_НАГРУЗОК» (ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ)
12.1 | C3 — объект. C4 — щит. C5 — режим: весь щит или секция. |  | Расчёт_нагрузок!C4
12.2 | Скопируйте таблицу и основные показатели в пояснительную записку как значения.
13. ЖУРНАЛ И БИРКИ
13.1 | «Кабельный_журнал»: маркировка, трасса, кабель по проекту. «Проложено», испытания, дата — заполняют на монтаже. |  | Кабельный_журнал!A2
13.2 | P2 — запас длины для сводки по маркам кабеля (0,2 = 20 %). |  | Кабельный_журнал!P2
13.3 | Для AutoCAD запустите макрос «Выгрузить журнал». В Data Link укажите этот лёгкий файл.
13.4 | «Бирки»: строка на каждый провод — от автомата к устройству, от устройства к клемме, от клеммы — кабель. |  | Бирки!A3
14. СХЕМА В AUTOCAD
14.1 | Выполните SXDRAW. Выберите эту книгу, лист «Однолинейка», щит. Один щит — один чертёж.
14.2 | После правки книги выполните SXUPDATE. Компоновка щита — SXLAYOUT.
14.3 | Вводной узел нарисуйте сами. Строку узла можно нарисовать: Режим = «рисовать».
15. СПЕЦИФИКАЦИЯ
15.1 | «Спецификация» D1 — выберите щит или «все». |  | Спецификация!D1
15.2 | Проверьте «Каталог»: N — по схеме выбранного щита, O — запас вручную. |  | Каталог!A1
15.3 | Нажмите «Обновить спецификацию» (макрос SX_Spec). Источник — лист «Спецификация_авто». |  | Спецификация_авто!A1
ОСТОРОЖНО: «Обновить спецификацию» стирает «Спецификация» B4:J160. Ручные правки делайте в «Каталоге».
16. ГДЕ ПОДРОБНЕЕ
Лист «Методика» и документ 4_Инструкции/Методика_расчёта.md — формулы, нормы, проверка по нормам РФ. Пример со всеми случаями — «Однолинейка_v4_пример_все_случаи.xlsx».

## Проверка
ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА
Замечаний: щиты — 1, линии — 5. Методика: нормы 2026
Щит | Замечания щита | Щит | № места | Номер линии | Наименование | Замечания | Перейти
ЩС | фидер II ниже нагрузки I; не обеспечена категория у 1 линий | ВРУ | - | LD.0.003.1 | Питание подсветок Цокольный этаж Пом. №003 | не на схеме | →
|  | ЩР-1 | 0 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01 | потери 4,2 % > 4 % | →
|  | ЩР-1 | 0 | R.1.04.1 | Розетки гаража (длинная линия) | потери 11,6 % > 4,21 % | →
|  | ЩС | 0 | ПУ.0.01.1 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | Iкз мало — отключение > 0,4 с | →
|  | ЩС | 0 | ПУ.0.05.1 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | категория II не обеспечена (есть III) | →

## Объект
ОБЪЕКТ: настройки
|  |  |  | Число силовых ЭП | Кс (СП 256 табл. 7.5)
Объект |  | название и адрес |  | 1 | 1
ρ меди для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.0263 | ≈ 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2) |  | 2 | 1
ρ алюминия для Iкз min, Ом·мм²/м | 0.042 | ≈ 1,5·ρ20 |  | 3 | 0.9
Переходные сопротивления на щит, Ом | 0.015 | контакты и аппараты на каждый щит |  | 5 | 0.8
c_min для Iкз min | 0.95 | МЭК 60909-0 |  | 8 | 0.75
Методика расчёта | нормы 2026 | v3.12 — как старая книга (для сверки); нормы 2026 — исправления по СП 256 с Изм. 9 (см. «Методика») |  | 10 | 0.7
kп.к — региональный коэффициент | 1 | СП 256 табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91…); для частного дома по умолчанию 1 |  | 15 | 0.65
|  |  |  | 20 | 0.65
Сеть (Uн), К прокладки, Кс быт, Ко — «Справочная» BP:BQ. |  |  |  | 30 | 0.6
|  |  |  | 50 | 0.55
|  |  |  | 100 | 0.55
ИБП (для щитов с шиной ИБП) |  |  |  | 200 | 0.5
Допустимая загрузка ИБП | 0.75
cos φ на выходе ИБП | 0.9
Автономия, мин | 15 | мин
Напряжение АКБ, В | 240 | В
КПД инвертора | 0.95
Коэффициент разряда / старения АКБ | 0.8
Заряд АКБ, доля мощности | 0.1
cos φ на входе ИБП | 0.95
Ряд типоразмеров ИБП, кВА | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200
КАК НАСТРАИВАТЬ ЛИСТ «ОБЪЕКТ»
Лист задаёт настройки ВСЕГО объекта. Обычно меняют только C3 (название), C8 (методика) и C9 (kп.к). Остальное — по необходимости.
C3 Объект — название и адрес. Идёт в таблицу для пояснительной записки.
C4–C7 Ток КЗ: ρ меди/алюминия при нагреве, переходные сопротивления на каждый щит, c_min. Влияют на Iкз min в конце линий и проверку отключения ≤ 0,4 с. Значения по ГОСТ 28249 — не меняйте без причины.
C8 Методика: «нормы 2026» — расчёт по СП 256 с Изм. 9 (cos φ силовых 0,8, Кс силовых по табл. 7.5, Ко только при бытовой + силовой нагрузке, отопление и ВНГ отдельно). «v3.12» — как старая книга, только для сверки.
C9 kп.к — региональный коэффициент к бытовой нагрузке (СП 256 табл. 7.5а). Частный дом — 1. Многоквартирный дом — значение региона (ЦФО 0,81).
F2:G14 Кс силовых по числу электроприёмников (СП 256 табл. 7.5, доля сантехники 100–85 %). Применяется к силовым линиям без ручного Кс в режиме «нормы 2026».
B15:C22 ИБП — допустимая загрузка, cos φ, автономия, напряжение АКБ, КПД, разряд, заряд. Влияют на подбор ИБП и на нагрузку входа ИБП на вводе (лист «Режимы»).
Где ещё настройки: Uн, общий К прокладки, таблица Кс быт, мест на лист схемы — лист «Таблицы_норм» (BF4, BQ29, BQ30, BP4:BQ11).

## Коды
КОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УГО, ЭТАЖИ, КАБЕЛИ — новая строка дописывается сразу под таблицей, таблица растёт сама
Код | Наименование | Опуск, м | 1 - этаж/2 - шлейф | Пуск: 1 нет/2 двигатель/3 свет | Марка кабеля | Жил | Напряжение | Фаз | Сечение | Вид нагрузки | Группа Кс | Пожарная | Код (УГО) | УГО | Дифзащита, мА (да = 30) | Мин. автомат, А | 3L клемм на линию | Этаж | Название этажа | Подъём, м | По другим этажам, м | Обозначение | Кабель | Сечение в марке (1 да / 2 нет)
Ввод | Ввод питающей линии | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | Ввод |  |  |  |  | 0 | Цокольный этаж |  |  | мс | ВВГнг(А)-LS | 1
На ИБП | Питание на ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | На ИБП |  |  |  |  | 1 |  |  |  | мфр | ВВГнг(А)-FRLS | 1
От ИБП | Питание от ИБП | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | От ИБП |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ютп | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 2
R | Розеточная группа | 2 | 1 | 1 | мс | 3 | 230 | 1 | 2.5 | Розеточная сеть и бытовые приборы | Быт | нет | R | Розетка | да | 16 |  | 3 | Третий этаж |  |  | ре | ПуГВ | 1
L | Группа освещения | 1 | 1 | 1 | мс | 3 | 230 | 1 | 1.5 | Рабочее освещение | Быт | нет | L | Светильник | нет | 10 | [5 empty] | мб | ВБШвнг(А)-LS | 1
LED | Светодиодное освещение | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | LED | Светильник | нет | 10 | [5 empty] | кмс | КГВВнг(А)-LS | 1
R.ШТК | Шкаф слаботочных систем | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | R.ШТК | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | кмб | КВБбШвнг(А)-LS 14x2.5 | 2
R.ЩОПС | Щит охранно-пожарной сигнализации | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.ЩОПС | Розетка | нет | 16 | [5 empty] | мшф | ППГнг(А)-HF | 1
АСУ | Питание системы автоматизации | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | АСУ | Прочее (прямоуг. с подписью) | нет | [6 empty] | кн | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 2
PS-KNX | Блок питания шины KNX | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | PS-KNX | [8 empty] | кф | КИПЭВ 2х2х0.6 | 2
В | Вытяжной вентилятор | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Быт | нет | В | Привод (двигатель) | нет | [6 empty] | кс | КСПВГ 4х0.35 | 2
ТП | Теплый пол | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | Электрический тёплый пол | Быт | нет | ТП | Нагреватель | да | [6 empty] | кмс1 | КГВВнг(А)-LS (5х1)
ЭK | Шаровый электрокран | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Приводы (шторы, ворота, краны) | Пост | нет | ЭK | Клапан | нет
TE-O | Управление сервоприводом отопления | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-O
SH | Моторзированная нагрузка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Приводы (шторы, ворота, краны) | Быт | нет | SH | Привод (двигатель) | нет |  | 2
DALI | Контролер DALI | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | DALI | Светильник | нет | 10
АПС | Реле АПС | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | АПС
K | Внутренний блок кондиционера | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение | Быт | нет | K | Привод (двигатель) | нет
ПВ | Приточно-вытяжная установка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Сил | нет | ПВ
УВ | Увлажнитель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Кондиционирование и увлажнение | Быт | нет | УВ | Привод (двигатель) | нет
ПН | Проточный водонагреватель | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Водонагреватели | Быт | нет | ПН | Нагреватель | да
WD | Датчик протечки | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | WD
VK | Выключатель нажимной | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | VK
КУП | Коробка уравнивания потенциалов | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | КУП
PE | Заземляющая шина | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Нет | нет | PE
R.GSM | Щит усиления соловой связи | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Системы безопасности и связи | Пост | нет | R.GSM | Розетка | нет | 16
TE-ТП | Управление сервоприводом теплого пола | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | Пост | нет | TE-ТП
ПУ | Приточная установка | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Вентиляция | Сил | нет | ПУ | Привод (двигатель) | нет
LD | Питание подсветок | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | Рабочее освещение | Быт | нет | LD | Светильник | нет | 10
КМН | Электрокамин | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Электроотопление (конвекторы, камины) | Быт | нет | КМН | Нагреватель | нет
НВК | Насос | 1 | 1 | 2 | мс | 3 | 230 | 1 |  | Насосы (водоснабжение, дренаж) | Сил | нет | Доп. коды (нет в списке P — латиница/кириллица и т.п.)
[13 empty] | К | Привод (двигатель) | нет
[13 empty] | ЭК | Клапан | нет
[13 empty] | TE | Сервопривод | нет
[13 empty] | ТЕ | Сервопривод | нет
[13 empty] | НВК | Привод (двигатель) | нет

## Щиты
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ЩИТЫ»
ЩИТЫ: одна строка — один щит объекта. Жёлтые столбцы — ввод, серые — результат. Свёрнутые столбцы (кнопка «+» над таблицей) — подробности расчёта.
Для КАЖДОГО щита: Щит (имя, как в «Линиях»), Вводов (1/2/3), АВР (да/нет), ИБП от (Ввод 1/2/3), Мест под вводной узел (обычно 15).
«Питается от» обычно НЕ заполняйте: книга сама находит линию-фидер в «Линиях» (номер линии = имя щита, или столбец «Питает щит»).
Только для ВРУ / ГРЩ (щит без вышестоящего): данные сети — Iкз min и Iкз max от сетевой организации, или «ТП» и мощность трансформатора; питающий кабель и аппарат. Без них ток КЗ не считается ни в одном щите.
Результат: Руст, Рр, Iр, cos φ — щит вместе со всеми нижестоящими; ΔU до шин и Iкз — от ВРУ по фидерам; «Категория шины «Ввод»» — какую категорию даёт схема; «Замечания щита» — что исправить.
СХЕМА ЩИТА (ввод для каждого щита) | [5 empty] | ТОЛЬКО ДЛЯ ВРУ / ГРЩ: сеть и питающий кабель (ввод) | [13 empty] | РЕЗУЛЬТАТ (считается сам)
Щит | Питается от | Вводов | АВР | ИБП от | Мест под вводной узел | Питание: от (ТП / сеть) | ΔU до питающего, % | Iкз min от сети, А | Iкз max от сети, кА | Sтр, кВА | Схема тр-ра | Питающий кабель: S, мм² | Жил | Кабелей параллельно | Длина, м | Материал | In питающего аппарата, А | Хар-ка аппарата | Кат. питающей линии (ручн.) | Питается от (итог) | Замечания щита | Линия фидера | Руст, кВт | Рр, кВт | Iр, А | cos φ | ΔU до шин, % | Iкз min на шинах, А | Iкз max на шинах, кА | Категория шины «Ввод» | Путь | Корень | Уровень | _строка фидера | _Руст собств | _быт собств | _сил собств | _пост собств | _P собств | _Pcos собств | _отоп собств | _внг собств | Руст быт, кВт | Кс быт | Рр сил, кВт | Руст пост, кВт | Р отопления, кВт | Рр ВНГ, кВт | _n силовых | Кс силовых (табл. 7.5) | Ко | Кс итог | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | _ΔU фидера | _ΔU пит. линии | _ΔU источника | _петля пит. кабеля | _Zсети | _Zисточника | _Zфидера | Zпетли на шинах, Ом | _Zmax сети | _Zmax источника | _Zmax фидера | Zmax на шинах, Ом | _ранг собств | Высшая категория нагрузки | Категория фидера | Iпуск max, А | Источник фидера | Пожарный фидер | Не обеспечено, линий
ВРУ |  | 2 | да | Ввод 1 | 4 | сеть |  | 2500 | 8 |  |  | 95 | 4 | 1 | 60 | медь | 250 | C |  |  |  |  | 40.47 | 31.8288 | 67.9685 | 0.89136 | 0.43683 | 1613.4421 | 5.8623 | I | ¦ВРУ¦ | ВРУ | 0 |  | 8.9 | 1.8 | 0 | 0.1 | 8.9 | 8.455 | 2 | 3.5 | 12.92 | 0.8 | 15.0475 | 0.7 | 2 | 5.25 | 0 | 1 | 0.9 | 0.78648 | 9.79 | 12.89 | 17.79 |  | 0.43683 | 0.43683 | 0.033221 | 0.087757 | 0.12098 |  | 0.13598 | 0.030311 | 0.041364 |  | 0.041364 | 3 | I |  | 0 |  |  | 0
ЩГП |  | 1 | нет | Ввод 1 | 2 | [14 empty] | ВРУ |  | ЩГП | 0.5 | 0.44 | 1.2033 | 0.95 | 0.55683 | 324.077 | 1.1207 | II | ¦ВРУ¦ЩГП¦ | ВРУ | 1 | 7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.475 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.526 | 0.67698 |  |  | 0.175 | 0.21636 | 3 | I | I | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩР-1 |  | 1 | нет | Ввод 1 | 3 | [14 empty] | ВРУ |  | ЩР-1 | 16.32 | 12.566 | 26.7471 | 0.92243 | 1.9568 | 457.3278 | 1.6087 | II | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | ВРУ | 1 | 5 | 16.32 | 10.82 | 2.4 | 0 | 16.32 | 15.054 | 0 | 1.75 | 10.82 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0.9 | 0.76998 | 7.4 | 6.65 | 2.27 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32875 | 0.47973 |  |  | 0.10938 | 0.15074 | 1 | III | II | 0 | Ввод 1 | нет | 0
ЩС |  | 1 | нет | Ввод 1 | 2 | [14 empty] | ВРУ | фидер II ниже нагрузки I; не обеспечена категория у 1 линий | ЩС | 11.35 | 9.6475 | 19.0004 | 0.82651 | 1.9868 | 324.077 | 1.1207 | II | ¦ВРУ¦ЩС¦ | ВРУ | 1 | 6 | 11.35 | 0 | 9.6475 | 0 | 12.45 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.6475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.85 | 1 | 0.85 | 4.2667 | 3.1667 | 3.9167 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.526 | 0.67698 |  |  | 0.175 | 0.21636 | 3 | I | II | 24.19 | Ввод 1 | нет | 1
ЩСПЗ |  | 2 | да | Ввод 1 | 3 | [14 empty] | ВРУ |  | ЩСПЗ.1 | 3.4 | 3.4 | 7.4142 | 0.81765 | 1.3868 | 383.7031 | 1.337 | I | ¦ВРУ¦ЩСПЗ¦ | ВРУ | 1 | 8 | 3.4 | 0 | 3 | 0.4 | 3.4 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4208 | 0.57178 |  |  | 0.14 | 0.18136 | 3 | I | I | 0 | Ввод 1 | да | 0
Note on A9: Имя щита (как в «Линии» столбец «Щит»).
Note on B9: Обычно пусто: определяется сам по линии-фидеру в «Линиях». Вписывайте, только если фидера в книге нет. Для ВРУ / ГРЩ — пусто.
Note on C9: Число вводов 1 / 2 / 3.
Note on D9: да / нет
Note on E9: Ввод 1 / 2 / 3 — от какого ввода питается ИБП (ЩГП).
Note on F9: Первые места схемы под вводной узел (вводы, АВР, байпас) — рисуете сами. По умолчанию 15. Строки узла в схеме не рисуются (режим «рисовать» — нарисовать).
Note on G9: Только для ВРУ / ГРЩ: «ТП» — щит питается от своего трансформатора; иначе — от сети (введите Iкз).
Note on I9: Iкз min (1ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on J9: Iкз max (3ф) на вводе — от сетевой организации.
Note on L9: Д/Yн или Y/Yн
Note on Q9: медь / алюминий
Note on S9: B / C / D
Note on T9: Для щита без вышестоящего в книге: какую категорию даёт питающая линия. Пусто — по своей схеме.
Note on U9: Вышестоящий щит: вручную или по линии-фидеру.
Note on X9: Сумма установленной мощности щита и всех нижестоящих (без группы «Нет»).
Note on Y9: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256 п. 7.1.10, Изм. 9).
Note on Z9: По наиболее нагруженной фазе.
Note on AB9: ΔU от ВРУ до шин щита = ΔU источника + Σ ΔU фидеров на пути.
Note on AE9: 1 ввод — III (или II, если питающая линия I/II: один кабель не даёт I, ПУЭ 1.2.19); 2+ ввода без АВР — II; с АВР — I.
Note on AF9: Цепочка щитов от ГРЩ до этого щита.
Note on AS9: СП 256 табл. 7.2 по сумме Руст быт щита, линейная интерполяция.
Note on AT9: Σ P·Кс силовых линий.
Note on AV9: Электроотопление, Кс = 1 (СП 256, Изм. 9).
Note on AW9: Водонагреватели × 0,7 (СП 256, Изм. 9).
Note on AY9: СП 256 табл. 7.5 по числу силовых линий щита (доля сантехники 100–85 %; таблица — лист «Объект»). Применяется в режиме «нормы 2026», если Кс линии не задан.
Note on AZ9: 0,9 — совмещение бытовой и силовой нагрузки (СП 256 формула 6). В режиме «нормы 2026» — только если на щите есть обе.
Note on BL9: Zшин = Zсети + Σ(петля фидеров + Rпер) на пути (ГОСТ 28249).

## Итоги_щитов
ИТОГИ ПО ЩИТАМ (данные под однолинейку)
Щит: | ВРУ |  | Щит | Питается от | Руст, кВт | Кс итог | Рр, кВт | cos φ | Iр, А | P L1, кВт | P L2, кВт | P L3, кВт | ΔU до шин, % | Iкз min, А | Iкз max, кА | Категория
Питается от |  |  | ВРУ |  | 40.47 | 0.78648 | 31.8288 | 0.89136 | 67.9685 | 9.79 | 12.89 | 17.79 | 0.43683 | 1613.4421 | 5.8623 | I
Руст | 40.47 | кВт | ЩГП | ВРУ | 0.5 | 0.88 | 0.44 | 0.95 | 1.2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.55683 | 324.077 | 1.1207 | II
в т. ч. бытовая | 12.92 | кВт | ЩР-1 | ВРУ | 16.32 | 0.76998 | 12.566 | 0.92243 | 26.7471 | 7.4 | 6.65 | 2.27 | 1.9568 | 457.3278 | 1.6087 | II
Кс быт (табл. 7.2) | 0.8 |  | ЩС | ВРУ | 11.35 | 0.85 | 9.6475 | 0.82651 | 19.0004 | 4.2667 | 3.1667 | 3.9167 | 1.9868 | 324.077 | 1.1207 | II
Рр силовой (Σ P·Кс) | 15.0475 | кВт | ЩСПЗ | ВРУ | 3.4 | 1 | 3.4 | 0.81765 | 7.4142 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3868 | 383.7031 | 1.337 | I
Руст постоянной | 0.7 | кВт
Р отопления (Кс 1) | 2 | кВт
Рр ВНГ (×0,7) | 5.25 | кВт
Ко | 0.9
Рр | 31.8288 | кВт
Кс итог = Рр / Руст | 0.78648
cos φ | 0.89136
Qр = Рр·tg φ | 16.186 | квар
Sр | 35.7079 | кВА
Iр (по наиб. нагруженной фазе) | 67.9685 | А
P L1 / L2 / L3 | 9,79 / 12,89 / 17,79 | кВт
L1р / L2р / L3р (P·Кс итог) | 7,70 / 10,14 / 13,99 | кВт
Перекос фаз (max−min)/max | 44.9691 | %
Наибольший пусковой ток | 0 | А
Компенсация реактивной мощности | не требуется (< 50 квар, СП 256 п. 7.3)
ΔU от ВРУ до шин | 0.43683 | %
Iкз min (1ф) на шинах | 1613.4421 | А
Iкз max (3ф) на шинах | 5.8623 | кА
Категория шины «Ввод» | I
Карточка слева — для таблицы под однолинейкой выбранного щита (скопируйте B4:D27 как значения). Справа — все щиты объекта.

## Шины
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЛИСТ «ШИНЫ»
ШИНЫ: нужен, только если тип шины НЕ определяется сам. Обычно лист пустой.
Как определяется сам: в «Линиях» в столбце «Шина» (в строке с автоматом) пишется имя шины. Имя содержит «ИБП» → шина ИБП (категория I особая); «ДГУ» → шина ДГУ; иначе — основная шина секции линии (Ввод 1/2/3 по столбцу «Секция»).
Когда заполнять: имя шины не говорит о её типе. Пример: шина «ЩГП» питается от ИБП → строка: Шина = ЩГП, Щит = ЩР-1 (или пусто — для всех щитов), Тип = ИБП. Пример: «Шина вентиляции» без резерва → Тип = Одиночная (категория III).
Типы: Ввод 1 / Ввод 2 / Ввод 3 — источник по секции; ИБП, ДГУ — отдельный источник (I особая); Одиночная — без резерва (III). Тип влияет на категорию линий и на режимы (лист «Режимы»).
ШИНЫ: тип шины вручную. Без строки здесь — по имени (ИБП / ДГУ) или по секции линии (Ввод 1 / 2 / 3).
Шина | Щит | Тип
Насосная | ЩС | Одиночная

## Линии
ЛИНИЯ (ввод) | [14 empty] | КАБЕЛЬ (ввод) | [9 empty] | КАТЕГОРИИ (ввод) |  |  | СХЕМА (ввод) | [9 empty] | DWG (заполняет DLN) |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ | [64 empty] | КАТЕГОРИИ (расчёт) | [36 empty] | СХЕМА (расчёт)
Щит | № места | Лист / место | Номер линии | Наименование | Питает щит | Мощность, кВт | Кол-во потребителей (для длины) | Кол-во фаз | Напряжение | Группа Кс (Быт/Сил/Пост/Отоп/ВНГ/Нет; пусто = по коду) | Кс (для Сил) | cos φ (ручн.) | Секция (1/2/3; пусто = 1) | Фаза (ручная) | Длина линии (по плану) | Лоток | Гофра ПВХ | Гофра ПНД | Потолок - 1/Пол - 2 | Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение (ручное) | автомат (ручное) | К прокл. линии (пусто = общий) | Вид нагрузки (пусто = по коду) | Категория надёжности (ввод: I особая / I / II / III; пусто = III) | Пожарная (ввод: да / нет; пусто = по коду) | Шина | Автомат «авто» или текст | Дифзащита, мА | Аппарат 1 | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль | Канал | Клемма | Режим | DWG: гофра ПВХ по плану, м | DWG: гофра ПНД по плану, м | DWG: хэндлы полилиний | DWG: примечание | Доп информация из выноски | Замечания | _n | Код | _часть1 | Этаж/Шлейф | _часть2 | Помещение | Наименование по коду | Наименование (итог) | _фидер | _№ щита | _мест узла | _№ места (итог) | _зона | Р, кВт | U, В | Фаз | Марка (итог) | Жил | Сечение задано | _тип пуска | cos φ | Ток, А | Автомат | _k жил | _К прокл | _столбец Iдоп | Сечение | _ρ | _x | _Lплан | Длина, м | _гофра ПВХ | _гофра ПНД | _b | _sin | _ΔU, В | ΔU, % | ΔU от ВРУ, % | Допустимо ΔU, % | _кабель | _кабель с сечением | Кабель | _Zкабеля | _Zmax кабеля | Zпетли в конце, Ом | Iкз min в конце линии, А | Iкз max в конце, кА | Группа Кс (итог) | Кс | Секция | _Руст (без Нет) | _Руст быт | _Рр сил | _Руст пост | _Р отопления | _Рр ВНГ | _P для cos | _P·cos | _фаза № | _фаза авто | _Iпуск двиг. | _Iпуск LED | Iпуск, А | Фаза | Категория (итог) | Пожарная (итог) | _шина группы | Шина (итог) | _секция № | Тип шины | Источник для режимов | Категория обеспечена | _ранг категории | _ранг для фидера | Категория: проверка | _путь щита | Вид нагрузки (итог) | Лист схемы | Кабель (строкой) | _Р схемы | _Ток схемы | _фаз | _дифзащита по коду, мА | _в кабель выше | _гр. | _гр. (перенос) | _мин. по типу | _макс. автомат по кабелю | _ток группы | _номинал по току | _по току | _мин. по кабелям | _фаз гр. | Дифзащита группы, мА | _дифзащита гр. (0/1) | _QF нач. | _QF гр. | _аппараты гр. | _БП/тр-р | _номинал | _полюса | Автомат (схема) | _номинал итог | _префикс | _модуль нач. | _модуль гр. | _модель гр. | Канал (итог) | _посл. канал | _клемма | Клемма (итог) | QF | _Модуль (схема) | Проверка автомата | Проверка канала | _In гр. | _автомат гр. | _дифзащита гр. (строки) | _мА гр. (строки) | Iкз / In | _кратность | Отключение ≤ 0,4 с | Статус | Icu автомата, кА | Проверка Icu | _цепь для бирок | _цепь с кабелем | _бирка 1 | _бирка 1 линия | _бирка 2 | _бирка 2 линия | _бирка 3 | _бирка 3 линия | _бирка 4 | _бирка 4 линия | _бирка 5 | _бирка 5 линия | _бирка 6 | _бирка 6 линия | _модель (схема) | _цепь | _draw | _bus2 | _rcd | _chtype | _dev1 | _dev2 | _dev3 | _УГО (рус) | _sym | _hasline | _тип автомата № | _аппарат 1 № | _аппарат 2 № | _аппарат 3 № | _кабель клеммы | _вид клеммы № | _модуль № | _модель № | _уровень | _№ линии | _3L клемм | _доп. проходных
ВРУ | 1 | узел л.1 / 1 | Ввод.1 | Ввод 1 от ТП |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 95 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 1 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод 1 от ТП |  | 1 | 4 | 1 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 95 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 95 | 0.0225 | 0.0602 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х95) | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% |  | 0 |  |  | 5.8623 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х95 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2
ВРУ | 3 | узел л.1 / 3 | Ввод.2 | Ввод 2 от ТП |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 95 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 2 | Ввод | 2 | 2 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод 2 от ТП |  | 1 | 4 | 3 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 95 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 95 | 0.0225 | 0.0602 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х95) | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% |  | 0 |  |  | 5.8623 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х95 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 2
ВРУ | 4 | узел л.1 / 4 | АСУ.0.001.1 | Питание автоматики АВР |  | 0.1 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [7 empty] | рисовать | [6 empty] | 3 | АСУ | 0.001.1 | 0 | 001.1 | 001 | Питание системы автоматизации Цокольный этаж Пом. №001 | Питание автоматики АВР |  | 1 | 4 | 4 | вводной узел | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0.31 | 0.013021 | 0.01 | 0.44683 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=1-0,01% | 0.035067 | 0.011667 | 0.17104 | 1282.6634 | 4.5726 | Пост | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=1-0,01% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.46 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 213.7772 | 10 | ok |  |  |  | QF1¦XT3 | QF1¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Питание автоматики АВР | ВРУ¦QF1¦XT3 | АСУ.0.001.1¦Питание автоматики АВР | ВРУ¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Питание автоматики АВР | АСУ.0.001.1¦Питание автоматики АВР | [9 empty] | QF1 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Прочее (прямоуг. с подписью) | BOX | 1 | 1 |  |  |  | 3х1,5 | 2 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
ВРУ | 20 | л.2 / 3 | R.0.004.1 | Розетки техпомещения |  | 1.5 | 2 | 1 | 230 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 4 | R | 0.004.1 | 0 | 004.1 | 004 | Розеточная группа Цокольный этаж Пом. №004 | Розетки техпомещения |  | 1 | 4 | 20 | линии | 1.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 6.837 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 18 |  |  | 2 | 0.31 | 2.1121 | 0.92 | 1.3568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,92% | 0.37872 | 0.126 | 0.5147 | 426.2557 | 1.4489 | Быт | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.425 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,92% | 1.5 | 6.84 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 6.84 | 10 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT4 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 26.641 | 10 | ok |  | 6 | ok | QFD2¦XT4 | QFD2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки техпомещения | ВРУ¦QFD2¦XT4 | R.0.004.1¦Розетки техпомещения | ВРУ¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки техпомещения | R.0.004.1¦Розетки техпомещения | [9 empty] | QFD2 → XT4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 2 |  |  |  | 3х2,5 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
ВРУ |  | л.2 / 4 | ЩР-1 |  |  |  |  | 3 | 400 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | мс | 5 |  |  |  |  | II |  |  | авто | [14 empty] | 5 | ЩР-1 | [6 empty] | ЩР-1 | 1 | 4 | 21 | линии | 16.32 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 0 | 0.92243 | 26.7471 | 32 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 25 | 25 |  |  | 1 | 0.39 | 3.4943 | 1.52 | 1.9568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=25-1,52% | 0.32875 | 0.10938 | 0.46473 | 472.089 | 1.6087 | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=25-1,52% | 16.32 | 26.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26.75 | 32 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 32 | 3P | 3P С32А | 32 | [6 empty] | 1 | XT5 | QF3 |  | ok |  | 32 | 3P С32А | 0 | 0 | 14.7528 | 10 | ok |  |  |  | QF3¦XT5 | QF3¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ВРУ¦QF3¦XT5 | ЩР-1¦ | ВРУ¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ЩР-1¦ | [9 empty] | QF3 → XT5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 3 |  |  |  | 5х4 | 4 |  |  | 0 | 5 | 1 | 2
ВРУ |  | л.2 / 5 | ЩС |  |  |  |  | 3 | 400 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | мс | 5 |  |  |  |  | II |  |  | авто | [14 empty] | 6 | ЩС | [6 empty] | ЩС | 1 | 4 | 22 | линии | 11.35 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 0 | 0.82651 | 19.0004 | 25 | 0.92 | 1 | 3 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 40 | 40 |  |  | 1 | 0.56 | 3.5738 | 1.55 | 1.9868 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х4) | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=40-1,55% | 0.526 | 0.175 | 0.66198 | 331.4204 | 1.1207 | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 2 | 2 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=40-1,55% | 11.35 | 19.01 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 19.01 | 25 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 25 | 3P | 3P С25А | 25 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF4 |  | ok |  | 25 | 3P С25А | 0 | 0 | 13.2568 | 10 | ok |  |  |  | QF4¦XT6 | QF4¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ВРУ¦QF4¦XT6 | ЩС¦ | ВРУ¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ЩС¦ | [9 empty] | QF4 → XT6 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 4 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 2
ВРУ |  | л.2 / 6 | ЩГП |  |  |  |  | 3 | 400 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | мс | 5 |  |  |  |  | I |  |  | авто | [14 empty] | 7 | ЩГП | [6 empty] | ЩГП | 1 | 4 | 23 | линии | 0.5 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 0 | 0.95 | 1.2033 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 15 | 15 |  |  | 1 | 0.31 | 0.25783 | 0.12 | 0.55683 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=15-0,12% | 0.526 | 0.175 | 0.66198 | 331.4204 | 1.1207 | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | I | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=15-0,12% | 0.5 | 1.21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1.21 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 6 | 3P | 3P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT7 | QF5 |  | ok |  | 6 | 3P С6А | 0 | 0 | 55.2367 | 10 | ok |  |  |  | QF5¦XT7 | QF5¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → | ВРУ¦QF5¦XT7 | ЩГП¦ | ВРУ¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → | ЩГП¦ | [9 empty] | QF5 → XT7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 5 |  |  |  | 5х1,5 | 5 |  |  | 0 | 7 | 1 | 2
ВРУ |  | л.2 / 7 | ЩСПЗ.1 | Щит СПЗ, ввод 1 | ЩСПЗ |  |  | 1 | 230 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | мфр | 3 |  |  |  |  | I | да |  | авто | [14 empty] | 8 | ЩСПЗ | 1 | 1 |  |  |  | Щит СПЗ, ввод 1 | ЩСПЗ | 1 | 4 | 24 | линии | 3.4 | 230 | 1 | мфр | 3 |  | 0 | 0.81765 | 7.4142 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 12 |  |  | 2 | 0.58 | 2.1937 | 0.95 | 1.3868 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0,95% | 0.4208 | 0.14 | 0.55678 | 394.0403 | 1.337 | Щит | щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0,95% | 3.4 | 7.42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 7.42 | 10 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF6 | QF6 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT8 | QF6 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 39.404 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF6¦XT8 | QF6¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 1 | ВРУ¦QF6¦XT8 | ЩСПЗ.1¦Щит СПЗ, ввод 1 | ВРУ¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 1 | ЩСПЗ.1¦Щит СПЗ, ввод 1 | [9 empty] | QF6 → XT8 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 | 6 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
ВРУ |  | л.2 / 8 | ЩСПЗ.2 | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) |  |  |  | 1 | 230 | Нет |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | мфр | 3 |  |  |  |  | I | да |  | авто | [14 empty] | 9 | ЩСПЗ | 2 | 2 |  |  |  | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) |  | 1 | 4 | 25 | линии | 0 | 230 | 1 | мфр | 3 |  | 0 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 12 |  |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.43683 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0% | 0.4208 | 0.14 | 0.55678 | 394.0403 | 1.337 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT9 | QF7 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 65.6734 | 10 | ok |  |  |  | QF7¦XT9 | QF7¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | ВРУ¦QF7¦XT9 | ЩСПЗ.2¦Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | ВРУ¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | ЩСПЗ.2¦Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | [9 empty] | QF7 → XT9 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
ВРУ |  | л.2 / 9 | КМН.0.001.1 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 |  | 2 |  | 1 | 230 | Отоп |  |  | 2 |  | 18 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 10 | КМН | 0.001.1 | 0 | 001.1 | 001 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 |  | 1 | 4 | 26 | линии | 2 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 18 | 17 |  |  | 2 | 0.31 | 4.4273 | 1.92 | 2.3568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,92% | 0.59613 | 0.19833 | 0.73211 | 299.6717 | 1.0116 | Отоп | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 2 | Ввод 2 | Ввод 2 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Электроотопление (конвекторы, камины) | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,92% | 2 | 9.12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 9.12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 16 | 1P | 1P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT10 | QF8 |  | ok |  | 16 | 1P С16А | 0 | 0 | 18.7295 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF8¦XT10 | QF8¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | ВРУ¦QF8¦XT10 | КМН.0.001.1¦Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | ВРУ¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | КМН.0.001.1¦Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | [9 empty] | QF8 → XT10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нагреватель | HEAT | 1 | 7 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
ВРУ |  | л.2 / 10 | ПН.0.002.1 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 |  | 5 |  | 1 | 230 | ВНГ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | мс | 3 | 6 | 32 | [5 empty] | авто | [14 empty] | 11 | ПН | 0.002.1 | 0 | 002.1 | 002 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 |  | 1 | 4 | 27 | линии | 5 | 230 | 1 | мс | 3 | 6 | 1 | 0.95 | 22.7901 | 32 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0225 | 0.09 | 10 | 9 |  |  | 2 | 0.31 | 1.4729 | 0.64 | 1.0768 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х6) | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=9-0,64% | 0.0789 | 0.02625 | 0.21488 | 1021.011 | 3.5864 | ВНГ | 0.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 4.75 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Водонагреватели | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=9-0,64% | 5 | 22.8 | 1 | 30 | 0 | 9 | 9 | 32 | 50 | 22.8 | 32 | 32 | 50 | 1 | 30 | 1 | QFD9 | QFD9 |  | 0 | 32 | 2P | 2P С32А 30мА | 32 | [6 empty] | 1 | XT11 | QFD9 |  | ok |  | 32 | 2P С32А 30мА | 1 | 30 | 31.9066 | 10 | ok |  | 6 | ok | QFD9¦XT11 | QFD9¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | ВРУ¦QFD9¦XT11 | ПН.0.002.1¦Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | ВРУ¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | ПН.0.002.1¦Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | [9 empty] | QFD9 → XT11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Нагреватель | HEAT | 1 | 8 |  |  |  | 3х6 | 6 |  |  | 0 | 11 | 1 | 0
ВРУ | - |  | LD.0.003.1 | Питание подсветок Цокольный этаж Пом. №003 |  | 0.3 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | мс | 3 | [21 empty] | не на схеме | 12 | LD | 0.003.1 | 0 | 003.1 | 003 | Питание подсветок Цокольный этаж Пом. №003 | Питание подсветок Цокольный этаж Пом. №003 |  | 1 | 4 |  |  | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 5 | 2 |  |  | 2 | 0.31 | 0.078129 | 0.04 | 0.47683 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=2-0,04% | 0.070133 | 0.023333 | 0.20611 | 1064.4383 | 3.7481 | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ | Рабочее освещение |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=2-0,04% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 10 | 16 | [8 empty] | QFD9 |  | 0 | [10 empty] | 1 | XT12 | QFD9 |  |  |  | 32 | 2P С32А 30мА | 1 | 30 | 33.2637 | 10 | ok | не на схеме | [17 empty] | QFD9 → XT12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 0
ЩГП | 1 | узел л.1 / 1 | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 6 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 13 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод питающей линии Пом. № |  | 2 | 2 | 1 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 6 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 6 | 0.0225 | 0.09 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х6) | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=-% |  | 0 |  |  | 1.1207 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩГП¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 | 7 |  |  | 0 | 13 | 1 | 2
ЩГП |  | л.1 / 3 | АПС.0.01.1 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 |  | 0.2 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | мс | 3 |  |  |  |  | I особая |  | ИБП | авто | [14 empty] | 14 | АПС | 0.01.1 | 0 | 01.1 | 01 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 |  | 2 | 2 | 3 | линии | 0.2 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 0.91161 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 8 | 7 |  |  | 2 | 0.31 | 0.1823 | 0.08 | 0.63683 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,08% | 0.24547 | 0.081667 | 0.92244 | 237.8387 | 0.81363 | Пост | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | I особая | нет | ИБП | ИБП | 1 | ИБП | ИБП | I особая | 4 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ЩГП¦ | Системы безопасности и связи | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,08% | 0.2 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.92 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 39.6398 | 10 | ok |  |  |  | QF1¦XT2 | QF1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | ЩГП¦QF1¦XT2 | АПС.0.01.1¦Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | ЩГП¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | АПС.0.01.1¦Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | [9 empty] | QF1 → XT2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
ЩГП |  | л.1 / 4 | L.0.02.1 | Аварийное освещение (шина ИБП) |  | 0.3 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | мс | 3 |  |  |  |  | I |  | ИБП | авто | [14 empty] | 15 | L | 0.02.1 | 0 | 02.1 | 02 | Группа освещения Цокольный этаж Пом. №02 | Аварийное освещение (шина ИБП) |  | 2 | 2 | 4 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 19 |  |  | 2 | 0.31 | 0.74222 | 0.33 | 0.88683 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,33% | 0.66627 | 0.22167 | 1.3432 | 163.3307 | 0.55359 | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | I | нет | ИБП | ИБП | 1 | ИБП | ИБП | I особая | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ЩГП¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,33% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.37 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF2 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 16.3331 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF2¦XT3 | QF2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Аварийное освещение (шина ИБП) | ЩГП¦QF2¦XT3 | L.0.02.1¦Аварийное освещение (шина ИБП) | ЩГП¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Аварийное освещение (шина ИБП) | L.0.02.1¦Аварийное освещение (шина ИБП) | [9 empty] | QF2 → XT3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
ЩР-1 | 1 | узел л.1 / 1 | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 10 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 16 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод питающей линии Пом. № |  | 3 | 3 | 1 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 10 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 10 | 0.0225 | 0.073 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х10) | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=-% |  | 0 |  |  | 1.6087 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 | 8 |  |  | 0 | 16 | 1 | 2
ЩР-1 |  | л.1 / 4 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01 |  | 1.8 | 4 | 1 | 230 | [5 empty] | 22 |  |  |  | 2 | мс | 3 | [7 empty] | авто | [13 empty] | потери 4,2 % > 4 % | 17 | R | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Розеточная группа Пом. №01 | Розеточная группа Пом. №01 |  | 3 | 3 | 4 | линии | 1.8 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 8.2045 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 22 | 36 | 0 | 32 | 2 | 0.31 | 5.069 | 2.2 | 4.1568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-2,2% | 0.75744 | 0.252 | 1.2372 | 177.3349 | 0.6021 | Быт | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.71 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-2,2% | 1.8 | 8.21 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 8.21 | 10 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD1 | QFD1 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QFD1 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 11.0834 | 10 | ok | потери 4,2 % > 4 % | 6 | ok | QFD1¦XT2 | QFD1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | ЩР-1¦QFD1¦XT2 | R.1.01.1¦Розеточная группа Пом. №01 | ЩР-1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | R.1.01.1¦Розеточная группа Пом. №01 | [9 empty] | QFD1 → XT2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 17 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 5 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 1.5 | 3 | 1 | 230 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 2 | мс | 3 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 18 | R | 1.02.1 | 1 | 02.1 | 02 | Розеточная группа Пом. №02 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 3 | 3 | 5 | линии | 1.5 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 6.837 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 15 | 25 | 0 | 21 | 2 | 0.31 | 2.9334 | 1.28 | 3.2368 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-1,28% | 0.526 | 0.175 | 1.0057 | 218.1435 | 0.74442 | Быт | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.425 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-1,28% | 1.5 | 6.84 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 11.4 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD2 | QFD2 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT3 | QFD2 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 13.634 | 10 | ok |  | 6 | ok | QFD2¦XT3 | QFD2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | ЩР-1¦QFD2¦XT3 | R.1.02.1¦Розеточная группа Пом. №02 | ЩР-1¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.1¦Розеточная группа Пом. №02 | [9 empty] | QFD2 → XT3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 6 | R.1.02.2 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 1 | 2 | 1 | 230 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 2 | мс | 3 | [22 empty] | 19 | R | 1.02.2 | 1 | 02.2 | 02 | Розеточная группа Пом. №02 | Розеточная группа Пом. №02 |  | 3 | 3 | 6 | линии | 1 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 4.558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 12 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0.31 | 1.408 | 0.61 | 2.5668 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,61% | 0.37872 | 0.126 | 0.85845 | 255.5694 | 0.87623 | Быт | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,61% | 1 | 4.56 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | [8 empty] | QFD2 |  | 0 | [10 empty] | 1 | XT4 | QFD2 |  |  |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 15.9731 | 10 | ok |  |  |  | QFD2¦XT4 | QFD2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | ЩР-1¦QFD2¦XT4 | R.1.02.2¦Розеточная группа Пом. №02 | ЩР-1¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.2¦Розеточная группа Пом. №02 | [9 empty] | QFD2 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 19 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 7 | R.1.03.1 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА) |  | 2 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | 10 | [13 empty] | 20 | R | 1.03.1 | 1 | 03.1 | 03 | Розеточная группа Пом. №03 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА) |  | 3 | 3 | 7 | линии | 2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 9 | 7 |  |  | 2 | 0.31 | 1.0951 | 0.48 | 2.4368 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=7-0,48% | 0.14728 | 0.049 | 0.62701 | 349.9046 | 1.214 | Быт | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=7-0,48% | 2 | 9.12 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 9.12 | 16 | 16 | 25 | 1 | 10 | 1 | QFD3 | QFD3 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 10мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT5 | QFD3 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 10мА | 1 | 10 | 21.869 | 10 | ok |  |  |  | QFD3¦XT5 | QFD3¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | ЩР-1¦QFD3¦XT5 | R.1.03.1¦Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | ЩР-1¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | R.1.03.1¦Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | [9 empty] | QFD3 → XT5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 | 9 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 8 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01 |  | 0.3 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 1 | мс | 3 | [7 empty] | авто |  |  |  |  | ZIOMB16V3 | [9 empty] | 21 | L | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Группа освещения Пом. №01 | Группа освещения Пом. №01 |  | 3 | 3 | 8 | линии | 0.3 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.3674 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0.31 | 0.50784 | 0.22 | 2.1768 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0,22% | 0.45587 | 0.15167 | 0.93559 | 234.4958 | 0.80186 | Быт | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.285 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0,22% | 0.3 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 3.89 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | R | R.1 | R.1 | ZIOMB16V3 | 1 | 1 | 1 | XT6 | QF4 | R.1 | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 23.4496 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF4¦R.1 к.1¦XT6 | QF4¦R.1 к.1¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | ЩР-1¦QF4¦R.1 к.1 | L.1.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | ЩР-1¦R.1 к.1¦XT6 | L.1.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | ЩР-1¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.1.01.1¦Группа освещения Пом. №01 | [6 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.1 → XT6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 9 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02 |  | 0.2 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 1 | мс | 3 | [22 empty] | 22 | L | 1.02.1 | 1 | 02.1 | 02 | Группа освещения Пом. №02 | Группа освещения Пом. №02 |  | 3 | 3 | 9 | линии | 0.2 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.91161 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 16 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0.31 | 0.39064 | 0.17 | 2.1268 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,17% | 0.526 | 0.175 | 1.0057 | 218.1435 | 0.74442 | Быт | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,17% | 0.2 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | [8 empty] | QF4 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB16V3 | 2 | 2 | 1 | XT7 | QF4 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 21.8144 | 10 | ok |  |  |  | QF4¦R.1 к.2¦XT7 | QF4¦R.1 к.2¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦QF4¦R.1 к.2 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦R.1 к.2¦XT7 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦XT7¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.1¦Группа освещения Пом. №02 | [6 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.2 → XT7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 10 | L.1.02.2 | Группа освещения Пом. №02 |  | 0.1 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 | мс | 3 | [13 empty] | = | [8 empty] | 23 | L | 1.02.2 | 1 | 02.2 | 02 | Группа освещения Пом. №02 | Группа освещения Пом. №02 |  | 3 | 3 | 10 | линии | 0.1 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.4558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.31 | 0.065107 | 0.03 | 1.9868 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=5-0,03% | 0.17533 | 0.058333 | 0.65506 | 334.9198 | 1.1598 | Быт | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.095 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=5-0,03% | 0.1 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | [8 empty] | QF4 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB16V3 | 2 | 2 | 1 | XT8 | QF4 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 33.492 | 10 | ok |  |  |  | QF4¦R.1 к.2¦XT8 | QF4¦R.1 к.2¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦QF4¦R.1 к.2 | L.1.02.2¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦R.1 к.2¦XT8 | L.1.02.2¦Группа освещения Пом. №02 | ЩР-1¦XT8¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.2¦Группа освещения Пом. №02 | [6 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.2 → XT8 | 1 | 0 | 0 | = |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 11 | [32 empty] | р | [8 empty] | 24 | [8 empty] | 3 | 3 | 11 | линии | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | [9 empty] | QF4 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB16V3 | 3 | 3 | 0 |  | QF4 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 |  | 10 | [18 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.3 | 1 | 0 | 0 | R | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 12 | L.1.03.1 | Группа освещения Пом. №03 |  | 0.25 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 1 | мс | 3 | [22 empty] | 25 | L | 1.03.1 | 1 | 03.1 | 03 | Группа освещения Пом. №03 | Группа освещения Пом. №03 |  | 3 | 3 | 12 | линии | 0.25 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 1.1395 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0.31 | 0.32554 | 0.15 | 2.1068 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=10-0,15% | 0.35067 | 0.11667 | 0.83039 | 264.2033 | 0.90682 | Быт | 0.8 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2375 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=10-0,15% | 0.25 | 1.14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | [8 empty] | QF4 |  | 0 | [6 empty] | R.1 | ZIOMB16V3 | 4 | 4 | 1 | XT9 | QF4 | R.1 |  |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 26.4203 | 10 | ok |  |  |  | QF4¦R.1 к.4¦XT9 | QF4¦R.1 к.4¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №03 | ЩР-1¦QF4¦R.1 к.4 | L.1.03.1¦Группа освещения Пом. №03 | ЩР-1¦R.1 к.4¦XT9 | L.1.03.1¦Группа освещения Пом. №03 | ЩР-1¦XT9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №03 | L.1.03.1¦Группа освещения Пом. №03 | [6 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.4 → XT9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 24 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 13 | LED.1.01.1 | Светодиодное освещение Пом. №01 |  | 0.07 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | мс | 3 | 1.5 | [6 empty] | авто |  | БП 24V 75W |  |  | - | [9 empty] | 26 | LED | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Светодиодное освещение Пом. №01 | Светодиодное освещение Пом. №01 |  | 3 | 3 | 13 | линии | 0.07 | 230 | 1 | мс | 3 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.31906 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 8 | 7 |  |  | 2 | 0.31 | 0.063805 | 0.03 | 1.9868 | 3 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,03% | 0.24547 | 0.081667 | 0.72519 | 302.5298 | 1.0434 | Быт | 0.8 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0665 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Рабочее освещение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,03% | 0.07 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0.32 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 | БП 24V 75W | 1 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT10 | QF5 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 30.253 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF5¦БП 24V 75W¦XT10 | QF5¦БП 24V 75W¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Светодиодное освещение Пом. №01 | ЩР-1¦QF5¦БП 24V 75W | LED.1.01.1¦Светодиодное освещение Пом. №01 | ЩР-1¦БП 24V 75W¦XT10 | LED.1.01.1¦Светодиодное освещение Пом. №01 | ЩР-1¦XT10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Светодиодное освещение Пом. №01 | LED.1.01.1¦Светодиодное освещение Пом. №01 | [7 empty] | QF5 → БП 24V 75W → XT10 | 1 | 0 | 0 |  | PS |  |  | Светильник | LAMP | 1 |  | 1 |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 14 | ТП.1.01.1 | Теплый пол Пом. №01 |  | 2.5 |  | 1 | 230 | ВНГ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто |  | КМ NCH8-40/40 | [12 empty] | 27 | ТП | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Теплый пол Пом. №01 | Теплый пол Пом. №01 |  | 3 | 3 | 14 | линии | 2.5 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 11.3951 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 14 | 12 |  |  | 2 | 0.31 | 3.9064 | 1.7 | 3.6568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-1,7% | 0.4208 | 0.14 | 0.90053 | 243.6271 | 0.83404 | ВНГ | 0.7 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.375 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Электрический тёплый пол | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-1,7% | 2.5 | 11.4 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 11.4 | 16 | 16 | 16 | 1 | 30 | 1 | QFD6 | QFD6 | КМ NCH8-40/40 | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT11 | QFD6 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 15.2267 | 10 | ok |  | 6 | ok | QFD6¦КМ NCH8-40/40¦XT11 | QFD6¦КМ NCH8-40/40¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Теплый пол Пом. №01 | ЩР-1¦QFD6¦КМ NCH8-40/40 | ТП.1.01.1¦Теплый пол Пом. №01 | ЩР-1¦КМ NCH8-40/40¦XT11 | ТП.1.01.1¦Теплый пол Пом. №01 | ЩР-1¦XT11¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Теплый пол Пом. №01 | ТП.1.01.1¦Теплый пол Пом. №01 | [7 empty] | QFD6 → КМ NCH8-40/40 → XT11 | 1 | 0 | 1 |  | KM |  |  | Нагреватель | HEAT | 1 |  | 2 |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 15 | [32 empty] | + | [8 empty] | 28 | [8 empty] | 3 | 3 | 15 | линии | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | [9 empty] | QFD6 | КМ NCH8-40/40 | 0 | [10 empty] | 1 | XT12 | QFD6 |  |  |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 |  | 10 |  |  |  |  | QFD6¦КМ NCH8-40/40¦XT12 | QFD6¦КМ NCH8-40/40¦XT12 | ЩР-1¦QFD6¦КМ NCH8-40/40 | ¦ | ЩР-1¦КМ NCH8-40/40¦XT12 | ¦ | [9 empty] | QFD6 → КМ NCH8-40/40 → XT12 → (в кабель выше) | 1 | 0 | 0 | + | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ? | 9 |  |  | 0 |  | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.1 / 16 | ПВ.1.01.1 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01 |  | 3 |  | 3 | 400 |  | 0.8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | мс | 5 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 29 | ПВ | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01 |  | 3 | 3 | 16 | линии | 3 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 1 | 0.8 | 5.4127 | 10 | 0.92 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 20 | 19 |  |  | 1 | 0.6 | 1.2409 | 0.54 | 2.4968 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0,54% | 0.66627 | 0.22167 | 1.146 | 191.4433 | 0.65114 | Сил | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 1 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0,54% | 3 | 5.42 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 5.42 | 10 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | QF7 | QF7 |  | 0 | 10 | 3P | 3P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT13 | QF7 |  | ok |  | 10 | 3P С10А | 0 | 0 | 19.1443 | 10 | ok |  |  |  | QF7¦XT13 | QF7¦XT13¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | ЩР-1¦QF7¦XT13 | ПВ.1.01.1¦Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | ЩР-1¦XT13¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | ПВ.1.01.1¦Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | [9 empty] | QF7 → XT13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | 10 |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 2
ЩР-1 |  | л.1 / 17 | K.1.01.1 | Кондиционер (cos φ вручную) |  | 1.2 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 30 | K | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Внутренний блок кондиционера Пом. №01 | Кондиционер (cos φ вручную) |  | 3 | 3 | 17 | линии | 1.2 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 5.4696 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 18 | 17 |  |  | 2 | 0.31 | 2.6564 | 1.16 | 3.1168 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,16% | 0.59613 | 0.19833 | 1.0759 | 203.9232 | 0.69466 | Быт | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.14 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Кондиционирование и увлажнение | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,16% | 1.2 | 5.47 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 5.47 | 10 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF8 | QF8 |  | 0 | 10 | 1P | 1P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT14 | QF8 |  | ok |  | 10 | 1P С10А | 0 | 0 | 20.3923 | 10 | ok |  | 6 | ok | QF8¦XT14 | QF8¦XT14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Кондиционер (cos φ вручную) | ЩР-1¦QF8¦XT14 | K.1.01.1¦Кондиционер (cos φ вручную) | ЩР-1¦XT14¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Кондиционер (cos φ вручную) | K.1.01.1¦Кондиционер (cos φ вручную) | [9 empty] | QF8 → XT14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.2 / 1 | КУП.1.01.1 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 |  |  |  | 1 | 230 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | мс | 3 | 4 | [6 empty] | авто | [5 empty] | б/к | [8 empty] | 31 | КУП | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 |  | 3 | 3 | 18 | линии | 0 | 230 | 1 | мс | 3 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0225 | 0.095 | 6 | 5 |  |  | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 1.9568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х4) | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=5-0% | 0.06575 | 0.021875 | 0.54548 | 402.2032 | 1.4048 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Прочее | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=5-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 32 | 0 | 6 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | QF9 | QF9 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 0 |  | QF9 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 67.0339 | 10 | ok |  |  |  | QF9 | QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | ЩР-1¦QF9¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | КУП.1.01.1¦Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | [11 empty] | QF9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0 | 0
ЩР-1 |  | л.2 / 2 | УВ.1.01.1 | Увлажнитель Пом. №01 |  | 0.4 |  | 1 | 230 |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [6 empty] | нет | [7 empty] | 32 | УВ | 1.01.1 | 1 | 01.1 | 01 | Увлажнитель Пом. №01 | Увлажнитель Пом. №01 |  | 3 | 3 | 19 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.95 | 1.8232 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 10 | 9 |  |  | 2 | 0.31 | 0.46877 | 0.21 | 2.1668 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0,21% | 0.3156 | 0.105 | 0.79533 | 275.8523 | 0.94818 | Быт | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Кондиционирование и увлажнение | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0,21% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 1.83 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF10 | QF10 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 |  | QF10 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 45.9754 | 10 | ok |  |  |  | QF10 | QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Увлажнитель Пом. №01 | ЩР-1¦QF10¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Увлажнитель Пом. №01 | УВ.1.01.1¦Увлажнитель Пом. №01 | [11 empty] | QF10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
ЩР-1 |  | л.2 / 3 | R.1.04.1 | Розетки гаража (длинная линия) |  | 2 | 1 | 1 | 230 | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [13 empty] | потери 11,6 % > 4,21 % | 33 | R | 1.04.1 | 1 | 04.1 | 04 | Розеточная группа Пом. №04 | Розетки гаража (длинная линия) |  | 3 | 3 | 20 | линии | 2 | 230 | 1 | мс | 3 | 2.5 | 1 | 0.95 | 9.1161 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 | 140 | 142 |  |  | 2 | 0.31 | 22.2159 | 9.62 | 11.5768 | 4.21 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=142-9,62% | 2.9877 | 0.994 | 3.4674 | 63.2729 | 0.21183 | Быт | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | L2 | 0 | 0 | 0 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩР-1¦ | Розеточная сеть и бытовые приборы | 2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=142-9,62% | 2 | 9.12 | 1 | 30 | 0 | 11 | 11 | 16 | 25 | 9.12 | 16 | 16 | 25 | 1 | 30 | 1 | QFD11 | QFD11 |  | 0 | 16 | 2P | 2P С16А 30мА | 16 | [6 empty] | 1 | XT16 | QFD11 |  | ok |  | 16 | 2P С16А 30мА | 1 | 30 | 3.9546 | 10 | ok (дифзащита 30 мА) | потери 11,6 % > 4,21 % | 6 | ok | QFD11¦XT16 | QFD11¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки гаража (длинная линия) | ЩР-1¦QFD11¦XT16 | R.1.04.1¦Розетки гаража (длинная линия) | ЩР-1¦XT16¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки гаража (длинная линия) | R.1.04.1¦Розетки гаража (длинная линия) | [9 empty] | QFD11 → XT16 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Розетка | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 31 | 1 | 0
ЩС | 1 | узел л.1 / 1 | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 16 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 34 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод питающей линии Пом. № |  | 4 | 2 | 1 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 16 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 16 | 0.0225 | 0.0675 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х16) | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=-% |  | 0 |  |  | 1.1207 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 63 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 | 10 |  |  | 0 | 32 | 1 | 2
ЩС |  | л.1 / 3 | ПУ.0.01.1 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 |  | 5.5 |  | 3 | 400 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | мс | 5 |  |  |  |  | II |  |  | авто | [13 empty] | Iкз мало — отключение > 0,4 с | 35 | ПУ | 0.01.1 | 0 | 01.1 | 01 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 |  | 4 | 2 | 3 | линии | 5.5 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 1 | 0.8 | 9.9232 | 16 | 0.92 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 30 | 29 |  |  | 1 | 0.6 | 3.4723 | 1.51 | 3.4968 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=29-1,51% | 1.0169 | 0.33833 | 1.6939 | 129.5186 | 0.43715 | Сил | 0.85 | 1 | 5.5 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.4 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=29-1,51% | 5.5 | 9.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9.93 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 16 | 3P | 3P С16А | 16 | [6 empty] | 1 | XT2 | QF1 |  | ok |  | 16 | 3P С16А | 0 | 0 | 8.0949 | 10 | мало: Iкз < 10·In | Iкз мало — отключение > 0,4 с |  |  | QF1¦XT2 | QF1¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | ЩС¦QF1¦XT2 | ПУ.0.01.1¦Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | ЩС¦XT2¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | ПУ.0.01.1¦Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | [9 empty] | QF1 → XT2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 | 11 |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 33 | 1 | 2
ЩС |  | л.1 / 4 | ПВ.0.02.1 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 |  | 4 |  | 3 | 400 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | мс | 5 |  |  |  |  | II |  |  | авто | [14 empty] | 36 | ПВ | 0.02.1 | 0 | 02.1 | 02 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 |  | 4 | 2 | 4 | линии | 4 | 400 | 3 | мс | 5 |  | 1 | 0.8 | 7.2169 | 10 | 0.92 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 25 | 24 |  |  | 1 | 0.6 | 2.0899 | 0.91 | 2.8968 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=24-0,91% | 0.8416 | 0.28 | 1.5186 | 144.4727 | 0.48853 | Сил | 0.85 | 1 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | II | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 2 | 2 | ОК | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=24-0,91% | 4 | 7.22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7.22 | 10 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 10 | 3P | 3P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF2 |  | ok |  | 10 | 3P С10А | 0 | 0 | 14.4473 | 10 | ok |  |  |  | QF2¦XT3 | QF2¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | ЩС¦QF2¦XT3 | ПВ.0.02.1¦Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | ЩС¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | ПВ.0.02.1¦Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | [9 empty] | QF2 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 34 | 1 | 2
ЩС |  | л.1 / 5 | НВК.0.03.1 | Дренажный насос (шина ДГУ) |  | 1.1 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | мс | 3 |  |  |  |  | I особая |  | ДГУ | авто | [14 empty] | 37 | НВК | 0.03.1 | 0 | 03.1 | 03 | Насос Цокольный этаж Пом. №03 | Дренажный насос (шина ДГУ) |  | 4 | 2 | 5 | линии | 1.1 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 2 | 0.95 | 5.0138 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 15 | 14 |  |  | 2 | 0.31 | 2.0053 | 0.87 | 2.8568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | 0.49093 | 0.16333 | 1.1679 | 187.8508 | 0.63863 | Сил | 0.85 | 1 | 1.1 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.045 | 1 | L1 | 24.19 | 0 | 24.19 | L1 | I особая | нет | ДГУ | ДГУ | 1 | ДГУ | ДГУ | I особая | 4 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | 1.1 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5.02 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF3 | QF3 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF3 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 31.3085 | 10 | ok |  |  |  | QF3¦XT4 | QF3¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос (шина ДГУ) | ЩС¦QF3¦XT4 | НВК.0.03.1¦Дренажный насос (шина ДГУ) | ЩС¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос (шина ДГУ) | НВК.0.03.1¦Дренажный насос (шина ДГУ) | [9 empty] | QF3 → XT4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
ЩС |  | л.1 / 6 | НВК.0.04.1 | Дренажный насос резервный |  | 1.1 |  | 1 | 230 | Нет |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | мс | 3 | [7 empty] | авто | [14 empty] | 38 | НВК | 0.04.1 | 0 | 04.1 | 04 | Насос Цокольный этаж Пом. №04 | Дренажный насос резервный |  | 4 | 2 | 6 | линии | 1.1 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 2 | 0.95 | 5.0138 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 15 | 14 |  |  | 2 | 0.31 | 2.0053 | 0.87 | 2.8568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | 0.49093 | 0.16333 | 1.1679 | 187.8508 | 0.63863 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.045 | 2 | L2 | 24.19 | 0 | 24.19 | L2 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | II | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | 1.1 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5.02 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF4 | QF4 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT5 | QF4 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 31.3085 | 10 | ok |  |  |  | QF4¦XT5 | QF4¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос резервный | ЩС¦QF4¦XT5 | НВК.0.04.1¦Дренажный насос резервный | ЩС¦XT5¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос резервный | НВК.0.04.1¦Дренажный насос резервный | [9 empty] | QF4 → XT5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 36 | 1 | 0
ЩС |  | л.1 / 7 | ПУ.0.05.1 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) |  | 0.75 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | мс | 3 |  |  |  |  | II |  | Насосная | авто | [13 empty] | категория II не обеспечена (есть III) | 39 | ПУ | 0.05.1 | 0 | 05.1 | 05 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №05 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) |  | 4 | 2 | 7 | линии | 0.75 | 230 | 1 | мс | 3 |  | 1 | 0.8 | 4.0595 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 12 | 11 |  |  | 2 | 0.6 | 1.0776 | 0.47 | 2.4568 | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,47% | 0.38573 | 0.12833 | 1.0627 | 206.4465 | 0.70348 | Сил | 0.85 | 1 | 0.75 | 0 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6 | 3 | L3 | 0 | 0 | 0 | L3 | II | нет | Насосная | Насосная | 1 | Одиночная | Ввод 1 | III | 2 | 2 | НЕ ОБЕСПЕЧЕНА | ¦ВРУ¦ЩС¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,47% | 0.75 | 4.06 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 4.06 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF5 | QF5 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT6 | QF5 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 34.4078 | 10 | ok |  |  |  | QF5¦XT6 | QF5¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | ЩС¦QF5¦XT6 | ПУ.0.05.1¦Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | ЩС¦XT6¦кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | ПУ.0.05.1¦Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | [9 empty] | QF5 → XT6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 37 | 1 | 0
ЩСПЗ | 1 | узел л.1 / 1 | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 2.5 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 40 | Ввод | 1 | 1 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод питающей линии Пом. № |  | 5 | 3 | 1 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% |  | 0 |  |  | 1.337 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩСПЗ¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT1 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 | 11 |  |  | 0 | 38 | 1 | 2
ЩСПЗ | 2 | узел л.1 / 2 | Ввод.2 | Ввод питающей линии Пом. № |  |  |  | 3 | 400 | Нет | [9 empty] | мс | 5 | 2.5 | [14 empty] | вручную | [6 empty] | 41 | Ввод | 2 | 2 |  |  | Ввод питающей линии Пом. № | Ввод питающей линии Пом. № |  | 5 | 3 | 2 | вводной узел | 0 | 400 | 3 | мс | 5 | 2.5 | 1 | 0.95 | 0 | 6 | 0.92 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0225 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.31 |  |  |  | 4 | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% |  | 0 |  |  | 1.337 | Нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | III | нет |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 1 | 1 | ОК | ¦ВРУ¦ЩСПЗ¦ | Прочее | 1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | XT2 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | XT2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 39 | 1 | 2
ЩСПЗ |  | л.1 / 4 | АПС.0.02.1 | Прибор пожарной сигнализации |  | 0.4 |  | 1 | 230 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | мфр | 3 |  |  |  |  | I | да |  | авто | [14 empty] | 42 | АПС | 0.02.1 | 0 | 02.1 | 02 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №02 | Прибор пожарной сигнализации |  | 5 | 3 | 4 | линии | 0.4 | 230 | 1 | мфр | 3 |  | 1 | 0.95 | 1.8232 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 10 | 9 |  |  | 2 | 0.31 | 0.46877 | 0.21 | 1.5968 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=9-0,21% | 0.3156 | 0.105 | 0.88738 | 247.2374 | 0.84678 | Пост | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.38 | 1 | L1 | 0 | 0 | 0 | L1 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ЩСПЗ¦ | Системы безопасности и связи | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=9-0,21% | 0.4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.83 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | QF1 | QF1 |  | 0 | 6 | 1P | 1P С6А | 6 | [6 empty] | 1 | XT3 | QF1 |  | ok |  | 6 | 1P С6А | 0 | 0 | 41.2062 | 10 | ok |  |  |  | QF1¦XT3 | QF1¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Прибор пожарной сигнализации | ЩСПЗ¦QF1¦XT3 | АПС.0.02.1¦Прибор пожарной сигнализации | ЩСПЗ¦XT3¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Прибор пожарной сигнализации | АПС.0.02.1¦Прибор пожарной сигнализации | [9 empty] | QF1 → XT3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
ЩСПЗ |  | л.1 / 5 | ПУ.0.03.1 | Вентилятор подпора воздуха |  | 3 |  | 3 | 400 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | мфр | 5 |  |  |  |  | I | да |  | авто | [14 empty] | 43 | ПУ | 0.03.1 | 0 | 03.1 | 03 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №03 | Вентилятор подпора воздуха |  | 5 | 3 | 5 | линии | 3 | 400 | 3 | мфр | 5 |  | 1 | 0.8 | 5.4127 | 10 | 0.92 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0225 | 0.11 | 35 | 34 |  |  | 1 | 0.6 | 2.2205 | 0.97 | 2.3568 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) L=34-0,97% | 1.1923 | 0.39667 | 1.764 | 124.3693 | 0.41951 | Сил | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 1 | L1,L2,L3 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,L3 | I | да |  | основная | 1 | Ввод 1 | Ввод 1 | I | 3 | 3 | ОК | ¦ВРУ¦ЩСПЗ¦ | Вентиляция | 1 | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) L=34-0,97% | 3 | 5.42 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5.42 | 10 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | QF2 | QF2 |  | 0 | 10 | 3P | 3P С10А | 10 | [6 empty] | 1 | XT4 | QF2 |  | ok |  | 10 | 3P С10А | 0 | 0 | 12.4369 | 10 | ok |  |  |  | QF2¦XT4 | QF2¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) → Вентилятор подпора воздуха | ЩСПЗ¦QF2¦XT4 | ПУ.0.03.1¦Вентилятор подпора воздуха | ЩСПЗ¦XT4¦кабель ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) → Вентилятор подпора воздуха | ПУ.0.03.1¦Вентилятор подпора воздуха | [9 empty] | QF2 → XT4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Привод (двигатель) | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 41 | 1 | 2
Note on A2: Имя щита. Все места щита — подряд, в порядке мест на схеме.
Note on B2: Колонка на схеме (шаг 20 мм). Пусто — следующее место по порядку (после вводного узла). Число — своё место (пропуск = пустая колонка). «-» — строки нет на схеме.
Note on C2: Лист схемы A3 и место на нём (мест на лист — «Справочная»/«Таблицы_норм» BF4). «узел» — вводной узел щита.
Note on D2: Код.Помещение.№ (пример: R.1.05.4). Код — «Справочная» P.
Note on E2: Подставляется по коду автоматически. Можно переписать своим текстом. Если стереть — снова по коду (формулу можно протянуть из соседней ячейки).
Note on F2: Обычно не нужно: если номер линии совпадает с именем щита на листе «Щиты», фидер определяется сам. Заполняйте, только если номер другой (пример: линия ЩСПЗ.1 питает щит ЩСПЗ).
Note on I2: 1 или 3. Пусто — по коду.
Note on J2: 230 или 400. Пусто — по коду.
Note on K2: Быт — табл. 7.2 по сумме; Сил — Кс линии или табл. 7.5; Пост — 1; Отоп — 1 и ВНГ — 0,7 отдельно (СП 256, Изм. 9); Нет — не учитывается.
Note on L2: Кс силовой линии (СП 256 табл. 7.5). Пусто — 1.
Note on M2: Пусто — 0,95, для двигателей по таблице.
Note on O2: 1, 2, 3 или 1,2,3. Пусто — по кругу L1→L2→L3.
Note on P2: м. Пусто — сумма длин из чертежа (DWG).
Note on U2: Обозначение из «Справочная» L (мс, мфр…). Пусто — по коду.
Note on W2: Пусто — по коду или подбор по автомату.
Note on X2: Номинал автомата линии вручную, А.
Note on Z2: Строка таблицы нагрузок для пояснительной записки: рабочее освещение, розеточная сеть, вентиляция. Пусто — по коду.
Note on AC2: Пусто — основная шина. Пишется в строке с автоматом.
Note on AD2: «авто» или текст (1P C16A) в первой строке группы.
Note on AE2: Пусто — по коду (лист «Коды», таблица УГО). Число — ток утечки: 10, 30, 100, 300. «нет» — без дифзащиты. «да» = 30 мА.
Note on AI2: Модель — в первой строке модуля; следующие строки идут на его каналы. «-» — в первой строке ПОСЛЕ модуля (модуль закончился).
Note on AJ2: Пусто — авто; № вручную; = параллельно; + в тот же кабель; р — резерв; б/к — без клеммы.
Note on AK2: Пусто — номер XT по порядку; «нет» — клемма без номера.
Note on AL2: Пусто — как обычно. «вручную» — строка только в таблице, в схеме не рисуется. «рисовать» — нарисовать строку вводного узла (по умолчанию вводной узел не рисуется).
Note on AR2: Все замечания по строке. Сводка по объекту — лист «Проверка».
Note on BF2: Мощность линии; для фидера — Руст нижестоящего щита.
Note on BM2: Ручной; для двигателей — по мощности; иначе 0,95. В режиме «нормы 2026» силовые — 0,8 (СП 256 п. 7.1.12).
Note on BN2: 1ф: P/(Uф·cos φ); 3ф: P/(√3·Uн·cos φ). Фидер — Iр нижестоящего щита.
Note on BO2: Наименьший номинал с Iр ≤ 0,9·In (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 + запас 10 %).
Note on BS2: Наименьшее сечение с Iдоп·k ≥ In. Таблица — ПУЭ 1.3.7 (медь, воздух), 4–5 жил ×0,92 (ПУЭ 1.3.10).
Note on BW2: Опуск·(2n−1) + длина по плану + подъём на этаж.
Note on CC2: ΔU = b·(ρ·L/S·cos φ + x·L·sin φ)·I (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), % от Uф.
Note on CE2: СП 256 п. 8.23: от ВРУ до светильников ≤ 3 %, до прочих ≤ 4 %.
Note on CL2: Iкз = c_min·Uф / (Zшин + 2·ρкз·L/S), ρкз = 1,5·ρ20 (ГОСТ 28249 п. 2.4.2).
Note on DO2: Требуемая категория выше, чем даёт схема (ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 п. 6.13, 8.10).
Note on EH2: Самая строгая уставка среди линий группы (меньший ток утечки).
Note on EP2: Групповой автомат: ток группы, мин. автомат по типу, дифзащита (мА), полюса.
Note on FB2: ПЕРЕГРУЗ: ток группы > In. КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН: In > Iдоп кабеля (ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1).
Note on FJ2: ПУЭ 1.7.79: ≤ 0,4 с. Iкз/In ≥ 5 (B), 10 (C), 20 (D) — ГОСТ IEC 60898-1.
Note on FK2: Красный — ошибка (дубль, перегруз, кабель не защищён, канал, без 30 мА), жёлтый — проверить.
Note on FM2: Отключающая способность автомата не меньше Iкз max на шинах (ГОСТ Р 50571.4.43, СП 256).

## Режимы
РЕЖИМЫ: нагрузка выбранного щита (вместе со всеми нижестоящими) по вводам в разных режимах
[8 empty] | в составе | нижний щит | источник | пожарная | категория
Щит: | ВРУ | Вводов: 2, АВР: да, ИБП питается от: Ввод 1 | Как читать: столбцы — источники (Ввод 1/2/3, ИБП, ДГУ), блоки — режимы. На «Нормальный» и «Аварийный» проверяются вводы, аппараты и кабели (берётся больший). Пожарные — отдельно, в максимум не входят. Блок 7 — кВт по категориям для ТУ. |  |  |  |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Вход ИБП, кВт / квар: | 0 | 0 | Ввод 1 |  |  |  |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
1. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (секционный выключатель отключён, пожарные не входят; ИБП — нагрузка на выходе, справочно) | [7 empty] | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого (вводы) |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | II
Руст, кВт | 35.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.07 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | I
Кс (Рр / Руст) | 0.76215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77499 |  | 1 |  | Ввод 1 | да | I
cos φ | 0.89505 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.89793 |  | 1 |  | Ввод 1 | да | I
tg φ | 0.49825 | 0.32868 | 0 | 0 | 0 | 0.49017 |  | 1 |  | Ввод 2 | нет | III
Рр, кВт | 26.7288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.7288 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 13.3177 | 0.65737 | 0 | 0 | 0 | 14.0819 |  | 1 |  | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 29.8628 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 31.9944 |  | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | III
Iр, А | 43.1033 | 3.0387 | 0 | 0 | 0 | 46.18 |  | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | I особая
[8 empty] | 1 | ЩГП | Ввод 1 | нет | I
2. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 1 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 2) | [7 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Ввод 2 | Ввод 3 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Руст, кВт | 37.07 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0.77499 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.89793 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.49017 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 28.7288 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 14.0819 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 31.9944 | 0 | [5 empty] | 0 | ЩР-1 | Ввод 1
Iр, А | 46.18 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
[8 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
3. АВАРИЙНЫЙ: потерян Ввод 2 (его нагрузка и вход ИБП — на Ввод 1) | [7 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Показатель | Ввод 1 | Ввод 3 | [5 empty] | 0 | ЩР-1 | Ввод 1
Руст, кВт | 37.07 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Кс (Рр / Руст) | 0.77499 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
cos φ | 0.89793 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
tg φ | 0.49017 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Рр, кВт | 28.7288 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩР-1 | Ввод 1 | нет | III
Qр, квар | 14.0819 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | III
Sр, кВА | 31.9944 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | II
Iр, А | 46.18 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | II
[8 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | I особая
4. ПОТЕРЯНЫ ВСЕ ВВОДЫ: работают только ИБП и ДГУ | [7 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | III
Показатель | ИБП | ДГУ | [5 empty] | 1 | ЩС | Ввод 1 | нет | II
Руст, кВт | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩСПЗ | Ввод 1 | да | III
Кс (Рр / Руст) | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩСПЗ | Ввод 1 | да | III
cos φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩСПЗ | Ввод 1 | да | I
tg φ | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | ЩСПЗ | Ввод 1 | да | I
Рр, кВт | 0 | 0
Qр, квар | 0 | 0
Sр, кВА | 0 | 0
Iр, А | 0 | 0
5. ПОЖАР: пожарные нагрузки (в расчётный максимум не входят, СП 256 п. 7.1.9; Кс пожарных = 1)
Показатель | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 | ИБП | ДГУ | Итого
Руст, кВт | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
Кс (Рр / Руст) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
cos φ | 0.81765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81765
tg φ | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70412
Рр, кВт | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
Qр, квар | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394
Sр, кВА | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1583
Iр, А | 6.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.002
6. НОРМАЛЬНЫЙ + ПОЖАРНЫЕ (проверка вводов при пожаре)
Показатель | Итого (вводы)
Руст, кВт | 40.47
Кс (Рр / Руст) | 0.78648
cos φ | 0.89136
tg φ | 0.50853
Рр, кВт | 31.8288
Qр, квар | 16.186
Sр, кВА | 35.7079
Iр, А | 51.5399
7. ПО КАТЕГОРИЯМ НАДЁЖНОСТИ (для ТУ и пояснительной записки; ИБП — нагрузка на выходе)
Категория | Линий | Руст, кВт | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Пожарные: Руст, кВт | Пожарные: Рр, кВт
I особая | 2 | 1.3 | 1.135 | 0.37306 | 1.1947 | 0 | 0
I | 6 | 0.3 | 0.24 | 0.078884 | 0.25263 | 3.4 | 3.4
II | 5 | 10.25 | 8.7125 | 6.5344 | 10.8906 | 0 | 0
III | 28 | 25.22 | 19.606 | 7.5685 | 21.0161 | 0 | 0
Итого | 41 | 37.07 | 28.7288 | 14.0819 | 31.9944 | 3.4 | 3.4
Кс быт применяется к каждому набору линий отдельно (табл. 7.2 по сумме Руст быт набора), поэтому сумма строк может отличаться от «Итого».
8. ИБП ВЫБРАННОГО ЩИТА (нагрузка шин ИБП, без пожарных)
P на выходе, кВт | 0
Требуемая S по загрузке, кВА | 0
Типоразмер ИБП, кВА | 6
Загрузка принятого ИБП | 0
Ёмкость АКБ, А·ч | 0
Вход ИБП, кВт (на ввод) | 0

## Расчёт_нагрузок
ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
| Объект: | (название и адрес объекта) |  | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | [5 empty] | Как считается: строка = вид нагрузки (столбец «Вид нагрузки» в «Линиях», пусто — по коду). Кс бытовой нагрузки — по таблице СП 256 по сумме Руст быт ВСЕГО щита, поэтому строки складываются в «Итого». Строка «Расчётная нагрузка» учитывает Ко = 0,9 и kп.к. Пожарные нагрузки не входят (СП 256 п. 7.1.9). Для записки: выберите щит и режим, скопируйте A14:J… и вставьте как значения.
| Щит (ВРУ): | ВРУ |  | Напряжение сети |  | ~400/231 В, 50 Гц
| Режим: | Весь щит |  | Система заземления |  | TN-C-S
|  |  |  | Категория надёжности электроснабжения |  | I
|  |  |  | Установленная мощность Руст, кВт |  | 37,07
|  |  |  | Расчётная мощность Рр, кВт / Sр, кВА / cos φ |  | 28,73 / 31,99 / 0,90
|  |  |  | Расчётный ток Iр, А |  | 46,2
|  |  |  | ΔU от ВРУ до шин щита, % |  | 0,44
|  |  |  | Iкз min (1ф) / Iкз max (3ф) на шинах |  | 1 613 А / 5,9 кА
|  |  |  | Компенсация реактивной мощности |  | не требуется (< 50 квар на ввод, СП 256 п. 7.3)
№ | Наименование электроприёмника (вид нагрузки) | Руст, кВт | Кс | cos φ | tg φ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А
| Итого (сумма строк) | 37.07 |  |  |  | 29.9335 | 14.5205 | 33.2695 | 48.0204
| Расчётная нагрузка щита: Рр = kп.к·Руст быт·Кс + Ко·Рр сил + Руст пост + Р отоп + 0,7·Р ВНГ (СП 256) | 37.07 | 0.77499 | 0.89793 | 0.49017 | 28.7288 | 14.0819 | 31.9944 | 46.18
1 | Слаботочные системы, автоматизация, KNX | 0.1 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 0.1 | 0.032868 | 0.10526 | 0.15193
2 | Розеточная сеть и бытовые приборы | 9.8 | 0.8 | 0.95 | 0.32868 | 7.84 | 2.5769 | 8.2526 | 11.9116
3 | Электроотопление (конвекторы, камины) | 2 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 2 | 0.65737 | 2.1053 | 3.0387
4 | Водонагреватели | 5 | 0.7 | 0.95 | 0.32868 | 3.5 | 1.1504 | 3.6842 | 5.3177
5 | Рабочее освещение | 1.52 | 0.8 | 0.95 | 0.32868 | 1.216 | 0.39968 | 1.28 | 1.8475
6 | Системы безопасности и связи | 0.2 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 0.2 | 0.065737 | 0.21053 | 0.30387
7 | Электрический тёплый пол | 2.5 | 0.7 | 0.95 | 0.32868 | 1.75 | 0.5752 | 1.8421 | 2.6588
8 | Вентиляция | 13.25 | 0.83868 | 0.8 | 0.75 | 11.1125 | 8.3344 | 13.8906 | 20.0494
9 | Кондиционирование и увлажнение | 1.6 | 0.8 | 0.95 | 0.32868 | 1.28 | 0.42072 | 1.3474 | 1.9448
10 | Насосы (водоснабжение, дренаж) | 1.1 | 0.85 | 0.95 | 0.32868 | 0.935 | 0.30732 | 0.98421 | 1.4206

## Кабельный_журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ. Для AutoCAD — макрос «Выгрузить журнал» (лёгкий файл для Data Link).
Маркировка кабеля | Трасса |  | Кабель |  |  |  |  | Кабель |  |  | Испытания | Дата прокладки | Запас длины: | 0.2
| Начало | Конец | По проекту |  |  |  |  | Проложено
|  |  | Количество кабелей и сечение | Лоток | Труба гофрированная ПВХ | Труба гофрированная ПНД | Длина трассы, м | Марка | Количество кабелей и сечение | Длина, м |  |  | Кабель (марка, сечение) | Длина трассы, м | С запасом, м
Ввод.1 | ВРУ | Ввод 1 от ТП | ВВГнг(А)-LS (5х95) | [9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) | 0 | 0
Ввод.2 | ВРУ | Ввод 2 от ТП | ВВГнг(А)-LS (5х95) | [9 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 173 | 208
АСУ.0.001.1 | ВРУ | Питание автоматики АВР | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 1 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 246 | 296
R.0.004.1 | ВРУ | Розетки техпомещения | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  |  | 18 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х4) | 65 | 78
ЩР-1 | ВРУ |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  |  |  | 25 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | 87 | 105
ЩС | ВРУ |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) |  |  |  | 40 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | 33 | 40
ЩГП | ВРУ |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  |  |  | 15 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х6) | 9 | 11
ЩСПЗ.1 | ВРУ | Щит СПЗ, ввод 1 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) |  |  |  | 12 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х6) | 0 | 0
ЩСПЗ.2 | ВРУ | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) |  |  |  | 12 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) | 0 | 0
КМН.0.001.1 | ВРУ | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 17 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х4) | 5 | 6
ПН.0.002.1 | ВРУ | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | ВВГнг(А)-LS (3х6) |  |  |  | 9 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) | 0 | 0
LD.0.003.1 | ВРУ | Питание подсветок Цокольный этаж Пом. №003 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 2 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 0 | 0
Ввод.1 | ЩГП | Ввод питающей линии Пом. № | ВВГнг(А)-LS (5х6) | [9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) | 34 | 41
АПС.0.01.1 | ЩГП | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 7
L.0.02.1 | ЩГП | Аварийное освещение (шина ИБП) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 19
Ввод.1 | ЩР-1 | Ввод питающей линии Пом. № | ВВГнг(А)-LS (5х10)
R.1.01.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=32 | 36
R.1.02.1 | ЩР-1 | Розеточная группа Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=21 | 25
R.1.02.2 | ЩР-1 | Розеточная группа Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  | Ø20 L=14 | 18
R.1.03.1 | ЩР-1 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  |  | 7
L.1.01.1 | ЩР-1 | Группа освещения Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=9 |  | 13
L.1.02.1 | ЩР-1 | Группа освещения Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=11 |  | 15
L.1.02.2 | ЩР-1 | Группа освещения Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=1 |  | 5
L.1.03.1 | ЩР-1 | Группа освещения Пом. №03 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  | Ø20 L=6 |  | 10
LED.1.01.1 | ЩР-1 | Светодиодное освещение Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 7
ТП.1.01.1 | ЩР-1 | Теплый пол Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 12
ПВ.1.01.1 | ЩР-1 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  |  |  | 19
K.1.01.1 | ЩР-1 | Кондиционер (cos φ вручную) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 17
КУП.1.01.1 | ЩР-1 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х4) |  |  |  | 5
УВ.1.01.1 | ЩР-1 | Увлажнитель Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 9
R.1.04.1 | ЩР-1 | Розетки гаража (длинная линия) | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) |  |  |  | 142
Ввод.1 | ЩС | Ввод питающей линии Пом. № | ВВГнг(А)-LS (5х16)
ПУ.0.01.1 | ЩС | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  |  |  | 29
ПВ.0.02.1 | ЩС | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) |  |  |  | 24
НВК.0.03.1 | ЩС | Дренажный насос (шина ДГУ) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 14
НВК.0.04.1 | ЩС | Дренажный насос резервный | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 14
ПУ.0.05.1 | ЩС | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) |  |  |  | 11
Ввод.1 | ЩСПЗ | Ввод питающей линии Пом. № | ВВГнг(А)-LS (5х2,5)
Ввод.2 | ЩСПЗ | Ввод питающей линии Пом. № | ВВГнг(А)-LS (5х2,5)
АПС.0.02.1 | ЩСПЗ | Прибор пожарной сигнализации | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) |  |  |  | 9
ПУ.0.03.1 | ЩСПЗ | Вентилятор подпора воздуха | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) |  |  |  | 34

## Однолинейка
МЕСТО |  |  | ШИНА | АВТОМАТ |  |  |  | АППАРАТЫ (по порядку после автомата) |  |  | МОДУЛЬ / КАНАЛ |  |  |  | КЛЕММА | КАБЕЛЬ | ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ |  |  |  |  | ПРОВЕРКИ |  | СЛУЖЕБНОЕ — сюда можно не смотреть | [5 empty] | Ошибок: 0 Предупреждений: 3 | расчётные (скрыты, «+» над столбцами) | [22 empty] | SX_DATA
Щит | № места | Лист схемы | Шина (пусто = основная) | Автомат «авто» или текст (1-я строка группы) | Дифзащита, мА | QF | Автомат | Аппарат 1 (МК-5-1, КМ, T 24V 100W, БП…) | Аппарат 2 | Аппарат 3 | Модуль (модель в начале, «-» = конец) | Модуль | Канал (пусто = авто, №, + = р б/к) | Канал | Клемма | Кабель | Линия | Наименование | Р, кВт | Ток, А | Фаза | Автомат | Канал | Режим («вручную» — не рисовать) | Ток группы, А | Номинал по току, А | Макс. автомат по кабелю, А | Модель модуля | Цепь одной строкой | Статус строки (что проверить) | гр. | QF гр. | модуль гр. | модель гр. | QF нач. | фаз | код | 30мА лин. | в кабель выше | по току | мин. по кабелям | номинал | фаз гр. | 30мА гр. | полюса | номинал итог | префикс | модуль нач. | посл. канал | клемма | аппараты гр. | БП/тр-р | мин. по типу |  | draw | bus2 | rcd | chtype | dev1 | dev2 | dev3 | sym | hasline | тип автомата № | аппарат 1 № | аппарат 2 № | аппарат 3 № | кабель клеммы | вид клеммы № | модуль № | модель № | уровень | № линии | 3L клемм | доп. проходных | УГО (рус) | _№ щита | _зона
ВРУ | 1 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% | Ввод.1 | Ввод 1 от ТП | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 200 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х95 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | вводной узел
ВРУ | 3 | 1 | [12 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (5х95) L=-% | Ввод.2 | Ввод 2 от ТП | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 200 |  | XT2 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х95 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | вводной узел
ВРУ | 4 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С6А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=1-0,01% | АСУ.0.001.1 | Питание автоматики АВР | 0.1 | 0.46 | L1 | ok |  | рисовать | 0.46 | 6 | 16 |  | QF1 → XT3 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | АСУ | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 1 |  |  |  | 3х1,5 | 2 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | Прочее (прямоуг. с подписью) | 1 | вводной узел
ВРУ | 20 | 2 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,92% | R.0.004.1 | Розетки техпомещения | 1.5 | 6.84 | L2 | ok |  |  | 6.84 | 10 | 25 |  | QFD2 → XT4 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 2 |  |  |  | 3х2,5 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1 | 0 | Розетка | 1 | линии
ВРУ | 21 | 2 |  | авто |  | QF3 | 3P С32А | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=25-1,52% | ЩР-1 |  | 16.32 | 26.75 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 26.75 | 32 | 32 |  | QF3 → XT5 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 3 | ЩР-1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 3 | 0 | 3P | 32 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 3 |  |  |  | 5х4 | 4 |  |  | 0 | 5 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ВРУ | 22 | 2 |  | авто |  | QF4 | 3P С25А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (5х4) L=40-1,55% | ЩС |  | 11.35 | 19.01 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 19.01 | 25 | 32 |  | QF4 → XT6 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 3 | ЩС | 0 | 0 | 25 | 32 | 25 | 3 | 0 | 3P | 25 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 4 |  |  |  | 5х4 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ВРУ | 23 | 2 |  | авто |  | QF5 | 3P С6А | [7 empty] | XT7 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=15-0,12% | ЩГП |  | 0.5 | 1.21 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 1.21 | 6 | 16 |  | QF5 → XT7 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 3 | ЩГП | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 5 |  |  |  | 5х1,5 | 5 |  |  | 0 | 7 | 1 | 2 |  | 1 | линии
ВРУ | 24 | 2 |  | авто |  | QF6 | 1P С10А | [7 empty] | XT8 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0,95% | ЩСПЗ.1 | Щит СПЗ, ввод 1 | 3.4 | 7.42 | L3 | ok |  |  | 7.42 | 10 | 16 |  | QF6 → XT8 |  | 6 | QF6 |  |  | QF6 | 1 | ЩСПЗ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 6 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | линии
ВРУ | 25 | 2 |  | авто |  | QF7 | 1P С6А | [7 empty] | XT9 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=12-0% | ЩСПЗ.2 | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | 0 | 0 | L1 | ok |  |  | 0 | 6 | 16 |  | QF7 → XT9 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 1 | ЩСПЗ | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | линии
ВРУ | 26 | 2 |  | авто |  | QF8 | 1P С16А | [7 empty] | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,92% | КМН.0.001.1 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | 2 | 9.12 | L2 | ok |  |  | 9.12 | 16 | 16 |  | QF8 → XT10 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | КМН | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | HEAT | 1 | 7 |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 0 | Нагреватель | 1 | линии
ВРУ | 27 | 2 |  | авто |  | QFD9 | 2P С32А 30мА | [7 empty] | XT11 | ВВГнг(А)-LS (3х6) L=9-0,64% | ПН.0.002.1 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | 5 | 22.8 | L3 | ok |  |  | 22.8 | 32 | 50 |  | QFD9 → XT11 |  | 9 | QFD9 |  |  | QFD9 | 1 | ПН | 30 | 0 | 32 | 50 | 32 | 1 | 1 | 2P | 32 |  |  |  | 1 |  | 0 | 32 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | HEAT | 1 | 8 |  |  |  | 3х6 | 6 |  |  | 0 | 11 | 1 | 0 | Нагреватель | 1 | линии
ЩГП | 1 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х6) L=-% | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 32 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х6 | 7 |  |  | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | вводной узел
ЩГП | 3 | 1 | ИБП | авто |  | QF1 | 1P С6А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,08% | АПС.0.01.1 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | 0.2 | 0.92 | L1 | ok |  |  | 0.92 | 6 | 16 |  | QF1 → XT2 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | АПС | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | линии
ЩГП | 4 | 1 | ИБП | авто |  | QF2 | 1P С10А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=19-0,33% | L.0.02.1 | Аварийное освещение (шина ИБП) | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 1.37 | 6 | 16 |  | QF2 → XT3 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 15 | 1 | 0 | Светильник | 2 | линии
ЩР-1 | 1 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х10) L=-% | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 50 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х10 | 8 |  |  | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | вводной узел
ЩР-1 | 4 | 1 |  | авто |  | QFD1 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=36-2,2% | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01 | 1.8 | 8.21 | L1 | ok |  |  | 8.21 | 10 | 25 |  | QFD1 → XT2 | потери 4,2 % > 4 % | 1 | QFD1 |  |  | QFD1 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 17 | 1 | 0 | Розетка | 3 | линии
ЩР-1 | 5 | 1 |  | авто |  | QFD2 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=25-1,28% | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02 | 1.5 | 6.84 | L2 | ok |  |  | 11.4 | 16 | 25 |  | QFD2 → XT3 |  | 2 | QFD2 |  |  | QFD2 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 18 | 1 | 0 | Розетка | 3 | линии
ЩР-1 | 6 | 1 |  |  |  | QFD2 | [8 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=18-0,61% | R.1.02.2 | Розеточная группа Пом. №02 | 1 | 4.56 | L3 | [5 empty] | 25 |  | QFD2 → XT4 |  | 2 | QFD2 |  |  |  | 1 | R | 30 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 19 | 1 | 0 | Розетка | 3 | линии
ЩР-1 | 7 | 1 |  | авто | 10 | QFD3 | 2P С16А 10мА | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=7-0,48% | R.1.03.1 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | 2 | 9.12 | L1 | ok |  |  | 9.12 | 16 | 25 |  | QFD3 → XT5 |  | 3 | QFD3 |  |  | QFD3 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 | 9 |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 0 | 20 | 1 | 0 | Розетка | 3 | линии
ЩР-1 | 8 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С10А |  |  |  | ZIOMB16V3 | R.1 |  | 1 | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=13-0,22% | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01 | 0.3 | 1.37 | L2 | ok |  |  | 3.89 | 6 | 16 | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.1 → XT6 |  | 4 | QF4 | R.1 | ZIOMB16V3 | QF4 | 1 | L | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 | R | R.1 | 1 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | Светильник | 3 | линии
ЩР-1 | 9 | 1 |  |  |  | QF4 | [5 empty] | R.1 |  | 2 | XT7 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=15-0,17% | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02 | 0.2 | 0.92 | L3 | [5 empty] | 16 | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.2 → XT7 |  | 4 | QF4 | R.1 | ZIOMB16V3 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 22 | 1 | 0 | Светильник | 3 | линии
ЩР-1 | 10 | 1 |  |  |  | QF4 | [5 empty] | R.1 | = | 2 | XT8 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=5-0,03% | L.1.02.2 | Группа освещения Пом. №02 | 0.1 | 0.46 | L1 | [5 empty] | 16 | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.2 → XT8 |  | 4 | QF4 | R.1 | ZIOMB16V3 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | = |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 23 | 1 | 0 | Светильник | 3 | линии
ЩР-1 | 11 | 1 |  |  |  | QF4 | [5 empty] | R.1 | р | 3 | [13 empty] | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.3 |  | 4 | QF4 | R.1 | ZIOMB16V3 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | R |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | линии
ЩР-1 | 12 | 1 |  |  |  | QF4 | [5 empty] | R.1 |  | 4 | XT9 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=10-0,15% | L.1.03.1 | Группа освещения Пом. №03 | 0.25 | 1.14 | L2 | [5 empty] | 16 | ZIOMB16V3 | QF4 → R.1 к.4 → XT9 |  | 4 | QF4 | R.1 | ZIOMB16V3 |  | 1 | L | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 1 |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMP | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | Светильник | 3 | линии
ЩР-1 | 13 | 1 |  | авто |  | QF5 | 1P С10А | БП 24V 75W |  |  | - |  |  |  | XT10 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=7-0,03% | LED.1.01.1 | Светодиодное освещение Пом. №01 | 0.07 | 0.32 | L3 | ok |  |  | 0.32 | 6 | 16 |  | QF5 → БП 24V 75W → XT10 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | LED | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 | БП 24V 75W | 1 | 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | PS |  |  | LAMP | 1 |  | 1 |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 25 | 1 | 0 | Светильник | 3 | линии
ЩР-1 | 14 | 1 |  | авто |  | QFD6 | 2P С16А 30мА | КМ NCH8-40/40 | [6 empty] | XT11 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=12-1,7% | ТП.1.01.1 | Теплый пол Пом. №01 | 2.5 | 11.4 | L1 | ok |  |  | 11.4 | 16 | 16 |  | QFD6 → КМ NCH8-40/40 → XT11 |  | 6 | QFD6 |  |  | QFD6 | 1 | ТП | 30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 | КМ NCH8-40/40 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | KM |  |  | HEAT | 1 |  | 2 |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 26 | 1 | 0 | Нагреватель | 3 | линии
ЩР-1 | 15 | 1 |  |  |  | QFD6 | [6 empty] | + |  | XT12 | [13 empty] | QFD6 → КМ NCH8-40/40 → XT12 → (в кабель выше) |  | 6 | QFD6 | [5 empty] | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | КМ NCH8-40/40 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | + |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ? | 9 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 3 | линии
ЩР-1 | 16 | 1 |  | авто |  | QF7 | 3P С10А | [7 empty] | XT13 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=19-0,54% | ПВ.1.01.1 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | 3 | 5.42 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 5.42 | 10 | 16 |  | QF7 → XT13 |  | 7 | QF7 |  |  | QF7 | 3 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | 10 |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | линии
ЩР-1 | 17 | 1 |  | авто |  | QF8 | 1P С10А | [7 empty] | XT14 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=17-1,16% | K.1.01.1 | Кондиционер (cos φ вручную) | 1.2 | 5.47 | L2 | ok |  |  | 5.47 | 10 | 16 |  | QF8 → XT14 |  | 8 | QF8 |  |  | QF8 | 1 | K | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 3 | линии
ЩР-1 | 18 | 2 |  | авто |  | QF9 | 1P С6А | [5 empty] | б/к |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) L=5-0% | КУП.1.01.1 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | 0 | 0 | L3 | ok |  |  | 0 | 6 | 32 |  | QF9 |  | 9 | QF9 |  |  | QF9 | 1 | КУП | 0 | 0 | 6 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | линии
ЩР-1 | 19 | 2 |  | авто |  | QF10 | 1P С6А | [8 empty] | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=9-0,21% | УВ.1.01.1 | Увлажнитель Пом. №01 | 0.4 | 1.83 | L2 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 16 |  | QF10 |  | 10 | QF10 |  |  | QF10 | 1 | УВ | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 30 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 3 | линии
ЩР-1 | 20 | 2 |  | авто |  | QFD11 | 2P С16А 30мА | [7 empty] | XT16 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) L=142-9,62% | R.1.04.1 | Розетки гаража (длинная линия) | 2 | 9.12 | L2 | ok |  |  | 9.12 | 16 | 25 |  | QFD11 → XT16 | потери 11,6 % > 4,21 % | 11 | QFD11 |  |  | QFD11 | 1 | R | 30 | 0 | 16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 2P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 16 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | SOCKET | 1 |  |  |  |  | 3х2,5 |  |  |  | 1 | 31 | 1 | 0 | Розетка | 3 | линии
ЩС | 1 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х16) L=-% | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 63 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х16 | 10 |  |  | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4 | вводной узел
ЩС | 3 | 1 |  | авто |  | QF1 | 3P С16А | [7 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=29-1,51% | ПУ.0.01.1 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | 5.5 | 9.93 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 9.93 | 16 | 16 |  | QF1 → XT2 | Iкз мало — отключение > 0,4 с | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 3 | ПУ | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 3P | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 | 11 |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 1 | 33 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩС | 4 | 1 |  | авто |  | QF2 | 3P С10А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) L=24-0,91% | ПВ.0.02.1 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | 4 | 7.22 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 7.22 | 10 | 16 |  | QF2 → XT3 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 3 | ПВ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | 4 | линии
ЩС | 5 | 1 | ДГУ | авто |  | QF3 | 1P С6А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | НВК.0.03.1 | Дренажный насос (шина ДГУ) | 1.1 | 5.02 | L1 | ok |  |  | 5.02 | 6 | 16 |  | QF3 → XT4 |  | 3 | QF3 |  |  | QF3 | 1 | НВК | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 35 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩС | 6 | 1 |  | авто |  | QF4 | 1P С6А | [7 empty] | XT5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=14-0,87% | НВК.0.04.1 | Дренажный насос резервный | 1.1 | 5.02 | L2 | ok |  |  | 5.02 | 6 | 16 |  | QF4 → XT5 |  | 4 | QF4 |  |  | QF4 | 1 | НВК | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 36 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩС | 7 | 1 | Насосная | авто |  | QF5 | 1P С6А | [7 empty] | XT6 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) L=11-0,47% | ПУ.0.05.1 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | 0.75 | 4.06 | L3 | ok |  |  | 4.06 | 6 | 16 |  | QF5 → XT6 |  | 5 | QF5 |  |  | QF5 | 1 | ПУ | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 37 | 1 | 0 | Привод (двигатель) | 4 | линии
ЩСПЗ | 1 | 1 | [12 empty] | XT1 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% | Ввод.1 | Ввод питающей линии Пом. № | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 20 |  | XT1 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 | 11 |  |  | 0 | 38 | 1 | 2 | 0 | 5 | вводной узел
ЩСПЗ | 2 | 1 | [12 empty] | XT2 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) L=-% | Ввод.2 | Ввод питающей линии Пом. № | 0 | 0 | L1,L2,L3 |  |  | вручную |  |  | 20 |  | XT2 | [6 empty] | 3 | Ввод | 0 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 5х2,5 |  |  |  | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 5 | вводной узел
ЩСПЗ | 4 | 1 |  | авто |  | QF1 | 1P С6А | [7 empty] | XT3 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) L=9-0,21% | АПС.0.02.1 | Прибор пожарной сигнализации | 0.4 | 1.83 | L1 | ok |  |  | 1.83 | 6 | 16 |  | QF1 → XT3 |  | 1 | QF1 |  |  | QF1 | 1 | АПС | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1P | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOX | 1 |  |  |  |  | 3х1,5 |  |  |  | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | линии
ЩСПЗ | 5 | 1 |  | авто |  | QF2 | 3P С10А | [7 empty] | XT4 | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) L=34-0,97% | ПУ.0.03.1 | Вентилятор подпора воздуха | 3 | 5.42 | L1,L2,L3 | ok |  |  | 5.42 | 10 | 16 |  | QF2 → XT4 |  | 2 | QF2 |  |  | QF2 | 3 | ПУ | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3P | 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOTOR | 1 |  |  |  |  | 5х1,5 |  |  |  | 0 | 41 | 1 | 2 | Привод (двигатель) | 5 | линии

## Каталог
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ. Спецификация собирается отсюда: N — посчитано по однолинейке, O — впишите вручную (корпус, провод, запас). Добавляйте строки вниз.
[21 empty] | список автоматов |  | список аппаратов |  | список модулей |  | список произв.
Категория (раздел) | Производитель | Модель (как в таблице) | Префикс модуля | Каналов | Тип каналов | Наименование для спецификации | Артикул | Полюса | Номинал, А | Дифзащита, мА (да = 30) | Ширина, мод. DIN | Ед. | По однолинейке (авто; щит — «Спецификация» D1) | Вручную / запас (+) | ИТОГО в спецификацию | НАСТРОЙКИ | Значение | обозначение | ключ | № авт. | авто | № апп. | список аппаратов | № мод. | - | № произв. | (все) | ключ сортировки | № в спецификации | нет в каталоге | №
Автомат | Chint | NB1-63 1P C10 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) | 179614 | 1P | 10 | нет | 1 | шт. | 5 |  | 5 | Производитель автоматов | Chint | 1P С10А | Chint¦1P С10А | 1 | 1P С10А |  | МК-5-1 |  | ZIOMB24V2 | 1 | Chint | 2004 | 1 | 1P С6А | 1
Автомат | Chint | NB1-63 1P C16 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) | 179616 | 1P | 16 | нет | 1 | шт. | 1 |  | 1 | Производитель аппаратов | (все) | 1P С16А | Chint¦1P С16А | 2 | 1P С16А |  | КМ NCH8-63/40 |  | ZIO-MB24 |  | Россия | 2005 | 2
Автомат | Chint | NB1-63 3P C20 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 3P 20А 6кА х-ка C (DB) | 179702 | 3P | 20 | нет | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Производитель модулей | (все) | 3P С20А | Chint¦3P С20А | 3 | 3P С20А |  | КМ NCH8-40/40 |  | ZIOMB16V3 |  | Arlight |  |  | 3P С32А | 2
Автомат | Chint | NB1-63 4P C50 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 4P 50А 6кА х-ка C (DB) | 179750 | 4P | 50 | нет | 4 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма трёхуровневая (модель) | VPR-2.5-3L-GY | 4P С50А | Chint¦4P С50А | 4 | 4P С50А |  | NJVA1-100 |  | ZIOMB8V3 |  | Zennio |  |  | 3P С25А | 3
Автомат | Chint | NXB-125 3P C80 |  |  |  | Автоматический выключатель NXB-125 3P C80 10кА х-ка C | 816139 | 3P | 80 | нет | 4.5 | шт. | 0 |  | 0 | Клемма проходная доп. (модель) | VPR-2.5-QUATTRO-GY | 3P С80А | Chint¦3P С80А | 5 | 3P С80А |  | NZK1-32 2P |  | ZCL-8HT230 |  | — |  |  | 3P С6А | 4
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C16 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА | 203019 | 2P | 16 | да | 2 | шт. | 5 |  | 5 | Трёхуровневых на 4–5-жильную линию, если по коду не задано | 1 | 2P С16А 30мА | Chint¦2P С16А 30мА | 6 | 2P С16А 30мА |  | БП 24V 480W |  | ZDINDX4 |  | DKC | 3009 | 3
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C20 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C20 30мА тип A 6кА | 203296 | 2P | 20 | да | 2 | шт. | 0 |  | 0 |  |  | 2P С20А 30мА | Chint¦2P С20А 30мА | 7 | 2P С20А 30мА |  | БП 24V 75W |  | ZDID64X2 |  | EKF
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C32 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C32 30мА тип A 6кА | 982114 | 2P | 32 | да | 2 | шт. | 1 |  | 1 | ПОРЯДОК РАЗДЕЛОВ СПЕЦИФИКАЦИИ (можно менять и дописывать) |  | 2P С32А 30мА | Chint¦2P С32А 30мА | 8 | 2P С32А 30мА |  | БП 12V 135W |  | ZIO-RQUAD8 |  | РЭК | 3011 | 4
Аппарат | Россия | МК-5-1 |  |  |  | Модуль защиты контактов MK-5-1 | EA06.002.001 |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | Корпус | [5 empty] | 1 | БП 12V 15W |  | SMART-DALI-104 | 2 | КВТ |  |  | 2P С16А 10мА | 5
Аппарат | Chint | КМ NCH8-63/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-63/40 63А 4НО AC220/230В | 256101 |  |  |  | 3 | шт. | 0 |  | 0 | Автомат | [5 empty] | 2 | ZPSU640 |  | уточнить-R |  |  |  |  | 3P С10А | 6
Аппарат | Chint | КМ NCH8-40/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-40/40 40А 4НО AC220/230В | 256099 |  |  |  | 3 | шт. | 1 |  | 1 | Дифавтомат | [5 empty] | 3 |  |  | уточнить-Z |  |  | 4014 | 5 | 3P С16А | 7
Аппарат | Chint | NJVA1-100 |  |  |  | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-100 3P+N 100А | 508572 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Аппарат | [5 empty] | 4
Аппарат | Chint | NZK1-32 2P |  |  |  | Модульный переключатель NZK1-32 2P 32А 3 положения | 643001 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Модуль | [5 empty] | 5
Аппарат | Arlight | БП 24V 480W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP480-PFC-24 (24V, 20A, 480W) | 040231 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Шины | [5 empty] | 6 |  |  |  | 3
Аппарат | Arlight | БП 24V 75W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP75-24 (24V, 3.15A, 75W) | 040232 |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 | Клемма | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 4018 | 6
Аппарат | Arlight | БП 12V 135W |  |  |  | Блок питания ARV-DR135-12 (12V, 11.3A, 135W) | 035699 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Провод | [5 empty] | 8
Аппарат | Arlight | БП 12V 15W |  |  |  | Блок питания ARV-DR15-12 (12V, 1.25A, 15W) | 034670 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | Прочее | [5 empty] | 9
Аппарат | Zennio | ZPSU640 |  |  |  | Универсальный источник питания KNX | ZPSU640 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 4
Модуль | Zennio | ZIOMB24V2 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB24V2 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1
Модуль | Zennio | ZIO-MB24 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIO-MB24 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2
Модуль | Zennio | ZIOMB16V3 | R | 16 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB16V3 |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5024 | 7
Модуль | Zennio | ZIOMB8V3 | R | 8 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB8V3 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4
Модуль | Zennio | ZCL-8HT230 | R | 8 | клапаны 230В | Актуатор клапанов отопления 230В | ZCL-8HT230 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5
Модуль | Zennio | ZDINDX4 | Di | 4 | диммер | Универсальный 4-канальный диммер 220V | ZDINDX4 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | ЕСТЬ В ОДНОЛИНЕЙКЕ, НО НЕТ В КАТАЛОГЕ — добавьте строку: | [7 empty] | 6
Модуль | Zennio | ZDID64X2 | DA | 2 | DALI | Интерфейс KNX-DALI | ZDID64X2 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 1P С6А | [7 empty] | 7
Модуль | Zennio | ZIO-RQUAD8 | IN | 8 | входы | Модуль входов с 8 аналогово-цифровыми входами | ZIO-RQUAD8 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 3P С32А | [7 empty] | 8
Модуль | Arlight | SMART-DALI-104 | Di | 4 | диммер DALI | Диммер SMART-DALI-104-62-ADDR-DIM-DT6-DIN White (12-24V, 4x5A) | 028422 |  |  |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 3P С25А | [7 empty] | 9
Модуль | — | уточнить-R | R | 24 | реле | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | 3P С6А | [7 empty] | 10 |  | 5
Модуль | — | уточнить-Z | Z | 8 | датчики | Модель уточнить | [5 empty] | шт. | 0 |  | 0 | 2P С16А 10мА | [7 empty] | 11
Клемма | DKC | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  |  | шт. | 40 |  | 40 | 3P С10А | [9 empty] | 6 |  | 7033 | 8
Клемма | DKC | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  |  | шт. | 28 |  | 28 | 3P С16А | [11 empty] | 7034 | 9
Клемма | DKC | D-VPR-2.5-3L |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L | D-VPR-2.5-3L |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая | VPR-4-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая | VPR-6-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая | VPR-16-GY |  |  |  |  | шт.
Корпус | DKC | R5NKTB84 |  |  |  | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block | R5NKTB84 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKMN18 |  |  |  | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKMN18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCPTE1880 |  |  |  | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block | R5NCPTE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCRE1880 |  |  |  | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block | R5NCRE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NBP02B |  |  |  | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block | R5NBP02B |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NFPB82 |  |  |  | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block | R5NFPB82 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKFP02 |  |  |  | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKFP02 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NPDF800 |  |  |  | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block | R5NPDF800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPAC800 |  |  |  | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPAC800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPDV18 |  |  |  | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPDV18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5ES01 |  |  |  | Комплект кабелей заземления CQE RAM block | R5ES01 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5PP01 |  |  |  | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block | R5PP01 |  |  |  |  | Метр
Корпус | DKC | R5MC131 |  |  |  | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом | R5MC131 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 042031 |  |  |  | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 | 042031 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 044541 |  |  |  | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м | 044541 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 012037 |  |  |  | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м | 012037 |  |  |  |  | шт.
Шины | EKF | sn0-4x15 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x15) | sn0-4x15 |  |  |  |  | шт. | [13 empty] | 7
Шины | EKF | sn0-4x7 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x7) | sn0-4x7 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя | VPR-4-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм | VPR-4-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-4 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 | D-VPR-4 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя | VPR-6-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм | VPR-6-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-6 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 | D-VPR-6 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | VPR-16-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм | VPR-16-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-16 |  |  |  | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 | D-VPR-16 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | SBF-10-5 |  |  |  | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная | SBF-10-5 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | UK-E |  |  |  | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм | UK-E |  |  |  |  | шт.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м. | [13 empty] | 8
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Прочее | КВТ | 79441 |  |  |  | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) | 79441 |  |  |  |  | упак. | [13 empty] | 9
Прочее | КВТ | 79467 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) | 79467 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79444 |  |  |  | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) | 79444 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79469 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) | 79469 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79447 |  |  |  | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) | 79447 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79470 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) | 79470 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79452 |  |  |  | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) | 79452 |  |  |  |  | шт.
Прочее | КВТ | 79473 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) | 79473 |  |  |  |  | шт.
Прочее | Россия | ОСП-1 |  |  |  | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий | ОСП-1 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5MTHNO |  |  |  | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт | R5MTHNO |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RV12230 |  |  |  | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 | R5RV12230 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RF12 |  |  |  | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 | R5RF12 |  |  |  |  | шт.
Прочее |  | Расходные материалы (наконечни |  |  |  | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) | [5 empty] | комп.

## Спецификация
| Спецификация для щита (все — весь объект): | все | [6 empty] | *
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание
1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР

## Спецификация_авто
|  | ВНИМАНИЕ: в однолинейке есть позиции, которых нет в Каталоге: 1P С6А, 3P С32А, 3P С25А — добавьте их в Каталог. | [7 empty] | Щит: все (выбор — «Спецификация» D1)
| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во | Масса | Примечание |  | ПОДСЧЁТ ПО ЛИСТУ «ОДНОЛИНЕЙКА» (считается сам) | Кол-во | Трёхуровн. | Доп. проходных
| 1 | Вводнораспределительное оборудование ЩР | [8 empty] | Автоматы и дифавтоматы (полюса, номинал, 30 мА)
1 | 1.1 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) |  | 179614 | Chint | шт. | 5 |  |  |  | 1P С6А | 9
2 | 1.2 | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) |  | 179616 | Chint | шт. | 1 |  |  |  | 2P С16А 30мА | 5
6 | 1.3 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА |  | 203019 | Chint | шт. | 5 |  |  |  | 3P С32А | 1
8 | 1.4 | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C32 30мА тип A 6кА |  | 982114 | Chint | шт. | 1 |  |  |  | 3P С25А | 1
11 | 1.5 | Контактор модульный NCH8-40/40 40А 4НО AC220/230В |  | 256099 | Chint | шт. | 1 |  |  |  | 3P С6А | 1
15 | 1.6 | Блок питания ARV-DRP75-24 (24V, 3.15A, 75W) |  | 040232 | Arlight | шт. | 1 |  |  |  | 1P С10А | 5
21 | 1.7 | Многофункциональный актуатор KNX |  | ZIOMB16V3 | Zennio | шт. | 1 |  |  |  | 1P С16А | 1
30 | 1.8 | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм |  | VPR-2.5-3L-GY | DKC | шт. | 40 |  |  |  | 2P С32А 30мА | 1
31 | 1.9 | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая |  | VPR-2.5-QUATTRO-GY | DKC | шт. | 28 |  |  |  | 2P С16А 10мА | 1
[11 empty] | 3P С10А | 3
[11 empty] | 3P С16А | 1
[11 empty] | всего автоматов | 29
Аппараты после автоматов (трансформаторы, БП, МК, КМ)
[11 empty] | БП 24V 75W | 1
[11 empty] | КМ NCH8-40/40 | 1
Модули умного дома (по модели)
[11 empty] | ZIOMB16V3 | 1
Клеммы XT по кабелю линии (жилы × сечение)
[11 empty] | 5х95 | 2 | 2 | 4
[11 empty] | 3х1,5 | 18 | 18 | 0
[11 empty] | 3х2,5 | 6 | 6 | 0
[11 empty] | 5х4 | 2 | 2 | 4
[11 empty] | 5х1,5 | 5 | 5 | 10
[11 empty] | 3х6 | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 5х6 | 1 | 1 | 2
[11 empty] | 5х10 | 1 | 1 | 2
[11 empty] | ? | 1 | 1 | 0
[11 empty] | 5х16 | 1 | 1 | 2
[11 empty] | всего клемм XT | 40
[11 empty] | Клемма трёхуровневая (по настройке Каталога) | 40
[11 empty] | Клемма проходная доп. (по настройке Каталога) | 28
Трёхуровневая = L/N/PE одной линии; у 5-жильных ещё 2 проходные на доп. жилы.

## Бирки
БИРКИ: строка на каждый провод — от автомата до устройства, от устройства до клеммы, от клеммы — кабель к потребителю
№ | Щит | Откуда | Куда | Линия | Наименование
1 | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
2 | ВРУ | QF1 | XT3 | АСУ.0.001.1 | Питание автоматики АВР
3 | ВРУ | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Питание автоматики АВР | АСУ.0.001.1 | Питание автоматики АВР
4 | ВРУ | QFD2 | XT4 | R.0.004.1 | Розетки техпомещения
5 | ВРУ | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки техпомещения | R.0.004.1 | Розетки техпомещения
6 | ВРУ | QF3 | XT5 | ЩР-1
7 | ВРУ | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ЩР-1
8 | ВРУ | QF4 | XT6 | ЩС
9 | ВРУ | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х4) → | ЩС
10 | ВРУ | QF5 | XT7 | ЩГП
11 | ВРУ | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → | ЩГП
12 | ВРУ | QF6 | XT8 | ЩСПЗ.1 | Щит СПЗ, ввод 1
13 | ВРУ | XT8 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 1 | ЩСПЗ.1 | Щит СПЗ, ввод 1
14 | ВРУ | QF7 | XT9 | ЩСПЗ.2 | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв)
15 | ВРУ | XT9 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Щит СПЗ, ввод 2 (резерв) | ЩСПЗ.2 | Щит СПЗ, ввод 2 (резерв)
16 | ВРУ | QF8 | XT10 | КМН.0.001.1 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001
17 | ВРУ | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001 | КМН.0.001.1 | Электрокамин Цокольный этаж Пом. №001
18 | ВРУ | QFD9 | XT11 | ПН.0.002.1 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002
19 | ВРУ | XT11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х6) → Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002 | ПН.0.002.1 | Проточный водонагреватель Цокольный этаж Пом. №002
20 | ЩГП | QF1 | XT2 | АПС.0.01.1 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01
21 | ЩГП | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01 | АПС.0.01.1 | Реле АПС Цокольный этаж Пом. №01
22 | ЩГП | QF2 | XT3 | L.0.02.1 | Аварийное освещение (шина ИБП)
23 | ЩГП | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Аварийное освещение (шина ИБП) | L.0.02.1 | Аварийное освещение (шина ИБП)
24 | ЩР-1 | QFD1 | XT2 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01
25 | ЩР-1 | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №01 | R.1.01.1 | Розеточная группа Пом. №01
26 | ЩР-1 | QFD2 | XT3 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02
27 | ЩР-1 | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.1 | Розеточная группа Пом. №02
28 | ЩР-1 | QFD2 | XT4 | R.1.02.2 | Розеточная группа Пом. №02
29 | ЩР-1 | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розеточная группа Пом. №02 | R.1.02.2 | Розеточная группа Пом. №02
30 | ЩР-1 | QFD3 | XT5 | R.1.03.1 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА)
31 | ЩР-1 | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки ванной (дифзащита 10 мА) | R.1.03.1 | Розетки ванной (дифзащита 10 мА)
32 | ЩР-1 | QF4 | R.1 к.1 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01
33 | ЩР-1 | R.1 к.1 | XT6 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01
34 | ЩР-1 | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №01 | L.1.01.1 | Группа освещения Пом. №01
35 | ЩР-1 | QF4 | R.1 к.2 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
36 | ЩР-1 | R.1 к.2 | XT7 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
37 | ЩР-1 | XT7 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.1 | Группа освещения Пом. №02
38 | ЩР-1 | R.1 к.2 | XT8 | L.1.02.2 | Группа освещения Пом. №02
39 | ЩР-1 | XT8 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №02 | L.1.02.2 | Группа освещения Пом. №02
40 | ЩР-1 | QF4 | R.1 к.4 | L.1.03.1 | Группа освещения Пом. №03
41 | ЩР-1 | R.1 к.4 | XT9 | L.1.03.1 | Группа освещения Пом. №03
42 | ЩР-1 | XT9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Группа освещения Пом. №03 | L.1.03.1 | Группа освещения Пом. №03
43 | ЩР-1 | QF5 | БП 24V 75W | LED.1.01.1 | Светодиодное освещение Пом. №01
44 | ЩР-1 | БП 24V 75W | XT10 | LED.1.01.1 | Светодиодное освещение Пом. №01
45 | ЩР-1 | XT10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Светодиодное освещение Пом. №01 | LED.1.01.1 | Светодиодное освещение Пом. №01
46 | ЩР-1 | QFD6 | КМ NCH8-40/40 | ТП.1.01.1 | Теплый пол Пом. №01
47 | ЩР-1 | КМ NCH8-40/40 | XT11 | ТП.1.01.1 | Теплый пол Пом. №01
48 | ЩР-1 | XT11 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Теплый пол Пом. №01 | ТП.1.01.1 | Теплый пол Пом. №01
49 | ЩР-1 | КМ NCH8-40/40 | XT12
50 | ЩР-1 | QF7 | XT13 | ПВ.1.01.1 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01
51 | ЩР-1 | XT13 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Пом. №01 | ПВ.1.01.1 | Приточно-вытяжная установка Пом. №01
52 | ЩР-1 | QF8 | XT14 | K.1.01.1 | Кондиционер (cos φ вручную)
53 | ЩР-1 | XT14 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Кондиционер (cos φ вручную) | K.1.01.1 | Кондиционер (cos φ вручную)
54 | ЩР-1 | QF9 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х4) → Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01 | КУП.1.01.1 | Коробка уравнивания потенциалов Пом. №01
55 | ЩР-1 | QF10 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Увлажнитель Пом. №01 | УВ.1.01.1 | Увлажнитель Пом. №01
56 | ЩР-1 | QFD11 | XT16 | R.1.04.1 | Розетки гаража (длинная линия)
57 | ЩР-1 | XT16 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х2,5) → Розетки гаража (длинная линия) | R.1.04.1 | Розетки гаража (длинная линия)
58 | ЩС | QF1 | XT2 | ПУ.0.01.1 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01
59 | ЩС | XT2 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01 | ПУ.0.01.1 | Приточная установка Цокольный этаж Пом. №01
60 | ЩС | QF2 | XT3 | ПВ.0.02.1 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02
61 | ЩС | XT3 | кабель ВВГнг(А)-LS (5х1,5) → Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02 | ПВ.0.02.1 | Приточно-вытяжная установка Цокольный этаж Пом. №02
62 | ЩС | QF3 | XT4 | НВК.0.03.1 | Дренажный насос (шина ДГУ)
63 | ЩС | XT4 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос (шина ДГУ) | НВК.0.03.1 | Дренажный насос (шина ДГУ)
64 | ЩС | QF4 | XT5 | НВК.0.04.1 | Дренажный насос резервный
65 | ЩС | XT5 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Дренажный насос резервный | НВК.0.04.1 | Дренажный насос резервный
66 | ЩС | QF5 | XT6 | ПУ.0.05.1 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная)
67 | ЩС | XT6 | кабель ВВГнг(А)-LS (3х1,5) → Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная) | ПУ.0.05.1 | Вентилятор насосной (шина «Насосная» — Одиночная)
68 | ЩСПЗ | QF1 | XT3 | АПС.0.02.1 | Прибор пожарной сигнализации
69 | ЩСПЗ | XT3 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) → Прибор пожарной сигнализации | АПС.0.02.1 | Прибор пожарной сигнализации
70 | ЩСПЗ | QF2 | XT4 | ПУ.0.03.1 | Вентилятор подпора воздуха
71 | ЩСПЗ | XT4 | кабель ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) → Вентилятор подпора воздуха | ПУ.0.03.1 | Вентилятор подпора воздуха

## Методика
Методика расчёта однолинейки и проверка по нормам РФ
Версия книги: v3.12 → v4. Дата проверки: 03.10.2026, дополнено 04.10.2026.
Пояснительная записка (ПЗ) — текстовая часть проекта; в книге v4 сокращение «ПЗ» не используется.
Документ описывает каждый расчёт книги: формулу, исходные данные, место в книге, норму и вердикт. Он же — техническое задание на v4: раздел «В v4» у каждого расчёта говорит, что исправить.
Как читать вердикт у каждого расчёта:
• ✅ соответствует — книга считает так, как требует норма. Ничего делать не нужно.
• ⚠️ упрощение / уточнить — расчёт допустим, но упрощён (например, не учтено сопротивление дуги) или зависит от решения инженера (например, какой Кс принять). Что именно упрощено — в столбце «Суть», что сделано или надо сделать — в столбце «В v4». Результат пользоваться можно, но прочитайте пояснение.
• ❌ расхождение — книга v3.12 могла дать результат не по норме. В v4 это исправлено или вынесено в проверку (лист «Проверка»).
Нормы и редакции, по которым проверено:
Документ | Редакция | Что из него берём
ПУЭ, 7-е изд. | гл. 1.2, 1.3, 1.7 | категории, допустимые токи, автоматическое отключение
СП 256.1325800.2016 | ред. 01.03.2022 (изм. 1–5) + Изменение № 6 (2023) + Изменение № 9 (введено 26.01.2026) | расчётные нагрузки, потери напряжения, КРМ, схемы
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 | — | защита от сверхтока: Iр ≤ In ≤ Iдоп, термическая стойкость
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | — | потери напряжения (прил. G), способы прокладки, поправочные коэффициенты
ГОСТ 31996-2012 | — | допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией (ВВГнг и т. п.)
ГОСТ 28249-93 | — | токи КЗ в установках до 1 кВ
ГОСТ IEC 60898-1 | — | зоны мгновенного расцепления B / C / D
СП 6.13130.2021 | — | электроснабжение систем противопожарной защиты
ВНИМАНИЕ: формулировки Изменения № 9 к СП 256 проверены по пересказу официального текста. Перед внедрением в v4 сверьте табл. 7.2 и подраздел 7.5 с официальной публикацией.
---
1. Сводка проверки
№ | Расчёт | Вердикт | Суть | В v4
1 | Ток линии | ✅ | I = P / (U·cos φ) | без изменений
2 | cos φ линии | ⚠️ | по умолчанию 0,95 для всех, кроме кодов «двигатель» | cos φ по типу нагрузки (СП 256 п. 7.1.12: насосы и вентиляция 0,8)
3 | Автомат линии по току | ✅ | ближайший стандартный с Iр ≤ 0,9·In (запас 10 %) | без изменений, запас вынести в настройку
4 | Сечение кабеля | ⚠️ | ПУЭ табл. 1.3.7 (подписано «1.3.6»), один общий К прокладки | ГОСТ 31996 / паспорт производителя, способ прокладки и коэффициенты по ГОСТ Р 50571.5.52
5 | Согласование автомат ↔ кабель | ✅ | In ≤ Iдоп·k, проверка «кабель не защищён» | без изменений
6 | Длина линии | ✅ (проектный приём) | план + опуски + подъём на этаж | без изменений
7 | Потери напряжения | ✅ | формула ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G, пределы 3 % / 4 % СП 256 п. 8.23 | добавить +0,005 %/м после 100 м и проверку 7,5 % от ТП
8 | Iкз min, отключение 0,4 с | ⚠️ | без сопротивления дуги, PE = фазе, только медь | дуга по ГОСТ 28249, сечение PE, алюминий
9 | Iкз max, отключающая способность | ❌ | Iкз max считается, но с Icu аппарата не сравнивается | автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max
10 | Кс бытовой нагрузки | ⚠️ / ❌ | табл. 7.2 верна, но отопление и тёплые полы снижаются Кс (по Изм. 9 — отдельно, Кс 1 и 0,7) | группы «Отопление» и «ВНГ / тёплый пол»
11 | Кс силовой нагрузки | ⚠️ | вводится вручную (в объекте ЖД везде 0,5) | автоматически по табл. 7.5 по числу электроприёмников
12 | Ко = 0,9 | ⚠️ | применяется к любому щиту, в т. ч. чисто силовому | только там, где сходятся квартиры и силовая нагрузка (ВРУ дома)
13 | kп.к (региональный) | ⚠️ | отсутствует (СП 256 формула 6, табл. 7.5а: ЦФО 0,81) | настройка объекта + решение о применимости
14 | Пожарные нагрузки | ✅ | не входят в расчётный максимум (СП 256 п. 7.1.9) | исправить ссылку (в книге — СП 31-110)
15 | cos φ и Iр щита | ⚠️ | cos φ щита — средневзвешенный по P, а не через Q | Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / S
16 | КРМ | ✅ | СП 256 п. 7.3.1–7.3.2: не требуется при ≤ 50 квар на ввод | без изменений
17 | Категории надёжности | ✅ | ПУЭ 1.2.17–1.2.21, СП 256 табл. 6.1, п. 6.13, 8.10 | без изменений
18 | Питающая линия щита | ⚠️ | uк трансформатора 5,5 % константой, Y/Yн — «×3» | uк и Zт(1) из паспорта трансформатора
19 | Лист «ТКЗ» | ❌ | старый расчёт (220 / Z, без коэффициентов), в основной не входит | удалить, всё считает «Питание_щита»
20 | Запас кабеля 20 % в журнале | ⚠️ | не норма, проектный приём | настройка объекта
---
2. Исходные данные линии и значения «по коду»
Одна линия = одна строка «Исходных данных». Номер линии имеет вид Код.Помещение.№ (пример: K.1.002A.1).
Код (часть до первой точки) ищется в «Справочной» P4:P51. Из строки кода берутся значения по умолчанию:
Что | Столбец кода в «Справочной» | Куда идёт
Наименование | Q | «Исходные данные» B
Опуск, м | R | длина линии
Этаж / шлейф | S | способ подписи и подъём на этаж
Тип пускового тока: 1 — нет, 2 — двигатель, 3 — светодиоды | T | cos φ и Iпуск
Марка кабеля, жилы, напряжение, фазы, сечение | U, V, W, X, Y | N, O, F, H, Q
Вид нагрузки (строка таблицы для пояснительной записки) | Z | «Исходные данные» BE
Группа Кс | AZ | «Исходные данные» BC
Пожарная | BD | «Исходные данные» BQ
УГО, 30 мА, мин. автомат, клемм 3L | AV, AW, AX, AY | «Однолинейка»
Ручной ввод в «Исходных данных» всегда важнее значения по коду.
---
3. Ток линии
Формула ('Исходные данные'!T):
• однофазная линия: I = P / (Uф · cos φ), где Uф = Uн / √3 = 0,4 / 1,732 = 0,231 кВ;
• трёхфазная линия: I = P / (√3 · Uн · cos φ), Uн = 0,4 кВ.
P — кВт, U — кВ, I — А. Uн берётся из «Справочной» BQ29.
Для линии, которая питает нижестоящий щит, ток берётся из файла этого щита («Нижестоящие_щиты» J).
Норма: закон Ома для активной мощности, без особых требований. Вердикт: ✅.
cos φ линии ('Исходные данные'!P)
• код с типом «двигатель» (T = 2): cos φ по мощности из «Справочная_потребители» B:K (3ф — столбец I, 1ф — столбец K);
• все остальные: 0,95;
• фидер нижестоящего щита: cos φ из его файла.
Норма: СП 256 п. 7.1.12 даёт коэффициенты мощности питающих линий: квартиры с электроплитами 0,98 (с кондиционерами 0,93), с газовыми плитами 0,96 (0,92), хозяйственные насосы, вентиляционные установки и другие сантехнические устройства — 0,8.
Вердикт: ⚠️. Вентиляция, ККБ и насосы с кодом не «двигатель» получают 0,95. Ток таких линий занижен до 16 % (0,95 / 0,8 = 1,19).
В v4: cos φ по типу нагрузки из справочника кодов; значение 0,8 для вентиляции и насосов по умолчанию.
---
4. Аппарат защиты
4.1 Номинал по току линии ('Исходные данные'!U)
In = наименьший номинал ряда, для которого Iр ≤ 0,9 · In.
Таблица «Справочная» F4:G23: пороги тока = 0,9 × предыдущего номинала (6 А до 5,4 А; 10 А до 9 А; 16 А до 14,4 А …).
Если введён автомат вручную (R), берётся он.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1: Iр ≤ In ≤ Iдоп. Запас 10 % нормой не требуется, это проектный запас.
Вердикт: ✅ (в запас).
4.2 Групповой автомат (Однолинейка!Z:AU)
Если на один автомат подключено несколько линий (группа), номинал считается так:
1. Ток группы Z = сумма токов линий группы (линии «в тот же кабель» не суммируются).
2. Номинал по току AA — по той же таблице с запасом 10 %.
3. Минимальный номинал по типу BB = больший из: автомат вручную («Исходные данные» R) и минимальный автомат кода («Справочная» AX).
4. Номинал AO = max(AA, max BB по группе).
5. Если в группе есть блок питания или трансформатор — не меньше «Справочная» BF5.
6. Итог AU берётся из текста автомата (H), например «1P С16А» → 16.
Проверки (Однолинейка!W):
• «ПЕРЕГРУЗ», если ток группы > In;
• «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН», если In > наименьшего «максимального автомата по кабелю» среди линий группы (AB, AP). Проверка не делается за БП / трансформатором.
Вердикт: ✅. Требование Iр ≤ In ≤ Iдоп (ГОСТ Р 50571.4.43, п. 433.1) выполнено. Условие I2 ≤ 1,45·Iдоп для модульных автоматов по ГОСТ IEC 60898-1 выполняется автоматически (I2 = 1,45·In).
ПРИМЕЧАНИЕ: сечение линии подбирается по её собственному автомату (4.1), а не по групповому. Если групповой автомат больше, сработает проверка «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». Это правильно, но в v4 сечение лучше подбирать сразу по групповому автомату.
4.3 Полюса и 30 мА (Однолинейка!AR:AT)
• 30 мА: текст автомата содержит «мА», или F = «да», или хотя бы у одной линии группы код требует 30 мА («Справочная» AW); F = «нет» отменяет.
• Полюса: 3ф — 3P (с 30 мА 4P), 1ф — 1P (с 30 мА 2P).
• Предупреждение «розетка без 30 мА» для кода R.
Норма: ПУЭ 7.1.79 и СП 256 (применение ВДТ для розеточных сетей). Вердикт: ✅.
---
5. Сечение кабеля ('Исходные данные'!V)
Алгоритм:
1. Требуемый допустимый ток: Iтреб = In / (k_жил · К_прокл).
• k_жил = 0,92 для 3ф кабеля с 4–5 жилами, иначе 1;
• К_прокл — из «Исходные данные» BH, иначе общий («Справочная» BQ30, сейчас 1).
2. Столбец таблицы: одножильные (O = 1), двухжильные (1ф, нагружены L и N), трёхжильные (3ф).
3. Берётся наименьшее сечение с Iдоп ≥ Iтреб. Больше 240 мм² — «Не исп».
4. Сечение вручную (Q) важнее расчёта.
Таблица («Справочная» BX:CA) — медь, прокладка в воздухе. Значения совпадают с ПУЭ табл. 1.3.7 (кабели с медными жилами в ПВХ / резиновой оболочке): 1,5 мм² — 23 / 19 / 19 А; 2,5 — 30 / 27 / 25 А; 25 — 140 / 115 / 95 А и т. д. В книге таблица подписана «ПУЭ табл. 1.3.6» — это ошибка подписи. Коэффициент 0,92 для четырёхжильных кабелей — ПУЭ п. 1.3.10.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 (In ≤ Iдоп); допустимые токи кабелей с ПВХ-изоляцией по ГОСТ 31996-2012 или по документации изготовителя; поправки на способ прокладки, группу и температуру — ГОСТ Р 50571.5.52.
Вердикт: ⚠️.
• Таблица ПУЭ 1.3.7 исторически для резиновой изоляции. Для ВВГнг и ППГнг первичны данные изготовителя, затем ГОСТ 31996-2012, затем ГОСТ Р 50571.5.52.
• Поправочные коэффициенты на совместную прокладку (группу) и температуру не учитываются: только один общий К прокладки на линию. При пучке кабелей в лотке результат может быть завышен.
• Алюминиевые жилы не поддерживаются.
В v4: таблица допустимых токов по ГОСТ 31996 (медь и алюминий, воздух и земля); способ прокладки на линию; коэффициент группы и температуры по ГОСТ Р 50571.5.52; подпись источника в заголовке.
---
6. Длина линии ('Исходные данные'!M)
L = Опуск · (2·n − 1) + Lплан + Подъём_этажа + По_другим_этажам
• Опуск — «Справочная» R по коду (м), n — число потребителей G: к каждому потребителю кабель опускается и поднимается, кроме последнего;
• Lплан — «Исходные данные» I (заполняет DLN.lsp из чертежа);
• подъём — «Справочная» AF:AG по этажу (только для кодов «этаж»).
Разбивка по способу прокладки: лоток J, гофра ПВХ K, гофра ПНД L (K, L — из чертежа минус 4 м на опуски).
Норма: не нормируется, проектный приём. Вердикт: ✅.
---
7. Потери напряжения ('Исходные данные'!AA:AB, BG)
Формула (ГОСТ Р 50571.5.52, прил. G):
ΔU = b · (ρ · L / S · cos φ + x · L · sin φ / 1000) · I, В
• b = 2 для однофазной линии (фаза + нейтраль), 1 для трёхфазной;
• ρ = 0,0225 Ом·мм²/м — медь при рабочей температуре (1,25·ρ20), «Справочная» D;
• x — индуктивное сопротивление, Ом/км, по сечению («Справочная» C, 0,13…0,059);
• L — м, S — мм², I — А.
ΔU% = ΔU / Uф · 100 (Uф = 231 В). Для трёхфазной линии это равно отношению линейных величин.
Итог от ВРУ (BG) = ΔU линии + ΔU от ВРУ до шин щита («Питание_щита» стр. 33).
Пределы (BF): светильники — 3 %, прочие — 4 %.
Норма: СП 256 п. 8.23: потери от ВРУ здания до наиболее удалённых светильников не более 3 %, до прочих потребителей не более 4 %. При длине более 100 м допускается +0,005 % на каждый метр сверх 100, но не более +0,5 %. Суммарно от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удалённого светильника — не более 7,5 %. (ГОСТ Р 50571.5.52 табл. G.52.1 даёт 3 % / 5 % — СП 256 строже, книга берёт СП 256.)
Вердикт: ✅ формула и пределы. Не реализованы: надбавка за длину > 100 м (в запас) и проверка 7,5 % от ТП.
В v4: надбавка 0,005 %/м; ΔU внешней сети (от ТП до ВРУ) как исходное данное объекта и проверка 7,5 %.
---
8. Токи КЗ и автоматическое отключение
8.1 Сопротивление петли на шинах щита (Питание_щита!C34)
• если щит связан с вышестоящим: Zшин = Zшин вышестоящего (по связи) + Rпер;
• если щит — ВРУ от ТП: Zт = uк · Uн² / Sт (uк = 5,5 %, для Y/Yн ×3) + петля питающего кабеля + Rпер;
• если известен Iкз min от сетевой организации: Z = c_min · Uф / Iкз min.
Петля питающего кабеля: 2 · ρкз · L / (S · n), ρкз(Cu) = 0,0263, ρкз(Al) = 0,042 Ом·мм²/м (≈1,5·ρ20).
Rпер = 0,015 Ом на каждый щит («Питание_щита» C53).
8.2 Iкз min в конце линии ('Исходные данные'!BL, BI)
Zпетли = Zшин + 2 · ρкз(Cu) · L / S
Iкз min = c_min · Uф / Zпетли, c_min = 0,95.
8.3 Проверка отключения ('Исходные данные'!BJ, BK)
Iкз min / In ≥ 5 (характеристика B), ≥ 10 (C), ≥ 20 (D) → «ok». Иначе «ok (УЗО 30 мА)», если у группы есть 30 мА, или «мало».
Нормы:
• ПУЭ п. 1.7.79, табл. 1.7.1: время автоматического отключения в системе TN при Uф = 220 В — не более 0,4 с для групповых цепей; для распределительных цепей — не более 5 с;
• ГОСТ IEC 60898-1: зона мгновенного расцепления B — 3…5·In, C — 5…10·In, D — 10…20·In. Книга берёт верхнюю границу (в запас);
• ГОСТ 28249-93: п. 2.4.2 — нагрев проводников при КЗ, коэффициент 1,5 допускается при приближённых расчётах (совпадает с ρкз); п. 1.5 — рекомендуется учитывать сопротивление дуги и нагрев; п. 2.6 — переходные сопротивления контактов: 0,1 мОм на кабельное соединение, 1,0 мОм на коммутационный аппарат.
Вердикт: ⚠️.
• Сопротивление дуги не учитывается: расчётный Iкз min получается выше реального. Это не в запас.
• Rпер 15 мОм на щит взят из справочной практики, а не из ГОСТ 28249. Частично компенсирует отсутствие дуги.
• Сечение PE принимается равным сечению фазы. Для кабелей с уменьшенным PE (например, 4×95+1×50) петля занижена.
• Индуктивное сопротивление линий не учитывается (существенно только от 50–70 мм²).
• В линиях только медь.
• c_min = 0,95 взят из МЭК 60909-0 (коэффициент напряжения для минимального тока КЗ в сетях до 1 кВ), в ГОСТ 28249 такого коэффициента нет. Допустимо.
В v4: сопротивление дуги по ГОСТ 28249; сечение PE отдельно; материал жил; x линии от 35 мм².
8.4 Iкз max и отключающая способность ('Исходные данные'!BM, Питание_щита!C36)
Iкз max = 1,05 · Uф / (Zшин(3ф) + ρ20 · L / S), ρ20 = 0,0175.
Норма: ГОСТ Р 50571.4.43 и СП 256 (в линиях I категории аппараты проверяются по режиму КЗ, ГОСТ IEC 60898-2 п. 8.8): отключающая способность аппарата ≥ Iкз max в месте установки.
Вердикт: ❌. Iкз max считается, но с отключающей способностью (Icu, например 6 кА) не сравнивается. Сравнение оставлено инженеру (подсказка на «Питание_щита» стр. 36).
В v4: Icu аппарата в «Каталоге»; автоматическая проверка Icu ≥ Iкз max на шинах.
8.5 Данные для ТКЗ в объекте ЖД
ВНИМАНИЕ: в объекте ЖД ТКЗ не считаются ни в одном щите. В ГРЩ‑ЖД на «Питание_щита» не введены Iкз от сетевой организации или данные трансформатора. Поэтому Zшин пусты, и столбцы BI:BM (Iкз, отключение 0,4 с) у всех нижних щитов пустые. Запросите у сетевой организации Iкз min / max на вводе и введите их в ГРЩ, раздел 2.
---
9. Расчётная нагрузка щита (Нагрузка_щитов!AE:AH)
9.1 Группы нагрузки
Группа | Что относится | Как считается
Быт | розетки, свет, кондиционеры, тёплый пол, бытовые щиты | Кс по табл. СП 256 по сумме Руст быт щита
Сил | вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам | Кс своей линии («Исходные данные» BA; пусто = 1), затем × Ко
Пост | обогрев кровли, слаботочные шкафы, АСУ, СПЗ | Кс = 1, без Ко
Нет | вводы, резерв, транзит | не учитывается
Щит | фидер нижестоящего щита | составляющие берутся из файла щита
9.2 Формула
Рр = Руст.быт · Кс.быт + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Руст.пост, Ко = 0,9 («Справочная» BQ14).
Кс быт — линейная интерполяция по таблице «Справочная» BP4:BQ11:
Руст быт, кВт | ≤14 | 20 | 30 | 40
Кс | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55
Считается для всего щита (аварийный режим) и по секциям 1 и 2. «Кс итоговый» = Рр / Руст.
Нормы:
• СП 256 табл. 7.2 (Кс для квартир повышенной комфортности по заявленной мощности) — значения совпадают ✅;
• СП 256 табл. 7.1, прим. 4 и 11: квартиры повышенной комфортности — по заданию или по заявленной мощности с Кс (табл. 7.2) и Ко (табл. 7.3); одноквартирный дом 55–300 м² — по удельным нагрузкам табл. 7.1;
• СП 256 п. 7.1.10, формула (6): Рр.ж.д = kп.к · Ркв + 0,9 · Рс; kп.к — табл. 7.5а (ЦФО 0,81, СЗФО 0,91 …);
• СП 256 п. 7.1.8, табл. 7.5: Кс для сантехнического оборудования и холодильных машин по числу электроприёмников (доля 100–85 %: 2 — 1,0; 3 — 0,9; 5 — 0,8; 8 — 0,75; 10 — 0,7; 15–20 — 0,65; 30 — 0,6; 50–100 — 0,55; 200 — 0,5; резервные не учитываются);
• Изменение № 9 к СП 256 (с 26.01.2026): к нагрузке квартир (домов) повышенной комфортности электроотопление прибавляется отдельно с Кс = 1, электроводонагреватели (и, по пересказу, тёплые полы) — с коэффициентом 0,7. Новый подраздел 7.5 — расчёт для ОИЖС (формула 17, табл. 7.19: 1 дом — 12 кВт с газовой плитой, 16,2 кВт с электроплитой + отопление, ВНГ, обогрев кровли отдельными слагаемыми).
Вердикт:
• Кс быт по табл. 7.2 — ✅;
• отопление и тёплые полы в группе «Быт» снижаются табличным Кс — ❌ по Изм. 9 (должны идти отдельно с 1 и 0,7);
• Кс силовой нагрузки вводится вручную — ⚠️ (в объекте ЖД у всех линий ЩОВ‑001 стоит 0,5; по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59);
• Ко = 0,9 применяется на любом щите — ⚠️: по формуле (6) это коэффициент совмещения квартирной и силовой нагрузки на вводе дома. На чисто силовом щите (ЩОВ) он занижает Рр на 10 %;
• kп.к отсутствует — ⚠️ (нужно решение: применим ли он к дому повышенной комфортности; для многоквартирных домов обязателен).
В v4:
• выбор метода на объект: «квартира / дом повышенной комфортности (табл. 7.2 + 7.3)», «ОИЖС (п. 7.5)», «многоквартирный дом (табл. 7.1 + kп.к)», «общественное здание»;
• группы «Отопление» (Кс 1) и «ВНГ / тёплый пол» (0,7);
• Кс сантехники и вентиляции — автоматически по табл. 7.5 по числу работающих электроприёмников и доле;
• Ко только на щите, где есть и бытовая, и силовая нагрузка (флажок «ВРУ дома»).
9.3 Ток щита, cos φ, фазы
• Фаза линии назначается по кругу L1 → L2 → L3 для однофазных линий, трёхфазные — на все фазы («Разбивка_по_щитам» S:T). Вручную — «Нагрузка_щитов» E.
• Мощность фазы = Σ однофазных этой фазы + Σ трёхфазных / 3.
• Iр = max( Pфазы.max · Кс.итог / (Uф · cos φ) ; Рр / (√3 · Uн · cos φ) ) — по наиболее нагруженной фазе.
• cos φ щита = Σ(P · cos φ) / ΣP.
Вердикт: ⚠️. Ток по наиболее нагруженной фазе — правильный инженерный приём. cos φ щита правильнее считать через реактивную мощность: Q = Σ P·tg φ, cos φ = P / √(P² + Q²). При смеси 0,95 и 0,8 ошибка — 1–2 %.
9.4 Пожарные нагрузки
Пожарные линии (BO = «да» или код с признаком «пожарная») идут отдельным режимом «Пожар» и в расчётный максимум не входят.
Норма: СП 256 п. 7.1.9: мощность электроприёмников противопожарных устройств и резервных двигателей при расчёте нагрузок питающих линий и вводов не учитывается, кроме случаев, когда она определяет выбор аппаратов и сечений; для линий одновременно работающих противопожарных устройств Кс = 1.
Вердикт: ✅. В книге ссылка на «СП 31-110-2003 п. 6.9» — заменить на СП 256 п. 7.1.9.
---
10. Питающая линия и шины щита (Питание_щита, раздел 3)
Строка | Величина | Формула | Норма | Вердикт
29–31 | Рр, Iр, cos φ щита | из «Нагрузка_щитов» | см. разд. 9 | —
32 | ΔU питающей линии | (ρ·L/(S·n)·cos φ + 0,08·L/n·sin φ /1000)·Iр / Uф·100, ρ = 0,0225 (Cu) / 0,036 (Al) | ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G (x = 0,08 мОм/м) | ✅
33 | ΔU от ВРУ до шин | ΔU вышестоящего + ΔU питающей; для ВРУ = 0 | СП 256 п. 8.23 | ✅
34–36 | Zпетли, Iкз min, Iкз max на шинах | см. разд. 8 | ГОСТ 28249 | ⚠️
37 | Iдоп питающего кабеля | ПУЭ 1.3.7 × 0,92 (4–5 жил) × n × К прокл; для Al — «ПУЭ 1.3.7» вручную | ГОСТ 31996 | ⚠️
38 | Iр ≤ In ≤ Iдоп |  | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 433.1 | ✅
39 | Отключение КЗ на шинах | Iкз min ≥ 5 / 10 / 20 · In | ПУЭ 1.7.79 (распред. цепи ≤ 5 с) | ✅
40 | Термическая стойкость кабеля | t = (k·S / Iкз max)², k = 115 (Cu, ПВХ) / 76 (Al); если t < 0,1 с — проверить по I²t аппарата | ГОСТ Р 50571.4.43 п. 434.5.2 | ✅
41 | Селективность | In ≥ 1,6 · max In отходящих | ориентир; подтверждать картами селективности изготовителя | ⚠️
Трансформатор: Zт = uк · Uн² / Sт, uк = 5,5 % константой; для Y/Yн сопротивление петли ×3.
Вердикт: ⚠️. ГОСТ 28249 требует сопротивления нулевой последовательности по данным изготовителя. Множитель 3 — грубая оценка.
В v4: uк, Sт и схема из паспорта; Zт(1) / 3 по таблице изготовителя.
---
11. Категории надёжности, режимы, ИБП
Обеспечиваемая категория шины:
Схема | Категория
1 ввод, питающая линия пусто или III | III
1 ввод, питающая линия I особая / I / II | II
2–3 ввода без АВР | II
2–3 ввода с АВР | I
шина ИБП или ДГУ | I особая
Нормы:
• ПУЭ 1.2.17–1.2.21: категория определяется последствиями перерыва питания; I — два независимых взаимно резервирующих источника, перерыв только на время автоматического восстановления (1.2.19); II — допускается перерыв на время ручного переключения (1.2.20);
• СП 256 табл. 6.1 — категории электроприёмников жилых и общественных зданий; п. 6.13 и 8.10 — АВР на вводе или самостоятельный щит с АВР у электроприёмников I категории;
• СП 6.13130.2021 — системы противопожарной защиты по I категории.
Вердикт: ✅. Ограничение «один кабель — не выше II» соответствует ПУЭ 1.2.19 и СП 256 п. 8.10.
Режимы («Режимы»): нормальный (СВ отключён), аварийный (потеря ввода 1 или 2), максимум аварийного, потеряны все вводы (только ИБП и ДГУ), пожар (вне максимума), нормальный + пожарные. Рр каждого набора линий считается по формуле разд. 9.2 заново (Кс быт — по сумме своего набора).
Вердикт: ✅ (методика СП 256 п. 7.1.9 и разд. 9.2).
ИБП («ИБП»):
• требуемая S = P / cos φ вых / допустимая загрузка (0,75);
• ёмкость АКБ, А·ч = P · 1000 · t / 60 / (U · КПД · k), k = 0,8 (разряд и старение);
• вход ИБП: P вх = P / КПД · (1 + заряд АКБ 10 %).
Норма: не нормируется; время автономии для систем противопожарной защиты — по СП 6.13130 и СП 484.1311500. Вердикт: ⚠️ (инженерная методика, автономию задаёт проектировщик по нормам на конкретную систему).
---
12. Таблица нагрузок для пояснительной записки и компенсация
«Расчёт_нагрузок»: строки по видам нагрузки («Справочная» BT:BV, в v4 — столбец «Вид нагрузки»), для каждой — Руст, Кс = Рр / Руст, cos φ (средневзвешенный или из «Справочной» BU), tg φ, Рр, Qр = Рр·tg φ, Sр, Iр = Sр / (√3·Uн). Итог щита — с Ко = 0,9.
Компенсация: Qку = Рр · (tg φ − 0,35); если < 50 квар — «не требуется».
Норма: СП 256 п. 7.3.1: для жилых и общественных зданий КРМ, как правило, не требуется; п. 7.3.2: для тепловых пунктов, насосных и т. п. — не требуется, если мощность КУ на рабочем вводе ≤ 50 квар (≈ 250 кВт нагрузки). Целевой tg φ = 0,35 — из приказа Минэнерго № 380 (предельные значения для потребителей), в СП 256 не задан.
Вердикт: ✅.
---
13. Кабельный журнал и спецификация
• Длина кабеля в журнале = длина трассы × (1 + запас 20 %) («Кабельный_журнал» D3). Запас — проектный приём, не норма. ⚠️ Вынести в настройку объекта.
• Спецификация считает автоматы, аппараты, модули, клеммы по «Однолинейке» (Каталог N) + ручной запас (O). Расчётом не является.
---
14. Лист «ТКЗ»
Старый ручной расчёт по участкам: Iкз = 220 / Zпетли, без c_min, без нагрева, свой справочник автоматов. В основной расчёт не входит (v1.04: «для тестирования»).
Вердикт: ❌ (дублирует и противоречит «Питание_щита»). В v4: удалить.
---
15. Пример: линия ККБ‑1 щита ЩОВ‑001 (объект ЖД)
Исходные данные: P = 28 кВт, 3ф, 400 В, кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 (сечение задано вручную), L = 34 м, автомат вручную 63 А, cos φ = 0,95, группа «Сил», Кс = 0,5.
Шаг | Расчёт | Результат | В книге
Ток | 28 / (1,732 · 0,4 · 0,95) | 42,54 А | T = 42,54 ✅
Номинал по току | 42,54 > 36 и ≤ 45 → 50 А (Iр ≤ 0,9·In) | 50 А | «Однолинейка» AA = 50 ✅
Номинал итог | max(50; ручной 63) | 63 А | AU = 63 ✅
Iдоп кабеля | ПУЭ 1.3.7, 3-жил., 25 мм² = 95 А × 0,92 | 87,4 А ≥ 63 А | «Однолинейка» AB = 80 (ближайший номинал ≤ 87,4) ✅
ΔU | 1 · (0,0225·34/25·0,95 + 0,0662·34·0,31/1000) · 42,54 = 1,27 В | 0,55 % | AB = 0,55 ✅
ΔU от ВРУ | 0,55 + 0,5 (до шин ЩОВ‑001) | 1,05 % ≤ 4 % | BG = 1,05 ✅
Iкз, 0,4 с | нет данных сети в ГРЩ | — | пусто ⚠️ (разд. 8.5)
Что даст проверка по нормам для этой линии:
• cos φ ККБ по СП 256 п. 7.1.12 — 0,8 → I = 28 / (1,732·0,4·0,8) = 50,5 А. Номинал по току с запасом 10 % → 63 А (совпадает с ручным), Iдоп 87,4 А — сечение достаточно.
Щит ЩОВ‑001 целиком: Руст = 211,22 кВт (вся нагрузка «Сил»), Σ P·Кс = 105,61 кВт, Рр = 0,9 · 105,61 = 95,05 кВт, Iр = 146,4 А (по наиболее нагруженной фазе 71,36 кВт).
По нормам: Кс по табл. 7.5 для 34 электроприёмников ≈ 0,59 (вместо 0,5), без Ко (щит чисто силовой), cos φ 0,8 → Рр ≈ 211,22 · 0,59 ≈ 125 кВт (+31 %), Iр ≈ 125 / (1,732·0,4·0,8) ≈ 225 А (+54 %).
ВНИМАНИЕ: это оценка для иллюстрации. Точный Кс зависит от числа одновременно работающих электроприёмников без резервных (табл. 7.5, прим. 3) и доли сантехнической нагрузки. Решение — за инженером. Питающая линия ЩОВ‑001 защищена аппаратом 400 А, поэтому вывод по аппарату не меняется, но расчётная нагрузка объекта для ТУ вырастет.
---
16. Что решить инженеру до v4
1. Метод расчёта бытовой нагрузки объекта ЖД: дом повышенной комфортности (табл. 7.2) или ОИЖС (п. 7.5, Изм. 9).
2. kп.к: применять ли региональный коэффициент к отдельному дому.
3. Таблица допустимых токов: ГОСТ 31996 или данные конкретного изготовителя кабеля.
4. cos φ вентиляции и насосов: 0,8 по СП 256 или паспортные значения.
5. Кс силовой нагрузки: автоматически по табл. 7.5 или вручную по заданию технологов.
6. Данные сети для ТКЗ: запросить у сетевой организации Iкз min / max на вводе ГРЩ.
---
17. Что реализовано в v4
Книга v4 — один файл на объект. Методика выбирается на листе «Объект» (C8): «v3.12» — формулы как в старой книге (для сверки), «нормы 2026» — с исправлениями ниже. Расчёт в обоих режимах одинаков, кроме перечисленного.
Расчёт | v3.12 | нормы 2026 (v4)
cos φ силовых линий без ручного значения | 0,95 | 0,8 (СП 256 п. 7.1.12)
Кс силовых линий без ручного значения | 1 | по табл. 7.5 СП 256 по числу силовых линий щита (таблица на листе «Объект»)
Ко = 0,9 | на любом щите | только если на щите есть и бытовая, и силовая нагрузка (формула 6)
Электроотопление | в группе «Быт» (снижается Кс) | группа «Отоп», Кс = 1, отдельным слагаемым (Изм. 9)
Водонагреватели (тёплые полы) | в группе «Быт» | группа «ВНГ», × 0,7 отдельным слагаемым (Изм. 9)
kп.к | нет | настройка объекта (C9), по умолчанию 1
Допустимая ΔU | 3 % / 4 % | 3 % / 4 % + 0,005 %/м после 100 м, не более +0,5 % (СП 256 п. 8.23)
Отключающая способность | не проверялась | Icu автомата (из «Каталога») ≥ Iкз max на шинах — замечание в «Проверке»
Сборка нагрузки по щитам. Для каждого щита вычисляется путь от ВРУ (лист «Щиты», столбец «Путь»). Нагрузка щита = составляющие всех линий щита и нижестоящих щитов (Руст быт, Σ P·Кс силовых, Руст пост, Р отоп, 0,7·Р ВНГ, Σ P·cos φ); Кс быт и Ко применяются к сумме. ΔU до шин и Zпетли нижнего щита = ΔU / петля источника + Σ по фидерам на пути (+ Rпер на каждый щит).
Режимы (лист «Нагрузки»): линии нижних щитов относятся к источнику своего фидера в выбранном щите; линия на шине ИБП/ДГУ нижнего щита в текущей версии относится к источнику фидера (подстановка входа ИБП нижнего щита — в следующей версии). Пожарная линия-фидер делает пожарной всю нагрузку нижнего щита.
Сверка v4 с v3.12 на объекте ЖД (режим «v3.12»): автоматы 348/349, сечения 346/350, cos φ 350/350, длины 331/350, 12 щитов из 17 — полностью. Остальные расхождения — исправления v3.12: ошибка шаблона в формуле фаз (строки 29–127 листа «Нагрузка_щитов» брали фазу соседней строки), подключение ЩГП и ЩО‑001, учёт линии вне схемы, объединение справочников кодов.
Источники
• СП 256.1325800.2016, ред. 01.03.2022 — полный текст (КонсультантПлюс, опубликован на сайте ГУ МЧС): https://22.mchs.gov.ru/uploads/resource/2023-03-02/8cd1efa9150e03022668bf3a9b3922e2.docx
• Изменение № 9 к СП 256.1325800.2016 (приказ Минстроя от 25.12.2025 № 846/пр): https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/prikaz/0/izmenenie_N_9_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• Изменение № 6 к СП 256.1325800.2016: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/prikaz/13/izmenenie_N_6_k_sp_256_1325800_2016_elektroustanovki_zhilykh.html
• ГОСТ 28249-93: https://dnaop.com/html/65618/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_28249-93
• ГОСТ Р 50571.5.52-2011, прил. G: https://www.normacs.info/answers/5995, https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792410.htm
• Выбор допустимых токов кабелей (изготовитель → ГОСТ 31996 → ГОСТ Р 50571.5.52), ответ эксперта NormaCS: https://www.normacs.info/answers/6099
• ПУЭ 7-е изд. (табл. 1.3.7, п. 1.3.10, п. 1.7.79, п. 1.2.17–1.2.21), ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ IEC 60898-1 — по тексту норм, номера пунктов сверить при выпуске v4.

## Таблицы_норм
ТАБЛИЦЫ НОРМ: допустимые токи кабелей (BX:CA), сопротивления (B:D), номиналы автоматов (F:G), Кс быт (BP:BQ), настройки сети (BQ29:BQ31), мест на лист схемы (BF4), УГО → блоки AutoCAD (BA:BC). Коды потребителей, УГО, этажи, кабели — на листе «Коды».
[6 empty] | Заполнить!!! |  |  | ПТО | [5 empty] | Способ управления |  |  | ЗНАЧКИ УГО ДЛЯ ОДНОЛИНЕЙКИ |  |  | НАСТРОЙКИ ОДНОЛИНЕЙКИ И СВОДКА (перенесено с листа «Справочник_схемы») | [8 empty] | КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА (СП 256.1325800.2016, расчётные нагрузки) |  |  | ДОПУСТИМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТОК, А (ПУЭ табл. 1.3.6, медь, в воздухе)
| Сечение | Индуктивное, Ом/км | ρ при рабочей t° (ГОСТ Р 50571.5.52 прил. G), Ом·мм²/м | Ток | Автомат |  | Обознач | Расшифровка | Кабель | Артикул | Тип кабеля | Кол-во жил | Сечение | Пол/Потолок | Ключ в выноске | Наименование | Цвет номера группы | УГО (выбирается в AV) | Блок AutoCAD (из 02_Однолинейка.dwg) | Код программы (не менять) | НАСТРОЙКИ (жёлтые — можно менять) |  | МОДУЛИ В ПРОЕКТЕ — СВОБОДНЫЕ КАНАЛЫ | [6 empty] | Руст быт, кВт | Кс | Квартиры/дома повышенной комфортности (СП 31-110-2003 табл. 6.2, те же значения в СП 256). Между точками — линейная интерполяция. | Сечение, мм² | Одножильные | Двухжильные (1ф: L+N, PE не нагружен) | Трёхжильные (3ф); 4–5 жил ×0,92
| 0.75 | 0.13 | 0.0225 | 0 | 6 |  | тпв | Труба жесткая ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1 | Relay | Реле |  | Розетка | Розетка1 | SOCKET | Мест (столбцов схемы) на лист A3 | 17 | Щит | Модуль | Модель | Каналов | Занято (посл. №) | Резерв «р» | Свободно | 0 | 0.8 | до 14 кВт — 0,8 (строка 0 кВт нужна для интерполяции) | 1.5 | 23 | 19 | 19
| 1 | 0.11 | 0.0225 | 5.4 | 10 |  | тпн | Труба жесткая ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2 | DALI | DALI |  | Светильник | $RECOVER_230831092053-0 | LAMP | Мин. автомат перед БП / трансформатором, А | 10 | ЩР-1 | R.1 | ZIOMB16V3 | 16 | 4 | 1 | 12 | 14 | 0.8 |  | 2.5 | 30 | 27 | 25
| 1.5 | 0.11 | 0.0225 | 9 | 16 |  | гпв | Труба гофрированная ПВХ | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1 | кнопк | С кнопки |  | Сервопривод | Сервопривод-1 | SERVO | [9 empty] | 20 | 0.65 |  | 4 | 41 | 38 | 35
| 2.5 | 0.1 | 0.0225 | 14.4 | 20 |  | гпн | Труба гофрированная ПНД | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2 | Ключ из AQ ищется в AY. Цвет AS — образец для номера в D. |  |  | Клапан | EK.1 | VALVE | ИТОГИ ПО ОДНОЛИНЕЙКЕ | [8 empty] | 30 | 0.6 |  | 6 | 50 | 50 | 42
| 4 | 0.095 | 0.0225 | 18 | 25 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1 |  |  |  | Привод (двигатель) | Привод | MOTOR | Автоматов всего | 29 | [7 empty] | 40 | 0.55 |  | 10 | 80 | 70 | 55
| 6 | 0.09 | 0.0225 | 22.5 | 32 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2 |  |  |  | Нагреватель | (условный значок программы) | HEAT | из них с 30 мА (QFD) | 7 | [7 empty] | 50 | 0.5 |  | 16 | 100 | 90 | 75
| 10 | 0.073 | 0.0225 | 28.8 | 40 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1 |  |  |  | Прочее (прямоуг. с подписью) | (условный значок программы) | BOX | Клемм XT (номеров) | 40 | [7 empty] | 60 | 0.48 |  | 25 | 140 | 115 | 95
| 16 | 0.0675 | 0.0225 | 36 | 50 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2 | [6 empty] | трёхуровневых блоков | 40 | [7 empty] | 70 | 0.45 | 70 кВт и более — 0,45 | 35 | 170 | 140 | 120
| 25 | 0.0662 | 0.0225 | 45 | 63 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 1 | [6 empty] | доп. проходных | 28 | [10 empty] | 50 | 215 | 175 | 145
| 35 | 0.0637 | 0.0225 | 56.7 | 80 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | 2 | [6 empty] | Модулей всего | 1 | [7 empty] | НАСТРОЙКИ |  |  | 70 | 270 | 215 | 180
| 50 | 0.0625 | 0.0225 | 72 | 100 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 1 | [6 empty] | Строк с ошибками (красные в AE) | 0 | [7 empty] | Ко сил. | 0.9 | Коэффициент участия силовой нагрузки в максимуме: Рр = Рр.быт + 0,9·Рр.сил (СП 256, расчёт жилого дома) | 95 | 325 | 260 | 220
| 70 | 0.0612 | 0.0225 | 90 | 125 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | 2 | [6 empty] | Строк с предупреждениями (жёлтые в AE) | 3 | [10 empty] | 120 | 385 | 300 | 260
| 95 | 0.0602 | 0.0225 | 112.5 | 160 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1 | [6 empty] | Линий с необеспеченной категорией (v3.12) | #REF! | [7 empty] | ГРУППЫ |  | «Исходные данные»: AZ — группа (пусто = по коду, столбец AZ этой страницы), BA — Кс для «Сил», BB — секция (1/2) | 150 | 440 | 350 | 305
| 150 | 0.0596 | 0.0225 | 144 | 200 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2 | [15 empty] | Быт |  | Бытовая нагрузка дома/квартиры: розетки, свет, тёплый пол, кондиционеры, бытовые щиты ЩР. Кс — по таблице выше по СУММЕ Руст быт щита (не перемножать с Кс нижних щитов). | 185 | 510 | 405 | 350
| 185 | 0.0596 | 0.0225 | 180 | 250 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1 | [6 empty] | КАК ПОДБИРАЕТСЯ АВТОМАТ («авто») | [8 empty] | Сил |  | Силовая: вентиляция, насосы, пищеблок, бассейн, хаммам… Кс — свой у каждой линии («Исходные данные» BA; пусто = 1). Вентиляция и насосы — по табл. СП 256 для сантехнического и вентиляционного оборудования (по числу двигателей, резервные не учитывать); пищеблок — по табл. для теплового оборудования. | 240 | 605
| 240 | 0.0587 | 0.0225 | 225 | 315 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2 | [6 empty] | 1. Ток группы = сумма токов линий группы (линия в нескольких строках считается один раз). | [8 empty] | Пост |  | Постоянная, Кс = 1 и без Ко: обогрев кровли/воронок, слаботочные шкафы, АСУ, питание KNX, СПЗ.
|  |  |  | 283.5 | 400 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 2. Номинал по току — по таблице «Автомат_номиналы» (эта страница, F:G). | [8 empty] | Нет |  | Не учитывается в Руст и Рр: вводы, резервные линии и двигатели, транзит. | Сечение подбирается как наименьшее, у которого Iдоп·k ≥ In автомата (ГОСТ Р 50571.4.43: Ib ≤ In ≤ Iz); k = 0,92 для 4–5-жильных в 3ф (ПУЭ 1.3.10) × «К прокл.». 240 мм² — только одножильные (в табл. 1.3.6 для многожильных нет).
|  |  |  | 360 | 500 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК018 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 3. Итог = наибольший из: по току, «Мин. автомат» по коду (AX: розетки 16 А, свет 10 А) и ручного автомата из «Исходных данных».
|  |  |  | 450 | 630 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 1 | [6 empty] | 4. «Макс. автомат по кабелю» — по сечению (I:J). Если итог больше — «КАБЕЛЬ НЕ ЗАЩИЩЁН». | [8 empty] | ФОРМУЛА
|  |  |  | 567 | Не исп |  |  |  | ВВГнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | 2 | [6 empty] | 5. Если после автомата БП/трансформатор — берётся ток и мин. номинал BF5. | [10 empty] | Рр = Руст.быт · Кс(табл.) + Ко · Σ(Pсил · Кс) + Σ Pпост; Кс итоговый = Рр / Руст — он идёт в «Нагрузка_щитов» V9 и в «В Акад».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 1 | [6 empty] | 6. Полюса: 3 фазы → 3P (4P с 30 мА), 1 фаза → 1P (2P с 30 мА). | [10 empty] | Iр — по наиболее нагруженной фазе: Iр = Pф.max · Кс итог / (0,22 · cos φ), но не меньше симметричного Рр / (√3 · 0,38 · cos φ).
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 2 | [6 empty] | 7. 30 мА: столбец F «Однолинейки» или по коду (AW). | [10 empty] | Секции: «Весь щит» = аварийный режим (все линии на одном вводе) — по нему выбирать вводные аппараты при АВР/секционном; «Секция 1» и «Секция 2» — нормальный режим.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 1 | [6 empty] | 8. Свой текст в «Автомат» (например «2P С20А 30мА») — используется как есть и проверяется. | [10 empty] | Многоуровневое питание: в ВРУ/ГРЩ линия к бытовому ЩР — группа «Быт» с Руст этого щита; Кс считается заново по сумме, Кс нижних щитов не перемножается.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 1 | [15 empty] | НАСТРОЙКИ СЕТИ
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 25 | 2 | [15 empty] | Uн, кВ | 0.4 | Номинальное линейное напряжение (ГОСТ 29322-2014: 230/400 В). Фазное = Uн/√3. Для 380 В впишите 0,38.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 1 | [15 empty] | К прокл. | 1 | Общий коэффициент снижения допустимого тока (пучок, многослойно в лотке/коробе — ПУЭ табл. 1.3.12, температура). В воздухе/лотке однорядно — 1.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 2 | [17 empty] | ΔU до шин щита теперь считается на листе «Питание_щита».
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 1 |  |  |  | Свой значок: впишите название в BA и точное имя блока в BB (код оставьте пустым) — блок возьмётся из библиотеки DWG.
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 120 | 2 | [8 empty] | Свободных каналов всего | [5 empty] | 12
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 1 | МСК040 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х10) 2 | МСК041 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 1 | МСК042 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х16) 2 | МСК043 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 1 | МСК044 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х25) 2 | МСК045 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 1 | МСК046 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х35) 2 | МСК047 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 1 | МСК048 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х50) 2 | МСК049 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 1 | МСК050 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х95) 2 | МСК051 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 1 | МСК052 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВБШВнг(А)-LS (5х120) 2 | МСК053 | ВБШВнг(А)-LS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 1 | МСК054 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) 2 | МСК055 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 1 | МСК056 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) 2 | МСК057 | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 1 | МСК058 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) 2 | МСК059 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 1 | МСК060 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) 2 | МСК061 | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 1 | МСК062 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) 2 | МСК063 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 1 | МСК064 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) 2 | МСК065 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 1 | МСК066 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х4) 2 | МСК067 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 1 | МСК068 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (5х6) 2 | МСК069 | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 1 | МСК070 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 1
[9 empty] | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) 2 | МСК071 | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х2,5) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 2.5 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 4 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х4) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 4 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 1 | МСК072 | ПУГВ | 1 | 6 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х6) 2 | МСК073 | ПУГВ | 1 | 6 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 10 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х10) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 10 | 2
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 1 | МСК074 | ПУГВ | 1 | 25 | 1
[9 empty] | ПУГВ (1х25) 2 | МСК075 | ПУГВ | 1 | 25 | 2
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 1 | МСК003 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 1
[9 empty] | КВБбШвнг(А)-LS (14х2,5) 2 | МСК004 | КВБбШвнг(А)-LS | 14 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х35) 1 | МСК028 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-FRHF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 1 | МСК001 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х1,5) 2 | МСК002 | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 1 | МСК003 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (2х2,5) 2 | МСК004 | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 1 | МСК005 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х1,5) 2 | МСК006 | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 1 | МСК007 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х2,5) 2 | МСК008 | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 1 | МСК009 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х4) 2 | МСК010 | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 1 | МСК011 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (3х6) 2 | МСК012 | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 1 | МСК013 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х1,5) 2 | МСК014 | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 1 | МСК015 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х2,5) 2 | МСК016 | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 1 | МСК017 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х4) 2 | МСК018 | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 1 | МСК019 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х6) 2 | МСК020 | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 1 | МСК021 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х10) 2 | МСК022 | ППГнг(А)-HF | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 1 | МСК023 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х16) 2 | МСК024 | ППГнг(А)-HF | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 1 | МСК025 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х25) 2 | МСК026 | ППГнг(А)-HF | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 1 | МСК027 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х35) 2 | МСК028 | ППГнг(А)-HF | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 1 | МСК029 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х50) 2 | МСК030 | ППГнг(А)-HF | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 1 | МСК031 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х95) 2 | МСК032 | ППГнг(А)-HF | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 1 | МСК033 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ППГнг(А)-HF (5х120) 2 | МСК034 | ППГнг(А)-HF | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 1 | МСК001 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) 2 | МСК002 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 1 | МСК003 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) 2 | МСК004 | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 1 | МСК005 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) 2 | МСК006 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 1 | МСК007 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) 2 | МСК008 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 1 | МСК009 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) 2 | МСК010 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 1 | МСК011 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) 2 | МСК012 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 1 | МСК013 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) 2 | МСК014 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 1 | МСК015 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) 2 | МСК016 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК017 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) 1 | МСК018 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 1 | МСК019 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) 2 | МСК020 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 1 | МСК021 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х10) 2 | МСК022 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 1 | МСК023 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х16) 2 | МСК024 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 16 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 1 | МСК025 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х25) 2 | МСК026 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 1 | МСК027 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х35) 2 | МСК028 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 35 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 1 | МСК029 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х50) 2 | МСК030 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 50 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК031 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК032 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК033 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК034 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 1 | МСК035 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х95) 2 | МСК036 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 95 | 2
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 1 | МСК037 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 1
[9 empty] | ВВГнг(А)-FRLS (5х120) 2 | МСК038 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 120 | 2

## Справочная_потребители (hidden)
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Двигатели | [9 empty] | Светодиоды |  |  | Кабель_диаметр | [7 empty] | гофра_ПВХ | (Серая) |  | гофра_ПНД | (Черная)
Мощность, кВт | Iн 380 | Iп 380 | Iн 220 | Iп 220 | КПД | Iп/Iн, 3ф | Cos(ф) 3ф | Iп/Iн, 1ф | Cos(ф) 1ф | Мощность, кВт | Iп, А | Iн 220, А | Марка | кол-во жил | Сечение | Кабель | наружный диаметр | Мин.диам. Трубы | ПВХ | ПНД | Дв | Д | Дн | Дв | Д | Дн
0.09 | 0.37 | 1.67 | 0.85 | 2.98 | 0.57 | 4.5 | 0.65 | 3.5 | 0.85 | 0.01 | 40 | 0.11 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (1х1,5) | 5.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16
0.12 | 0.49 | 2.45 | 1.13 | 3.96 | 0.57 | 5 | 0.66 | 3.5 | 0.85 | 0.012 | 40 | 0.13 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20 | 11.5 | 20 | 20 | 11.3 | 20 | 20
0.18 | 0.67 | 3.35 | 1.57 | 5.5 | 0.6 | 5 | 0.68 | 3.5 | 0.87 | 0.015 | 45 | 0.16 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20 | 14.9 | 25 | 25 | 14.5 | 25 | 25
0.25 | 0.87 | 4.35 | 1.95 | 6.83 | 0.65 | 5 | 0.67 | 3.5 | 0.9 | 0.02 | 45 | 0.22 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (4х1,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20 | 19 | 32 | 32 | 18.7 | 32 | 32
0.37 | 1.18 | 5.9 | 2.69 | 9.42 | 0.68 | 5 | 0.7 | 3.5 | 0.92 | 0.03 | 50 | 0.31 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-LS (5х1,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20 | 24.9 | 40 | 40 | 24.3 | 40 | 40
0.55 | 1.66 | 8.3 | 3.79 | 13.27 | 0.71 | 5 | 0.71 | 3.5 | 0.93 | 0.036 | 50 | 0.38 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (1х2,5) | 5.8 | 14 | Ø20 | Ø20 | 31.8 | 50 | 50 | 30.7 | 50 | 50
0.75 | 2.08 | 10.4 | 4.97 | 17.4 | 0.73 | 5 | 0.75 | 3.5 | 0.94 | 0.04 | 50 | 0.4 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20 | 40.2 | не исп | не исп | 38.9 | не исп | не исп
1.1 | 2.85 | 14.25 | 6.91 | 24.19 | 0.762 | 5 | 0.77 | 3.5 | 0.95 | 0.045 | 50 | 0.45 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
1.5 | 3.63 | 19.24 | 9.15 | 32.03 | 0.785 | 5.3 | 0.8 | 3.5 | 0.95 | 0.06 | 50 | 0.75 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (4х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
2.2 | 5.29 | 31.74 | 13.16 | 46.06 | 0.8 | 6 | 0.79 | 3.5 | 0.95 | 0.08 | 50 | 0.81 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-LS (5х2,5) | 12 | 14.4 | Ø20 | Ø20
3 | 6.73 | 47.11 | 17.38 | 60.83 | 0.826 | 7 | 0.82 | 3.5 | 0.95 | 0.1 | 50 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-LS (1х4) | 6.6 | 14 | Ø20 | Ø20
3.7 | 8.12 | 56.84 | 21.23 | 74.31 | 0.834 | 7 | 0.83 | 3.5 | 0.95 | 0.15 | 65 | 1.6 | ВВГнг(А)-LS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-LS (2х4) | 11.4 | 14 | Ø20 | Ø20
4 | 8.59 | 60.13 | 22.74 | 79.59 | 0.842 | 7 | 0.84 | 3.5 | 0.95 | 0.2 | 65 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-LS (3х4) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
5.5 | 11.34 | 79.38 | 30.71 | 199.62 | 0.857 | 7 | 0.86 | 6.5 | 0.95 | 0.25 | 65 | 2.6 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-LS (4х4) | 13.2 | 15.84 | Ø25 | Ø25
7.5 | 15.23 | 114.26 |  |  | 0.87 | 7.5 | 0.86 |  |  | 0.3 | 70 | 2.8 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-LS (5х4) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
9.2 | 18.79 | 131.53 |  |  | 0.875 | 7 | 0.85 |  |  | 0.4 | 70 | 3.6 | ВВГнг(А)-LS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-LS (1х6) | 7.1 | 14 | Ø20 | Ø20
11 | 22.24 | 166.8 |  |  | 0.884 | 7.5 | 0.85 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-LS (2х6) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
15 | 29.3 | 205.1 |  |  | 0.894 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-LS (3х6) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
18.5 | 35.9 | 251.3 |  |  | 0.9 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-LS (4х6) | 14.4 | 17.28 | Ø25 | Ø25
22 | 42.45 | 297.15 |  |  | 0.905 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-LS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-LS (5х6) | 15.7 | 18.84 | Ø25 | Ø32
27 | 51.82 | 362.74 |  |  | 0.91 | 7 | 0.87 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х1,5) | 7.2 | 14 | Ø20 | Ø20
30 | 56.03 | 392.21 |  |  | 0.914 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х1,5) | 14.1 | 16.92 | Ø25 | Ø25
37 | 68.66 | 514.95 |  |  | 0.92 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х1,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
45 | 83.05 | 622.86 |  |  | 0.925 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
55 | 100.96 | 706.72 |  |  | 0.93 | 7 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 1.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х1,5) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
75 | 138.35 | 1037.63 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (1х2,5) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
76 | 140.19 | 1051.43 |  |  | 0.936 | 7.5 | 0.88 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (2х2,5) | 14.9 | 17.88 | Ø25 | Ø25
90 | 163.63 | 1227.23 |  |  | 0.939 | 7.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (3х2,5) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
110 | 198.72 | 1291.68 |  |  | 0.945 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (4х2,5) | 16.8 | 20.16 | Ø32 | Ø32
132 | 237.71 | 1545.12 |  |  | 0.948 | 6.5 | 0.89 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 2.5 | ВВГнг(А)-FRLS (5х2,5) | 18.2 | 21.84 | Ø32 | Ø32
160 | 281.5 | 1548.25 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.91 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (1х4) | 8.5 | 14 | Ø20 | Ø20
200 | 348.05 | 1914.26 |  |  | 0.949 | 5.5 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (2х4) | 16.6 | 19.92 | Ø32 | Ø32
250 | 433.69 | 2992.46 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (3х4) | 17.5 | 21 | Ø32 | Ø32
315 | 546.45 | 3770.51 |  |  | 0.952 | 6.9 | 0.92 | [5 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (4х4) | 18.9 | 22.68 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 4 | ВВГнг(А)-FRLS (5х4) | 20.6 | 24.72 | Ø32 | Ø40
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 1 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (1х6) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (2х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (3х6) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 4 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (4х6) | 20.1 | 24.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 6 | ВВГнг(А)-FRLS (5х6) | 21.9 | 26.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (1х1,5) | 5.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (2х1,5) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (3х1,5) | 9.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (4х1,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-HF (5х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (1х2,5) | 5.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (2х2,5) | 9.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (3х2,5) | 10.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (4х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-HF (5х2,5) | 11.9 | 14.28 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 4 | ППГнг(А)-HF (1х4) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 4 | ППГнг(А)-HF (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 4 | ППГнг(А)-HF (3х4) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 4 | ППГнг(А)-HF (4х4) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 4 | ППГнг(А)-HF (5х4) | 13.7 | 16.44 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 1 | 6 | ППГнг(А)-HF (1х6) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 2 | 6 | ППГнг(А)-HF (2х6) | 12.1 | 14.52 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 3 | 6 | ППГнг(А)-HF (3х6) | 12.7 | 15.24 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 4 | 6 | ППГнг(А)-HF (4х6) | 13.8 | 16.56 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-HF | 5 | 6 | ППГнг(А)-HF (5х6) | 15 | 18 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х1,5) | 6.5 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х1,5) | 10.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х1,5) | 10.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х1,5) | 11.7 | 14.04 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 1.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х1,5) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (1х2,5) | 6.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (2х2,5) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (3х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (4х2,5) | 12.5 | 15 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 2.5 | ППГнг(А)-FRHF (5х2,5) | 13.6 | 16.32 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (1х4) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (2х4) | 12.4 | 14.88 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (3х4) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (4х4) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 4 | ППГнг(А)-FRHF (5х4) | 15.4 | 18.48 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 1 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (1х6) | 9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 2 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (2х6) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 3 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (3х6) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 4 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (4х6) | 16.1 | 19.32 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ППГнг(А)-FRHF | 5 | 6 | ППГнг(А)-FRHF (5х6) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (1х0,75) | 2.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (2х0,75) | 7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (3х0,75) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (4х0,75) | 7.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (5х0,75) | 9.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 6 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (6х0,75) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (7х0,75) | 9.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (10х0,75) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (14х0,75) | 13.1 | 15.72 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (19х0,75) | 14.5 | 17.4 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (27х0,75) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (37х0,75) | 18.5 | 22.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 0.75 | КГВВнг(А)-LS (52х0,75) | 21.6 | 25.92 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1 | КГВВнг(А)-LS (1х1) | 2.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1 | КГВВнг(А)-LS (2х1) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1 | КГВВнг(А)-LS (3х1) | 7.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1 | КГВВнг(А)-LS (4х1) | 8.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1 | КГВВнг(А)-LS (5х1) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1 | КГВВнг(А)-LS (7х1) | 10.4 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1 | КГВВнг(А)-LS (10х1) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1 | КГВВнг(А)-LS (14х1) | 13.9 | 16.68 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1 | КГВВнг(А)-LS (19х1) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1 | КГВВнг(А)-LS (27х1) | 17.3 | 20.76 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1 | КГВВнг(А)-LS (37х1) | 19.6 | 23.52 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1 | КГВВнг(А)-LS (52х1) | 22.9 | 27.48 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (1х1,5) | 5.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (2х1,5) | 8.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (3х1,5) | 9.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (4х1,5) | 10 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (5х1,5) | 11.2 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (7х1,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (10х1,5) | 14.7 | 17.64 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (14х1,5) | 15.9 | 19.08 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (19х1,5) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (27х1,5) | 21.4 | 25.68 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (37х1,5) | 22.3 | 26.76 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 52 | 1.5 | КГВВнг(А)-LS (52х1,5) | 25.3 | 30.36 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (1х2,5) | 6.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (2х2,5) | 10.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (3х2,5) | 10.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (4х2,5) | 11.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (5х2,5) | 11 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (7х2,5) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (10х2,5) | 14.8 | 17.76 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 14 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (14х2,5) | 16 | 19.2 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 19 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (19х2,5) | 17.7 | 21.24 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 27 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (27х2,5) | 21.5 | 25.8 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 37 | 2.5 | КГВВнг(А)-LS (37х2,5) | 24.4 | 29.28 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 4 | КГВВнг(А)-LS (1х4) | 6.8 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 4 | КГВВнг(А)-LS (2х4) | 11.1 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 4 | КГВВнг(А)-LS (3х4) | 11.8 | 14.16 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 4 | КГВВнг(А)-LS (4х4) | 12.8 | 15.36 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 4 | КГВВнг(А)-LS (5х4) | 14 | 16.8 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 7 | 4 | КГВВнг(А)-LS (7х4) | 15.1 | 18.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 10 | 4 | КГВВнг(А)-LS (10х4) | 17.6 | 21.12 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 1 | 6 | КГВВнг(А)-LS (1х6) | 7.3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 2 | 6 | КГВВнг(А)-LS (2х6) | 12.3 | 14.76 | Ø20 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 3 | 6 | КГВВнг(А)-LS (3х6) | 13 | 15.6 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 4 | 6 | КГВВнг(А)-LS (4х6) | 14.2 | 17.04 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | КГВВнг(А)-LS | 5 | 6 | КГВВнг(А)-LS (5х6) | 15.6 | 18.72 | Ø25 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 1.5 | ПуГВ (1х1,5) | 3 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 2.5 | ПуГВ (1х2,5) | 3.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 4 | ПуГВ (1х4) | 3.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 6 | ПуГВ (1х6) | 4.7 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 10 | ПуГВ (1х10) | 6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 16 | ПуГВ (1х16) | 7.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 25 | ПуГВ (1х25) | 9.6 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 35 | ПуГВ (1х35) | 10.9 | 14 | Ø20 | Ø20
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 50 | ПуГВ (1х50) | 12.6 | 15.12 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 70 | ПуГВ (1х70) | 14.6 | 17.52 | Ø25 | Ø25
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 95 | ПуГВ (1х95) | 17.2 | 20.64 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 120 | ПуГВ (1х120) | 18.8 | 22.56 | Ø32 | Ø32
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 150 | ПуГВ (1х150) | 21 | 25.2 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 185 | ПуГВ (1х185) | 23.4 | 28.08 | Ø40 | Ø40
[13 empty] | ПуГВ | 1 | 240 | ПуГВ (1х240) | 27.3 | 32.76 | Ø50 | Ø50
[16 empty] | FTP-Cat.6-4х2х0.52 | 4.9 | 5.88 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | J-Y(St)Y 2х2х0.8 | 7 | 8.4 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 2х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | МКЭШ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КИПЭВ 2х2х0.6 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | КПСнг? |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | DAXX |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[13 empty] | REXANT (акустика) |  |  |  |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[16 empty] | КСПВГ 4х0.35 |  | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16
[18 empty] | 0 | Ø16 | Ø16