## Итог
Сравнение 1.05 → 1.06 на копиях таблиц: C:/Users/marat/Desktop/Новая папка
Исходные файлы не менялись. Изменения — в листе «Линии». Потери показаны, если разница ≥ 0,5 %.
Файл | Линий | Автомат поменялся | Сечение поменялось | Потери (≥0,5 %) | Фаза в «Разбивке»
01_ВРУ.xlsx | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
02_ЩР-1.1.xlsx | 158 | 0 | 1 | 3 | 0
03_ЩР-1.2.xlsx | 133 | 0 | 1 | 4 | 0
04_ЩР-2.1.xlsx | 117 | 0 | 1 | 3 | 0
05_ЩР-2.2.xlsx | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
06_ЩБП-1.1.xlsx | 33 | 0 | 0 | 29 | 0
07_ЩБП-1.2.xlsx | 34 | 0 | 0 | 29 | 0
08_ЩБП-1.3.xlsx | 23 | 0 | 0 | 19 | 0
09_ЩБП-2.1.xlsx | 43 | 0 | 0 | 37 | 0
10_Щ-ОВ.xlsx | 22 | 0 | 1 | 1 | 0
Что исправлено в 1.06 — «Краткое руководство», строка 1.06.

## Линии
Файл | Линия | Наименование | U, В | Фаз | P, кВт | Длина итог, м | Ток было | Ток стало | Автомат было | Автомат стало | Сечение было | Сечение стало | Потери % было | Потери % стало | Почему
02_ЩР-1.1.xlsx | R.1.06.01 | Розеточная группа Первый этаж Пом. №06, СВЧ | 230 | 1 | 2.5 | 42 | 11.36 | 11.4 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | 3.56 | потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
02_ЩР-1.1.xlsx | L.1.06.5 | Группа DALI освещения Первый этаж Пом. №06 | 230 | 1 | 0.24 | 100 | 1.09 | 1.09 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 1.36 | потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
02_ЩР-1.1.xlsx | DALI.1.2.1 | Шина DALI первый этаж Шлейф №2 | 16 | 1 | 0.2 | 155 | 0.89 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
02_ЩР-1.1.xlsx | Реле | Реле АПС | 230 |  | 0 | 0 | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | Не исп | #ошибка | #ошибка | сечение по ПУЭ 1.3.6 по числу нагруженных жил, In ≤ Iдоп
03_ЩР-1.2.xlsx | DALI.1.1.1 | Шина DALI Первый этаж Шлейф №1 | 16 | 1 | 0.51 | 145 | 2.33 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.03 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
03_ЩР-1.2.xlsx | DALI.1.2.1 | Шина DALI Первый этаж Шлейф №2 | 16 | 1 | 0.48 | 138 | 2.18 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
03_ЩР-1.2.xlsx | DALI.2.1.1 | Шина DALI Первый этаж Шлейф №3 | 16 | 1 | 0.21 | 93 | 0.95 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.69 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
03_ЩР-1.2.xlsx | DALI.2.2.1 | Шина DALI Первый этаж Шлейф №4 | 16 | 1 | 0.42 | 129 | 1.89 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.57 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
03_ЩР-1.2.xlsx | Реле | Реле АПС | 230 |  | 0 | 0 | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | Не исп | #ошибка | #ошибка | сечение по ПУЭ 1.3.6 по числу нагруженных жил, In ≤ Iдоп
04_ЩР-2.1.xlsx | DALI.1.1.1 | Шина DALI Второй этаж Шлейф №1 | 16 | 1 | 0.45 | 116 | 2.04 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
04_ЩР-2.1.xlsx | DALI.1.2.1 | Шина DALI Второй этаж Шлейф №2 | 16 | 1 | 0.37 | 117 | 1.67 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.29 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
04_ЩР-2.1.xlsx | DALI.2.1.1 | Шина DALI Второй этаж Шлейф №3 | 16 | 1 | 0.42 | 112 | 1.89 | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.23 | 0 | линия 16 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
04_ЩР-2.1.xlsx | Реле | Реле АПС | 230 |  | 0 | 0 | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | Не исп | #ошибка | #ошибка | сечение по ПУЭ 1.3.6 по числу нагруженных жил, In ≤ Iдоп
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 21 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.57 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 23 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.19 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 5.86 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.06 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 38 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.43 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.1.6 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 38 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.43 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.2.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.2.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 33 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.45 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.2.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 40 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.08 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.2.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.06 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.2.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 43 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.08 | 8.4 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.3.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.3.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 42 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.08 | 8.21 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.3.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 44 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.08 | 8.6 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.06.3.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 38 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.43 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.15.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №15 | 24 | 1 | 0.1 | 14 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 4.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.15.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №15 | 24 | 1 | 0.1 | 13 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 4.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 17 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.32 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 19 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 5.94 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.6 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 19 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 5.94 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.7 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 19 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 5.94 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.8 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.9 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 34 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 6.65 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.10 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.1.11 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 37 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.23 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
06_ЩБП-1.1.xlsx | LD.1.18.2.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №18 | 24 | 1 | 0.1 | 20 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 26 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.13 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 29 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 9.69 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.01.1.6 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 40 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.02.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №02 | 24 | 1 | 0.1 | 14 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 4.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.02.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №02 | 24 | 1 | 0.1 | 17 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.32 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.03.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №03 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 5.86 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.03.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №03 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.04.2.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №04 | 24 | 1 | 0.1 | 36 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.04 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.05.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №05 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.06 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.20.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №20 | 24 | 1 | 0.1 | 38 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 11.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.20.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №20 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.20.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №20 | 24 | 1 | 0.1 | 29 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 9.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.21.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №21 | 24 | 1 | 0.1 | 21 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.57 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.24.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №24 | 24 | 1 | 0.1 | 20 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.24.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №24 | 24 | 1 | 0.1 | 21 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.57 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 27 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.44 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 21 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 6.57 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.06 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 26 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.13 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.6 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.7 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 29 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.25.1.8 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №25 | 24 | 1 | 0.1 | 33 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 10.32 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.27.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №27 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.27.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №27 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
07_ЩБП-1.2.xlsx | LD.1.29.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №29 | 24 | 1 | 0.1 | 12 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 3.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 23 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.19 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.3 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 17 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.32 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 16 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.5 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.6 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.7 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.8 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.9 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 23 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.19 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.10 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.30.1.11 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №30 | 24 | 1 | 0.1 | 33 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.45 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.31.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №31 | 24 | 1 | 0.1 | 17 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.32 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.31.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №31 | 24 | 1 | 0.1 | 18 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.63 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.32.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №32 | 24 | 1 | 0.1 | 19 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.94 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.32.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №32 | 24 | 1 | 0.1 | 18 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 5.63 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.33.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №33 | 24 | 1 | 0.1 | 15 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 4.69 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.33.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №33 | 24 | 1 | 0.1 | 14 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 4.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.35.1.1 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №35 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
08_ЩБП-1.3.xlsx | LD.1.35.1.2 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №35 | 24 | 1 | 0.1 | 35 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.84 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.1.20.1.4 | Группа светодиодного освещения Первый этаж Пом. №20 | 24 | 1 | 0.1 | 40 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 12.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.01.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №01 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.02.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №02 | 24 | 1 | 0.1 | 12 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 3.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.02.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №02 | 24 | 1 | 0.1 | 12 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.04 | 3.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.03.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №03 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.03.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №03 | 24 | 1 | 0.1 | 23 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.19 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.04.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №04 | 24 | 1 | 0.1 | 26 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.13 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.04.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №04 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.04.1.3 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №04 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.04.1.4 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №04 | 24 | 1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 6.88 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.05.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №05 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.05.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №05 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.06.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 27 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.44 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.06.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №06 | 24 | 1 | 0.1 | 24 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.5 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.07.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №07 | 24 | 1 | 0.1 | 27 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.44 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.07.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №07 | 24 | 1 | 0.1 | 27 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 8.44 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.07.1.3 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №07 | 24 | 1 | 0.1 | 26 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.13 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.07.1.5 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №07 | 24 | 1 | 0.1 | 23 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.19 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 29 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.3 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 25 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 7.82 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.4 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 26 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.13 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.5 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 29 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 9.07 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.08.1.6 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №08 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.10.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №10 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.10.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №10 | 24 | 1 | 0.1 | 30 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 9.38 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.10.1.3 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №10 | 24 | 1 | 0.1 | 31 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 9.69 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.10.1.4 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №10 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.10.2.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №10 | 24 | 1 | 0.1 | 36 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 7.04 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.09.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №09 | 24 | 1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 8.75 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.09.1.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №09 | 24 | 1 | 0.1 | 33 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.45 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.1.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 42 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.08 | 8.21 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.2.1 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 34 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 6.65 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.2.2 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 41 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 8.01 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.2.3 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 38 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 7.43 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.2.4 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 32 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.06 | 6.25 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
09_ЩБП-2.1.xlsx | LD.2.11.2.5 | Группа светодиодного освещения Второй этаж Пом. №11 | 24 | 1 | 0.1 | 41 | 0.45 | 4.17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.07 | 8.01 | линия 24 В — ток и потери на своём напряжении; потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225
10_Щ-ОВ.xlsx | Реле | Реле АПС | 230 |  | 0 | 0 | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | #ошибка | Не исп | #ошибка | #ошибка | сечение по ПУЭ 1.3.6 по числу нагруженных жил, In ≤ Iдоп
10_Щ-ОВ.xlsx | П.1 | Приточная система Второй этаж Пом. №27 | 230 | 1 | 5.6 | 34 | 25.45 | 25.52 | 25 | 25 | 4 | 4 | 3.47 | 4.04 | потери: итоговая длина, cos φ, ρ 0,0225

## Итоги щитов
Файл | Щит | Руст было | Руст стало | Рр было | Рр стало | Iр было | Iр стало | cos φ | Кс
01_ВРУ.xlsx | ВРУ | 203 | 203 | 101.5 | 101.5 | 162.52 | 154.21 | 0.95 | 0.5
02_ЩР-1.1.xlsx | ЩР-1.1 | 117.29 | 116.97 | 76.24 | 76.03 | 122.02 | 115.46 | 0.95 | 0.65
03_ЩР-1.2.xlsx | ЩР-1.2 | 19.1 | 17.48 | 11.46 | 10.49 | 18.31 | 15.9 | 0.95 | 0.6
04_ЩР-2.1.xlsx | ЩР-2.1 | 14.48 | 13.25 | 8.69 | 7.95 | 13.88 | 12.05 | 0.95 | 0.6
05_ЩР-2.2.xlsx | ЩР-2.2 | 46.17 | 46.17 | 27.7 | 27.7 | 44.32 | 42.05 | 0.95 | 0.6
06_ЩБП-1.1.xlsx | ЩБП-1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.03 | 2.03 | 3.25 | 3.08 | 0.95 | 0.7
07_ЩБП-1.2.xlsx | ЩБП-1.2 | 2.95 | 2.95 | 2.06 | 2.06 | 3.31 | 3.14 | 0.95 | 0.7
08_ЩБП-1.3.xlsx | ЩБП-1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.33 | 1.33 | 2.13 | 2.02 | 0.95 | 0.7
09_ЩБП-2.1.xlsx | ЩБП-2.1 | 3.8 | 3.8 | 2.66 | 2.66 | 4.26 | 4.04 | 0.95 | 0.7
10_Щ-ОВ.xlsx | Щ-ОВ | 23.41 | 23.41 | 18.73 | 18.73 | 29.99 | 28.45 | 0.95 | 0.8